РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ

ЭТАП 10. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Версия 1.4 - исчерпывающий внешний и внутренний мастер-реестр в установленных границах этапа 10 по состоянию на 13.07.2026

Статус версии. Выполнен четвёртый построчный аудит состава, редакций, переходных дат и адресности источников. Карточки изменений СП заменены адресными карточками конкретных изменений; добавлено изменение № 2 к СП 485.1311500.2020, объектные X-карточки для жилых, общественных, производственных и многофункциональных зданий, действующие стандарты классификации взрывоопасных зон, стандарты на элементы автоматических установок пожаротушения и пожарные клапаны ВПВ. В нормативных строках не используются главные страницы, поисковые формы и общие подборки вместо конкретного документа. Контрольные реестры и сервисы сохранены только в разделе 10.27 как позиции класса K и не подменяют нормативный источник. Реестр является исчерпывающим только в установленных границах этапа 10 и на контрольную дату; абсолютная полнота вне этих границ не заявляется.

| Сетевая база | \\Desktop-1bsc5ke\1рабочие материалы пк Нейро |
| --- | --- |
| Позиции реестра | 398 |
| Внешние нормативные, контрольные и объектовые позиции | 347 |
| Внутренние документы АКМБ | 51 |
| Смысловые подэтапы | 28 подэтапов: 10.1-10.28; дополнены объектные X-карточки, классификация взрывоопасных зон, изменение № 2 к СП 485.1311500.2020, стандарты элементов АУПТ и клапанов ВПВ |
| Контуры полноты | 31 обязательный контур; закрыты по составу с разделением мастер-файлов этапов 1-9, пожарно-специального ядра этапа 10 и объектных X-карточек без дублирования |
| Аудит источников | В нормативных строках ссылок на главные страницы, поисковые формы или общие подборки вместо документа - 0. В разделе 10.27 сохранены 11 явно маркированных K-ссылок на официальные реестры, сервисы и контрольные подборки; они не являются источником нормы. Карточки изменений СП приведены адресно. |
| Правило недублирования | Этапы 1-2: общие правовые, проектные и объектные строительные мастер-файлы; этап 3: универсальные измерения и метрология; этапы 5-8: конструкции, фасады, кровли и отделка; этап 9: общая инженерная, электротехническая и взрывозащищённая часть. Этап 10 хранит пожарно-специальные мастер-файлы и X-карточки пересечений без второй копии. |
| Статус полноты | ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ МАСТЕР-РЕЕСТР v1.4 в установленных границах этапа 10 по состоянию на 13.07.2026. Новые документы, поправки, изменения и замены после контрольной даты требуют плановой актуализации. |

Критические правила использования

• Не делать общий вывод о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности без полного комплекта проекта, исполнительной документации, исходных данных, сертификатов и испытаний.

• Строительно-технический эксперт может фиксировать геометрию, фактическое исполнение и комплектность документов в пределах своей квалификации; специальные пожарные расчёты, функциональные испытания и оценка пожарного сценария требуют профильного специалиста.

• Не подтверждать предел огнестойкости или класс пожарной опасности конструкции по одному визуальному осмотру.

• Не подтверждать класс пожарной опасности материала без идентификации материала и официальных сертификатов/протоколов испытаний.

• Не подтверждать работоспособность СПС, СОУЭ, АУПТ, противодымной защиты, ВПВ и автоматики без испытаний по программе и прослеживаемого протокола.

• Не определять категорию помещения и не рассчитывать пожарный риск без полного набора технологических исходных данных и профильной расчётной компетенции.

• Современные нормы не применять ретроспективно без проверки редакции, действовавшей на дату проектирования, строительства, реконструкции, ремонта или эксплуатации.

Классы записей, уровни источников и маркировка компетенции

| A | Профильное нормативное ядро этапа 10 |
| --- | --- |
| B | Профильный или условно применимый документ |
| I | Исторический, заменённый или переходный документ |
| X | Мастер-ссылка на другой этап без второй копии |
| F | Объектовый документ, паспорт, сертификат, расчёт или первичные данные |
| K | Контрольный официальный источник |
| ВН | Внутренний документ АКМБ |
| СТ | Допустима проверка строительно-техническим экспертом в пределах квалификации |
| ПБ | Требуется специалист по пожарной безопасности |
| ПТЭ | Требуется пожарно-техническая экспертная компетенция |
| РАСЧ | Требуется профильный расчёт и проверяемые исходные данные |

Уровни источников: P1 - официальная публикация НПА; P2 - карточка государственного фонда стандартов; P3 - официальный ресурс МЧС/государственного учреждения; P4 - официальный документ изготовителя фактически применённого оборудования; K - контрольный официальный реестр. Если полного текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник».

10.1. Общие требования пожарной безопасности

Контур раздела: общая идентификация объекта защиты, применимых требований и редакции. Компетенцию и допустимость вывода определять отдельно для каждого вопроса.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ: рамки; ПБ: специальные выводы. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ_ПОЖАРНОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Официальный текст [P1] |
| 2 | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ/ПТЭ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ_ПОЖАРНОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Официальный текст [P1] |
| 3 | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ; мастер этапа 2. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ_ПОЖАРНОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ | Мастер-файл хранится в профильном этапе; здесь - предметная карточка применимости и связь без второй копии. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Официальный текст [P1] |
| 4 | Градостроительный кодекс Российской Федерации | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ; мастер этапа 2. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ_ПОЖАРНОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ | Мастер-файл хранится в профильном этапе; здесь - предметная карточка применимости и связь без второй копии. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Официальный текст [P1] |
| 5 | Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ; мастер этапа 2. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ_ПОЖАРНОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ | Мастер-файл хранится в профильном этапе; здесь - предметная карточка применимости и связь без второй копии. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Официальный текст [P1] |
| 6 | Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ; мастер этапа 2. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ_ПОЖАРНОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ | Мастер-файл хранится в профильном этапе; здесь - предметная карточка применимости и связь без второй копии. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Официальный текст [P1] |
| 7 | Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ; мастер этапа 3. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ_ПОЖАРНОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ | Мастер-файл хранится в профильном этапе; здесь - предметная карточка применимости и связь без второй копии. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Официальный текст [P1] |
| 8 | Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ; мастер этапа 3. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ_ПОЖАРНОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ | Мастер-файл хранится в профильном этапе; здесь - предметная карточка применимости и связь без второй копии. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Официальный текст [P1] |
| 9 | Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации...» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ; мастер этапа 2. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ_ПОЖАРНОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ | Мастер-файл хранится в профильном этапе; здесь - предметная карточка применимости и связь без второй копии. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Официальный текст [P1] |
| 10 | ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ_ПОЖАРНОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 11 | ГОСТ 12.1.033-81 «ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ_ПОЖАРНОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 12 | ГОСТ 27331-87 «Пожарная техника. Классификация пожаров» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ_ПОЖАРНОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Карточка Росстандарта [P2] |

10.2. Федеральный закон № 123-ФЗ и связанные акты

Контур раздела: общая идентификация объекта защиты, применимых требований и редакции. Компетенцию и допустимость вывода определять отдельно для каждого вопроса.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Федеральный закон № 123-ФЗ - действующий консолидированный текст и все законы о внесении изменений | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ_ПОЖАРНОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Хранить базовый текст, консолидированную редакцию и отдельные изменяющие законы. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Официальный текст [P1] |
| 14 | Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, ТО и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности...» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ_ПОЖАРНОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Официальная публикация [P1] |
| 15 | Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 № 1131 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по тушению пожаров...» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: ПБ; условно применимо. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ_ПОЖАРНОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Официальная публикация [P1] |
| 16 | Постановление Правительства РФ от 22.07.2020 № 1084 «О порядке проведения расчётов по оценке пожарного риска» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: ПБ/ПТЭ/РАСЧ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ_ПОЖАРНОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Официальная публикация [P1] |
| 17 | Постановление Правительства РФ от 31.08.2020 № 1325 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты установленным требованиям пожарной безопасности путём независимой оценки пожарного риска» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: ПБ/ПТЭ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ_ПОЖАРНОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Официальная публикация [P1] |
| 18 | Постановление Правительства РФ от 29.11.2021 № 2081 «Об аттестации должностных лиц, осуществляющих деятельность в области оценки пожарного риска» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: ПБ/ПТЭ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ_ПОЖАРНОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Официальная публикация [P1] |
| 19 | Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2106 «О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности эксплуатируемых зданий и сооружений» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ_ПОЖАРНОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Официальная публикация [P1] |
| 20 | ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ: документы; ПБ: оценка продукции. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ_ПОЖАРНОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Страница ТР ЕАЭС [P1] |
| 21 | Решения Коллегии ЕЭК о перечнях стандартов к ТР ЕАЭС 043/2017 и их актуализации, включая изменения 2025 года | КОНТРОЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ; действующую редакцию перечней и дату применения проверять по странице технического регламента | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ_ПОЖАРНОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Страница ТР ЕАЭС и перечни [P1/K] |
| 22 | Приказ Росстандарта от 13.02.2023 № 318 в действующей редакции с изменениями по состоянию на 08.05.2026 (включая приказ Росстандарта от 08.05.2026 № 888) | ДЕЙСТВУЕТ; использовать действующую редакцию перечня на дату проверки | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ_ПОЖАРНОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Карточка изменяющих документов к перечню [P2/K] Актуальный перечень 123-ФЗ от 08.05.2026 [K] |
| 23 | Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона № 123-ФЗ (актуальная редакция) | КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ; дата формирования на портале Росстандарта - 08.05.2026 | Класс K. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ_ПОЖАРНОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ | Использовать для контроля статуса и реквизитов; не подменять им мастер-файл нормативного документа. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Актуальный официальный перечень 123-ФЗ [K; контрольный источник] |
| 24 | Перечень нормативных документов МЧС, применяемых при контрольных мероприятиях | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс K. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ_ПОЖАРНОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ | Использовать для контроля статуса и реквизитов; не подменять им мастер-файл нормативного документа. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Перечень МЧС [K] |

10.3. Правила противопожарного режима

Контур раздела: эксплуатация, техническое обслуживание, обучение и организационные меры. Компетенцию и допустимость вывода определять отдельно для каждого вопроса.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | ДЕЙСТВУЕТ; срок действия и редакцию проверять; контрольная дата 13.07.2026 | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ журналов/договоров, осмотр, выборочные функциональные проверки. Показатели: периодичность ТО, журналы, отключения, инструкции, обучение, временные меры. Приборы: по конкретной системе. Нарушения: просроченное ТО, отключённая система, нет обучения/журнала, загромождение. Причины: неверный регламент; недостаточное финансирование; некомпетентный подрядчик; контроль отсутствует. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\19_ЭКСПЛУАТАЦИЯ_И_ОБСЛУЖИВАНИЕ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: организационная оценка не подменяет техническое испытание и правовую квалификацию. | Официальная публикация [P1] |
| 26 | Постановление Правительства РФ от 03.02.2025 № 90 о внесении изменений в Правила противопожарного режима | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2025 в соответствующей части | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ журналов/договоров, осмотр, выборочные функциональные проверки. Показатели: периодичность ТО, журналы, отключения, инструкции, обучение, временные меры. Приборы: по конкретной системе. Нарушения: просроченное ТО, отключённая система, нет обучения/журнала, загромождение. Причины: неверный регламент; недостаточное финансирование; некомпетентный подрядчик; контроль отсутствует. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\19_ЭКСПЛУАТАЦИЯ_И_ОБСЛУЖИВАНИЕ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: организационная оценка не подменяет техническое испытание и правовую квалификацию. | Официальная публикация [P1] |
| 27 | Приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120 о порядке, видах и сроках обучения по программам противопожарного инструктажа | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2025 до 01.09.2031 | Класс A. Компетенция: СТ: документы; ПБ: содержание обучения. Проверка: анализ журналов/договоров, осмотр, выборочные функциональные проверки. Показатели: периодичность ТО, журналы, отключения, инструкции, обучение, временные меры. Приборы: по конкретной системе. Нарушения: просроченное ТО, отключённая система, нет обучения/журнала, загромождение. Причины: неверный регламент; недостаточное финансирование; некомпетентный подрядчик; контроль отсутствует. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\19_ЭКСПЛУАТАЦИЯ_И_ОБСЛУЖИВАНИЕ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: организационная оценка не подменяет техническое испытание и правовую квалификацию. | Официальная публикация [P1] |
| 28 | Локальная инструкция о мерах пожарной безопасности для объекта защиты | F: объектовый документ; актуальность на дату осмотра | Класс F. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ журналов/договоров, осмотр, выборочные функциональные проверки. Показатели: периодичность ТО, журналы, отключения, инструкции, обучение, временные меры. Приборы: по конкретной системе. Нарушения: просроченное ТО, отключённая система, нет обучения/журнала, загромождение. Причины: неверный регламент; недостаточное финансирование; некомпетентный подрядчик; контроль отсутствует. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\19_ЭКСПЛУАТАЦИЯ_И_ОБСЛУЖИВАНИЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: организационная оценка не подменяет техническое испытание и правовую квалификацию. | Локальный файл |
| 29 | Приказ о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ: проверка наличия. Проверка: анализ журналов/договоров, осмотр, выборочные функциональные проверки. Показатели: периодичность ТО, журналы, отключения, инструкции, обучение, временные меры. Приборы: по конкретной системе. Нарушения: просроченное ТО, отключённая система, нет обучения/журнала, загромождение. Причины: неверный регламент; недостаточное финансирование; некомпетентный подрядчик; контроль отсутствует. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\19_ЭКСПЛУАТАЦИЯ_И_ОБСЛУЖИВАНИЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: организационная оценка не подменяет техническое испытание и правовую квалификацию. | Локальный файл |
| 30 | Журнал учёта противопожарных инструктажей | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ: проверка оформления. Проверка: анализ журналов/договоров, осмотр, выборочные функциональные проверки. Показатели: периодичность ТО, журналы, отключения, инструкции, обучение, временные меры. Приборы: по конкретной системе. Нарушения: просроченное ТО, отключённая система, нет обучения/журнала, загромождение. Причины: неверный регламент; недостаточное финансирование; некомпетентный подрядчик; контроль отсутствует. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\19_ЭКСПЛУАТАЦИЯ_И_ОБСЛУЖИВАНИЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: организационная оценка не подменяет техническое испытание и правовую квалификацию. | Локальный файл |
| 31 | Планы эвакуации людей при пожаре и документы об их актуализации | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ: размещение/геометрия; ПБ: содержание. Проверка: анализ журналов/договоров, осмотр, выборочные функциональные проверки. Показатели: периодичность ТО, журналы, отключения, инструкции, обучение, временные меры. Приборы: по конкретной системе. Нарушения: просроченное ТО, отключённая система, нет обучения/журнала, загромождение. Причины: неверный регламент; недостаточное финансирование; некомпетентный подрядчик; контроль отсутствует. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\19_ЭКСПЛУАТАЦИЯ_И_ОБСЛУЖИВАНИЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: организационная оценка не подменяет техническое испытание и правовую квалификацию. | Локальный файл |
| 32 | Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ журналов/договоров, осмотр, выборочные функциональные проверки. Показатели: периодичность ТО, журналы, отключения, инструкции, обучение, временные меры. Приборы: по конкретной системе. Нарушения: просроченное ТО, отключённая система, нет обучения/журнала, загромождение. Причины: неверный регламент; недостаточное финансирование; некомпетентный подрядчик; контроль отсутствует. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\19_ЭКСПЛУАТАЦИЯ_И_ОБСЛУЖИВАНИЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: организационная оценка не подменяет техническое испытание и правовую квалификацию. | Локальный файл |

10.4. Классы пожарной опасности и степень огнестойкости

Контур раздела: огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций. Компетенцию и допустимость вывода определять отдельно для каждого вопроса.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проверка проекта, протоколов, расчётов и фактической идентичности конструкции. Показатели: R/E/I/S/W, класс К, схема статической работы, защитный слой/облицовка. Приборы: обмер, толщиномер, дефектоскопические средства - по программе. Нарушения: неподтверждённый предел, повреждение защиты, несоответствие узла испытанному образцу. Причины: ошибка расчёта; замена материала; нарушение узлов; повреждение при эксплуатации. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОГНЕСТОЙКОСТЬ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: назначение предела и оценка поведения в пожаре требуют ПБ/ПТЭ и расчётных данных. | Карточка СП Росстандарта [P2] |
| 34 | Изменение № 1 к СП 2.13130.2020 | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проверка проекта, протоколов, расчётов и фактической идентичности конструкции. Показатели: R/E/I/S/W, класс К, схема статической работы, защитный слой/облицовка. Приборы: обмер, толщиномер, дефектоскопические средства - по программе. Нарушения: неподтверждённый предел, повреждение защиты, несоответствие узла испытанному образцу. Причины: ошибка расчёта; замена материала; нарушение узлов; повреждение при эксплуатации. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОГНЕСТОЙКОСТЬ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: назначение предела и оценка поведения в пожаре требуют ПБ/ПТЭ и расчётных данных. | Карточка изменения № 1 [P2] |
| 35 | Изменение № 2 к СП 2.13130.2020 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2026 | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проверка проекта, протоколов, расчётов и фактической идентичности конструкции. Показатели: R/E/I/S/W, класс К, схема статической работы, защитный слой/облицовка. Приборы: обмер, толщиномер, дефектоскопические средства - по программе. Нарушения: неподтверждённый предел, повреждение защиты, несоответствие узла испытанному образцу. Причины: ошибка расчёта; замена материала; нарушение узлов; повреждение при эксплуатации. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОГНЕСТОЙКОСТЬ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: назначение предела и оценка поведения в пожаре требуют ПБ/ПТЭ и расчётных данных. | Карточка изменения № 2 [P2] |
| 36 | СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проверка проекта, протоколов, расчётов и фактической идентичности конструкции. Показатели: R/E/I/S/W, класс К, схема статической работы, защитный слой/облицовка. Приборы: обмер, толщиномер, дефектоскопические средства - по программе. Нарушения: неподтверждённый предел, повреждение защиты, несоответствие узла испытанному образцу. Причины: ошибка расчёта; замена материала; нарушение узлов; повреждение при эксплуатации. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОГНЕСТОЙКОСТЬ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: назначение предела и оценка поведения в пожаре требуют ПБ/ПТЭ и расчётных данных. | Карточка СП Росстандарта [P2] |
| 37 | СП 4.13130.2013 с изменениями № 1-4 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» | ДЕЙСТВУЕТ; применять базовый текст совместно со всеми четырьмя изменениями на соответствующую дату | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проверка проекта, протоколов, расчётов и фактической идентичности конструкции. Показатели: R/E/I/S/W, класс К, схема статической работы, защитный слой/облицовка. Приборы: обмер, толщиномер, дефектоскопические средства - по программе. Нарушения: неподтверждённый предел, повреждение защиты, несоответствие узла испытанному образцу. Причины: ошибка расчёта; замена материала; нарушение узлов; повреждение при эксплуатации. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОГНЕСТОЙКОСТЬ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Сохранять отдельными файлами все изменения; ссылка ведёт на официальную карточку изменения №3. Ограничение: назначение предела и оценка поведения в пожаре требуют ПБ/ПТЭ и расчётных данных. | Изменение № 1 [P2] Изменение № 2 [P2] Изменение № 3 [P2] Изменение № 4 [P2] |
| 38 | ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проверка проекта, протоколов, расчётов и фактической идентичности конструкции. Показатели: R/E/I/S/W, класс К, схема статической работы, защитный слой/облицовка. Приборы: обмер, толщиномер, дефектоскопические средства - по программе. Нарушения: неподтверждённый предел, повреждение защиты, несоответствие узла испытанному образцу. Причины: ошибка расчёта; замена материала; нарушение узлов; повреждение при эксплуатации. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОГНЕСТОЙКОСТЬ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: назначение предела и оценка поведения в пожаре требуют ПБ/ПТЭ и расчётных данных. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 39 | ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проверка проекта, протоколов, расчётов и фактической идентичности конструкции. Показатели: R/E/I/S/W, класс К, схема статической работы, защитный слой/облицовка. Приборы: обмер, толщиномер, дефектоскопические средства - по программе. Нарушения: неподтверждённый предел, повреждение защиты, несоответствие узла испытанному образцу. Причины: ошибка расчёта; замена материала; нарушение узлов; повреждение при эксплуатации. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОГНЕСТОЙКОСТЬ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: назначение предела и оценка поведения в пожаре требуют ПБ/ПТЭ и расчётных данных. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 40 | ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проверка проекта, протоколов, расчётов и фактической идентичности конструкции. Показатели: R/E/I/S/W, класс К, схема статической работы, защитный слой/облицовка. Приборы: обмер, толщиномер, дефектоскопические средства - по программе. Нарушения: неподтверждённый предел, повреждение защиты, несоответствие узла испытанному образцу. Причины: ошибка расчёта; замена материала; нарушение узлов; повреждение при эксплуатации. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОГНЕСТОЙКОСТЬ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: назначение предела и оценка поведения в пожаре требуют ПБ/ПТЭ и расчётных данных. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 41 | ГОСТ 30247.4-2022 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытания на огнестойкость» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2024; учитывать поправки ИУС 1-2025 и ИУС 2-2026 | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проверка проекта, протоколов, расчётов и фактической идентичности конструкции. Показатели: R/E/I/S/W, класс К, схема статической работы, защитный слой/облицовка. Приборы: обмер, толщиномер, дефектоскопические средства - по программе. Нарушения: неподтверждённый предел, повреждение защиты, несоответствие узла испытанному образцу. Причины: ошибка расчёта; замена материала; нарушение узлов; повреждение при эксплуатации. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОГНЕСТОЙКОСТЬ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: назначение предела и оценка поведения в пожаре требуют ПБ/ПТЭ и расчётных данных. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 42 | ГОСТ Р 53299-2019 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проверка проекта, протоколов, расчётов и фактической идентичности конструкции. Показатели: R/E/I/S/W, класс К, схема статической работы, защитный слой/облицовка. Приборы: обмер, толщиномер, дефектоскопические средства - по программе. Нарушения: неподтверждённый предел, повреждение защиты, несоответствие узла испытанному образцу. Причины: ошибка расчёта; замена материала; нарушение узлов; повреждение при эксплуатации. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОГНЕСТОЙКОСТЬ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: назначение предела и оценка поведения в пожаре требуют ПБ/ПТЭ и расчётных данных. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 43 | ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приёмосдаточных и периодических испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: ПБ/ПТЭ. Проверка: проверка проекта, протоколов, расчётов и фактической идентичности конструкции. Показатели: R/E/I/S/W, класс К, схема статической работы, защитный слой/облицовка. Приборы: обмер, толщиномер, дефектоскопические средства - по программе. Нарушения: неподтверждённый предел, повреждение защиты, несоответствие узла испытанному образцу. Причины: ошибка расчёта; замена материала; нарушение узлов; повреждение при эксплуатации. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОГНЕСТОЙКОСТЬ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: назначение предела и оценка поведения в пожаре требуют ПБ/ПТЭ и расчётных данных. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 44 | СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные» - пожарно-специальная применимость | ДЕЙСТВУЕТ с 14.06.2022; изменения проверять на дату объекта | Класс X. Компетенция: СТ + ПБ в части специальных требований к типу объекта. Проверка: установить назначение и класс ФПО, сопоставить специальные планировочные и пожарные требования с проектом и фактом. Показатели: этажность, высота, площадь, ФПО, степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, отсеки, эвакуация и состав СПЗ. Нарушения: применение общих норм без специальных требований объекта; изменение назначения; неполный состав проектных решений. Причины: неверная классификация; неполный проект; реконструкция или перепрофилирование. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ_ПОЖАРНОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ | Мастер-файл хранится в этапе 2 или профильном общестроительном блоке. В этапе 10 сохранить X-карточку пожарной применимости, связь с мастер-файлом, изменения и дату применимой редакции; вторую копию не создавать. | Карточка СП Росстандарта [P2] |
| 45 | СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные» - пожарно-специальная применимость | ДЕЙСТВУЕТ с 21.04.2017; изменения проверять на дату объекта | Класс X. Компетенция: СТ + ПБ в части специальных требований к типу объекта. Проверка: установить назначение и класс ФПО, сопоставить специальные планировочные и пожарные требования с проектом и фактом. Показатели: этажность, высота, площадь, ФПО, степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, отсеки, эвакуация и состав СПЗ. Нарушения: применение общих норм без специальных требований объекта; изменение назначения; неполный состав проектных решений. Причины: неверная классификация; неполный проект; реконструкция или перепрофилирование. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ_ПОЖАРНОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ | Мастер-файл хранится в этапе 2 или профильном общестроительном блоке. В этапе 10 сохранить X-карточку пожарной применимости, связь с мастер-файлом, изменения и дату применимой редакции; вторую копию не создавать. | Карточка СП Росстандарта [P2] |
| 46 | СП 56.13330.2021 «Производственные здания» - пожарно-специальная применимость | ДЕЙСТВУЕТ с 28.01.2022; изменения проверять на дату объекта | Класс X. Компетенция: СТ + ПБ в части специальных требований к типу объекта. Проверка: установить назначение и класс ФПО, сопоставить специальные планировочные и пожарные требования с проектом и фактом. Показатели: этажность, высота, площадь, ФПО, степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, отсеки, эвакуация и состав СПЗ. Нарушения: применение общих норм без специальных требований объекта; изменение назначения; неполный состав проектных решений. Причины: неверная классификация; неполный проект; реконструкция или перепрофилирование. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ_ПОЖАРНОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ | Мастер-файл хранится в этапе 2 или профильном общестроительном блоке. В этапе 10 сохранить X-карточку пожарной применимости, связь с мастер-файлом, изменения и дату применимой редакции; вторую копию не создавать. | Карточка СП Росстандарта [P2] |
| 47 | СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения» - пожарно-специальная применимость | ДЕЙСТВУЕТ с 20.06.2022; изменения проверять на дату объекта | Класс X. Компетенция: СТ + ПБ в части специальных требований к типу объекта. Проверка: установить назначение и класс ФПО, сопоставить специальные планировочные и пожарные требования с проектом и фактом. Показатели: этажность, высота, площадь, ФПО, степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, отсеки, эвакуация и состав СПЗ. Нарушения: применение общих норм без специальных требований объекта; изменение назначения; неполный состав проектных решений. Причины: неверная классификация; неполный проект; реконструкция или перепрофилирование. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ_ПОЖАРНОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ | Мастер-файл хранится в этапе 2 или профильном общестроительном блоке. В этапе 10 сохранить X-карточку пожарной применимости, связь с мастер-файлом, изменения и дату применимой редакции; вторую копию не создавать. | Карточка СП Росстандарта [P2] |
| 48 | СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» - пожарно-специальная применимость | ДЕЙСТВУЕТ; изменения и дату применимой редакции проверять | Класс X. Компетенция: СТ + ПБ в части специальных требований к типу объекта. Проверка: установить назначение и класс ФПО, сопоставить специальные планировочные и пожарные требования с проектом и фактом. Показатели: этажность, высота, площадь, ФПО, степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, отсеки, эвакуация и состав СПЗ. Нарушения: применение общих норм без специальных требований объекта; изменение назначения; неполный состав проектных решений. Причины: неверная классификация; неполный проект; реконструкция или перепрофилирование. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ_ПОЖАРНОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ | Мастер-файл хранится в этапе 2 или профильном общестроительном блоке. В этапе 10 сохранить X-карточку пожарной применимости, связь с мастер-файлом, изменения и дату применимой редакции; вторую копию не создавать. | Карточка СП Росстандарта [P2] |
| 49 | СП 160.1325800.2014 «Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования» - пожарно-специальная применимость | ДЕЙСТВУЕТ; изменения и дату применимой редакции проверять | Класс X. Компетенция: СТ + ПБ в части специальных требований к типу объекта. Проверка: установить назначение и класс ФПО, сопоставить специальные планировочные и пожарные требования с проектом и фактом. Показатели: этажность, высота, площадь, ФПО, степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, отсеки, эвакуация и состав СПЗ. Нарушения: применение общих норм без специальных требований объекта; изменение назначения; неполный состав проектных решений. Причины: неверная классификация; неполный проект; реконструкция или перепрофилирование. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ_ПОЖАРНОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ | Мастер-файл хранится в этапе 2 или профильном общестроительном блоке. В этапе 10 сохранить X-карточку пожарной применимости, связь с мастер-файлом, изменения и дату применимой редакции; вторую копию не создавать. | Карточка СП Росстандарта [P2] |
| 50 | Проектные таблицы степени огнестойкости, класса конструктивной и функциональной пожарной опасности | F: объектовые исходные данные | Класс F. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проверка проекта, протоколов, расчётов и фактической идентичности конструкции. Показатели: R/E/I/S/W, класс К, схема статической работы, защитный слой/облицовка. Приборы: обмер, толщиномер, дефектоскопические средства - по программе. Нарушения: неподтверждённый предел, повреждение защиты, несоответствие узла испытанному образцу. Причины: ошибка расчёта; замена материала; нарушение узлов; повреждение при эксплуатации. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОГНЕСТОЙКОСТЬ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: назначение предела и оценка поведения в пожаре требуют ПБ/ПТЭ и расчётных данных. | Локальный файл |
| 51 | СП 549.1311500.2026 «Многоквартирные жилые дома с применением конструкций из древесины и древесных материалов. Требования пожарной безопасности» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.04.2026 | Класс A/X. Компетенция: СТ + ПБ/ПТЭ. Применяется к зданиям Ф1.3 высотой от 5 до 15 м с конструкциями из древесины и древесных материалов. Проверять огнестойкость, конструктивную пожарную опасность, преграды, эвакуацию и системы противопожарной защиты. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОГНЕСТОЙКОСТЬ | Сохранить карточку, полный текст из официального/лицензированного источника и предметную карточку применимости. Не дублировать общестроительные требования этапов 5-6. | Карточка СП [P2] |
| 52 | СП 550.1311500.2026 «Здания высотные. Требования пожарной безопасности» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.06.2026 | Класс A. Компетенция: ПБ/ПТЭ/РАСЧ с участием СТ по геометрии и конструкциям. Применяется к жилым зданиям Ф1.3 высотой более 75 м и общественным зданиям высотой более 50 м. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ_ПОЖАРНОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ | Сохранить карточку, полный текст, проект МОПБ, расчеты риска, СТУ при наличии и объектовые исходные данные. Общий вывод без профильной компетенции запрещен. | Карточка СП [P2] |
| 53 | ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать изменения и фактическую область применения | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверять наличие и размещение лифта для пожарных, лифтовые холлы, ограждения шахт, режим перевозки пожарных подразделений, связь с противодымной защитой и электроснабжением. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОГНЕСТОЙКОСТЬ | Сохранить карточку, проект, исполнительную документацию, паспорт лифта и протоколы комплексных испытаний. | Карточка Росстандарта [P2] |

10.5. Эвакуационные пути и выходы

Контур раздела: эвакуационные пути, выходы, лестницы, двери, коридоры и доступность. Компетенцию и допустимость вывода определять отдельно для каждого вопроса.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: обмер, осмотр, проверка планов и расчётной численности. Показатели: число, ширина, высота, длина, уклон, направление открывания, запоры, препятствия. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, уклономер, фотофиксация. Нарушения: заужение, загромождение, неверная дверь/запор, тупиковый участок. Причины: проектная ошибка; перепланировка; отделка; эксплуатационное загромождение. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ЭВАКУАЦИОННЫЕ_ПУТИ_И_ВЫХОДЫ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: СТ проверяет геометрию и факт; достаточность схемы эвакуации и расчёт времени - ПБ/ПТЭ. | Карточка СП Росстандарта [P2] |
| 55 | Изменения № 1 и № 2 к СП 1.13130.2020 | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: обмер, осмотр, проверка планов и расчётной численности. Показатели: число, ширина, высота, длина, уклон, направление открывания, запоры, препятствия. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, уклономер, фотофиксация. Нарушения: заужение, загромождение, неверная дверь/запор, тупиковый участок. Причины: проектная ошибка; перепланировка; отделка; эксплуатационное загромождение. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ЭВАКУАЦИОННЫЕ_ПУТИ_И_ВЫХОДЫ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Сохранить отдельные официальные тексты изменений. Ограничение: СТ проверяет геометрию и факт; достаточность схемы эвакуации и расчёт времени - ПБ/ПТЭ. | Изменение № 1 [P2] Изменение № 2 [P2] |
| 56 | Изменение № 3 к СП 1.13130.2020 | ДЕЙСТВУЕТ с 03.07.2025 | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: обмер, осмотр, проверка планов и расчётной численности. Показатели: число, ширина, высота, длина, уклон, направление открывания, запоры, препятствия. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, уклономер, фотофиксация. Нарушения: заужение, загромождение, неверная дверь/запор, тупиковый участок. Причины: проектная ошибка; перепланировка; отделка; эксплуатационное загромождение. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ЭВАКУАЦИОННЫЕ_ПУТИ_И_ВЫХОДЫ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: СТ проверяет геометрию и факт; достаточность схемы эвакуации и расчёт времени - ПБ/ПТЭ. | Карточка изменения № 3 [P2] |
| 57 | СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» в части путей спасения | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ; мастер этапа 2/8. Проверка: обмер, осмотр, проверка планов и расчётной численности. Показатели: число, ширина, высота, длина, уклон, направление открывания, запоры, препятствия. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, уклономер, фотофиксация. Нарушения: заужение, загромождение, неверная дверь/запор, тупиковый участок. Причины: проектная ошибка; перепланировка; отделка; эксплуатационное загромождение. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ЭВАКУАЦИОННЫЕ_ПУТИ_И_ВЫХОДЫ | Мастер-файл хранится в профильном этапе; здесь - предметная карточка применимости и связь без второй копии. Ограничение: СТ проверяет геометрию и факт; достаточность схемы эвакуации и расчёт времени - ПБ/ПТЭ. | Карточка СП Росстандарта [P2] |
| 58 | ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: обмер, осмотр, проверка планов и расчётной численности. Показатели: число, ширина, высота, длина, уклон, направление открывания, запоры, препятствия. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, уклономер, фотофиксация. Нарушения: заужение, загромождение, неверная дверь/запор, тупиковый участок. Причины: проектная ошибка; перепланировка; отделка; эксплуатационное загромождение. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ЭВАКУАЦИОННЫЕ_ПУТИ_И_ВЫХОДЫ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: СТ проверяет геометрию и факт; достаточность схемы эвакуации и расчёт времени - ПБ/ПТЭ. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 59 | ГОСТ 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: обмер, осмотр, проверка планов и расчётной численности. Показатели: число, ширина, высота, длина, уклон, направление открывания, запоры, препятствия. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, уклономер, фотофиксация. Нарушения: заужение, загромождение, неверная дверь/запор, тупиковый участок. Причины: проектная ошибка; перепланировка; отделка; эксплуатационное загромождение. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ЭВАКУАЦИОННЫЕ_ПУТИ_И_ВЫХОДЫ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: СТ проверяет геометрию и факт; достаточность схемы эвакуации и расчёт времени - ПБ/ПТЭ. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 60 | ГОСТ Р 12.2.143-2009 «ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» | ОТМЕНЁН; на территории РФ применять ГОСТ 34428-2018. Хранить только для ретроспективной оценки | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: обмер, осмотр, проверка планов и расчётной численности. Показатели: число, ширина, высота, длина, уклон, направление открывания, запоры, препятствия. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, уклономер, фотофиксация. Нарушения: заужение, загромождение, неверная дверь/запор, тупиковый участок. Причины: проектная ошибка; перепланировка; отделка; эксплуатационное загромождение. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ЭВАКУАЦИОННЫЕ_ПУТИ_И_ВЫХОДЫ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: СТ проверяет геометрию и факт; достаточность схемы эвакуации и расчёт времени - ПБ/ПТЭ. | Историческая карточка [P2] |
| 61 | ГОСТ Р 55842-2013 «Освещение аварийное. Классификация и нормы» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + электроспециалист. Проверка: обмер, осмотр, проверка планов и расчётной численности. Показатели: число, ширина, высота, длина, уклон, направление открывания, запоры, препятствия. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, уклономер, фотофиксация. Нарушения: заужение, загромождение, неверная дверь/запор, тупиковый участок. Причины: проектная ошибка; перепланировка; отделка; эксплуатационное загромождение. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ЭВАКУАЦИОННЫЕ_ПУТИ_И_ВЫХОДЫ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: СТ проверяет геометрию и факт; достаточность схемы эвакуации и расчёт времени - ПБ/ПТЭ. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 62 | ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения» | ДЕЙСТВУЕТ на контрольную дату 13.07.2026; переход на ГОСТ IEC 60598-2-22-2025 — с 01.10.2026 | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: обмер, осмотр, проверка планов и расчётной численности. Показатели: число, ширина, высота, длина, уклон, направление открывания, запоры, препятствия. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, уклономер, фотофиксация. Нарушения: заужение, загромождение, неверная дверь/запор, тупиковый участок. Причины: проектная ошибка; перепланировка; отделка; эксплуатационное загромождение. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ЭВАКУАЦИОННЫЕ_ПУТИ_И_ВЫХОДЫ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: СТ проверяет геометрию и факт; достаточность схемы эвакуации и расчёт времени - ПБ/ПТЭ. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 63 | Поэтажные планы, расчётная численность людей и экспликации помещений | F: объектовые исходные данные | Класс F. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: обмер, осмотр, проверка планов и расчётной численности. Показатели: число, ширина, высота, длина, уклон, направление открывания, запоры, препятствия. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, уклономер, фотофиксация. Нарушения: заужение, загромождение, неверная дверь/запор, тупиковый участок. Причины: проектная ошибка; перепланировка; отделка; эксплуатационное загромождение. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ЭВАКУАЦИОННЫЕ_ПУТИ_И_ВЫХОДЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: СТ проверяет геометрию и факт; достаточность схемы эвакуации и расчёт времени - ПБ/ПТЭ. | Локальный файл |
| 64 | Расчёт времени эвакуации и движения людских потоков | F: расчётный объектовый документ | Класс F. Компетенция: ПБ/ПТЭ/РАСЧ. Проверка: обмер, осмотр, проверка планов и расчётной численности. Показатели: число, ширина, высота, длина, уклон, направление открывания, запоры, препятствия. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, уклономер, фотофиксация. Нарушения: заужение, загромождение, неверная дверь/запор, тупиковый участок. Причины: проектная ошибка; перепланировка; отделка; эксплуатационное загромождение. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ЭВАКУАЦИОННЫЕ_ПУТИ_И_ВЫХОДЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: СТ проверяет геометрию и факт; достаточность схемы эвакуации и расчёт времени - ПБ/ПТЭ. | Локальный файл |
| 65 | ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать изменения и периодичность испытаний | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверять тип, геометрию, состояние, прочность, крепления, площадки и ограждения наружных пожарных и эвакуационных лестниц, а также ограждений кровли. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ЭВАКУАЦИЯ | Сохранить карточку, проект, исполнительные схемы, акты приемочных и периодических испытаний. Испытания выполнять специализированной организацией по программе. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 66 | ГОСТ IEC 60598-2-22-2025 «Светильники. Часть 2-22. Дополнительные требования. Светильники для аварийного освещения» | ПРИНЯТ; вступает в действие 01.10.2026; на контрольную дату 13.07.2026 еще не действует | Класс B/переходный. Компетенция: СТ + ПБ и электротехнический специалист. Нужен для плановой актуализации требований к аварийным светильникам и для недопущения преждевременного применения новой редакции. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ЭВАКУАЦИЯ | Хранить карточку как будущую редакцию с valid_from=01.10.2026 и связью с ГОСТ IEC 60598-2-22-2012. До даты вступления не применять как действующий документ. | Карточка Росстандарта [P2] |

10.6. Пожарные преграды

Контур раздела: противопожарные стены, перегородки, перекрытия, заполнения проёмов и проходки. Компетенцию и допустимость вывода определять отдельно для каждого вопроса.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | СП 4.13130.2013 и изменения - требования к пожарным отсекам, преградам и ограничению распространения пожара | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная идентификация, осмотр, обмер, выборочное вскрытие по программе. Показатели: тип преграды, EI/EIS, маркировка, целостность, узлы примыкания и пересечения. Приборы: рулетка, толщиномер, эндоскоп, фотофиксация. Нарушения: неподтверждённый предел, незаделанная проходка, замена двери, повреждение уплотнений. Причины: неверный проект; нарушение монтажа; поздняя прокладка коммуникаций; износ. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ПОЖАРНЫЕ_ПРЕГРАДЫ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: предел огнестойкости не подтверждать только визуально; нужны испытания/сертификаты/проект. | Карточка СП Росстандарта [P2] |
| 68 | ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная идентификация, осмотр, обмер, выборочное вскрытие по программе. Показатели: тип преграды, EI/EIS, маркировка, целостность, узлы примыкания и пересечения. Приборы: рулетка, толщиномер, эндоскоп, фотофиксация. Нарушения: неподтверждённый предел, незаделанная проходка, замена двери, повреждение уплотнений. Причины: неверный проект; нарушение монтажа; поздняя прокладка коммуникаций; износ. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ПОЖАРНЫЕ_ПРЕГРАДЫ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: предел огнестойкости не подтверждать только визуально; нужны испытания/сертификаты/проект. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 69 | ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная идентификация, осмотр, обмер, выборочное вскрытие по программе. Показатели: тип преграды, EI/EIS, маркировка, целостность, узлы примыкания и пересечения. Приборы: рулетка, толщиномер, эндоскоп, фотофиксация. Нарушения: неподтверждённый предел, незаделанная проходка, замена двери, повреждение уплотнений. Причины: неверный проект; нарушение монтажа; поздняя прокладка коммуникаций; износ. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ПОЖАРНЫЕ_ПРЕГРАДЫ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: предел огнестойкости не подтверждать только визуально; нужны испытания/сертификаты/проект. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 70 | ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проёмов. Метод испытаний на огнестойкость» | ОТМЕНЁН с 01.07.2024; на территории РФ применять ГОСТ 30247.4-2022. Хранить для ретроспективной оценки | Класс I. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная идентификация, осмотр, обмер, выборочное вскрытие по программе. Показатели: тип преграды, EI/EIS, маркировка, целостность, узлы примыкания и пересечения. Приборы: рулетка, толщиномер, эндоскоп, фотофиксация. Нарушения: неподтверждённый предел, незаделанная проходка, замена двери, повреждение уплотнений. Причины: неверный проект; нарушение монтажа; поздняя прокладка коммуникаций; износ. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ПОЖАРНЫЕ_ПРЕГРАДЫ | Хранить отдельной исторической редакцией с датами действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: предел огнестойкости не подтверждать только визуально; нужны испытания/сертификаты/проект. | Историческая карточка [P2] |
| 71 | ГОСТ Р 55896-2013 «Конструкции строительные. Двери шахт лифтов. Метод испытаний на огнестойкость» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная идентификация, осмотр, обмер, выборочное вскрытие по программе. Показатели: тип преграды, EI/EIS, маркировка, целостность, узлы примыкания и пересечения. Приборы: рулетка, толщиномер, эндоскоп, фотофиксация. Нарушения: неподтверждённый предел, незаделанная проходка, замена двери, повреждение уплотнений. Причины: неверный проект; нарушение монтажа; поздняя прокладка коммуникаций; износ. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ПОЖАРНЫЕ_ПРЕГРАДЫ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: предел огнестойкости не подтверждать только визуально; нужны испытания/сертификаты/проект. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 72 | ГОСТ Р 53306-2009 «Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная идентификация, осмотр, обмер, выборочное вскрытие по программе. Показатели: тип преграды, EI/EIS, маркировка, целостность, узлы примыкания и пересечения. Приборы: рулетка, толщиномер, эндоскоп, фотофиксация. Нарушения: неподтверждённый предел, незаделанная проходка, замена двери, повреждение уплотнений. Причины: неверный проект; нарушение монтажа; поздняя прокладка коммуникаций; износ. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ПОЖАРНЫЕ_ПРЕГРАДЫ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: предел огнестойкости не подтверждать только визуально; нужны испытания/сертификаты/проект. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 73 | ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная идентификация, осмотр, обмер, выборочное вскрытие по программе. Показатели: тип преграды, EI/EIS, маркировка, целостность, узлы примыкания и пересечения. Приборы: рулетка, толщиномер, эндоскоп, фотофиксация. Нарушения: неподтверждённый предел, незаделанная проходка, замена двери, повреждение уплотнений. Причины: неверный проект; нарушение монтажа; поздняя прокладка коммуникаций; износ. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ПОЖАРНЫЕ_ПРЕГРАДЫ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: предел огнестойкости не подтверждать только визуально; нужны испытания/сертификаты/проект. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 74 | ГОСТ 34720-2021 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная идентификация, осмотр, обмер, выборочное вскрытие по программе. Показатели: тип преграды, EI/EIS, маркировка, целостность, узлы примыкания и пересечения. Приборы: рулетка, толщиномер, эндоскоп, фотофиксация. Нарушения: неподтверждённый предел, незаделанная проходка, замена двери, повреждение уплотнений. Причины: неверный проект; нарушение монтажа; поздняя прокладка коммуникаций; износ. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ПОЖАРНЫЕ_ПРЕГРАДЫ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: предел огнестойкости не подтверждать только визуально; нужны испытания/сертификаты/проект. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 75 | ГОСТ Р 59640-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Противопожарные занавесы. Руководство по проектированию, монтажу, ТО и ремонту» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная идентификация, осмотр, обмер, выборочное вскрытие по программе. Показатели: тип преграды, EI/EIS, маркировка, целостность, узлы примыкания и пересечения. Приборы: рулетка, толщиномер, эндоскоп, фотофиксация. Нарушения: неподтверждённый предел, незаделанная проходка, замена двери, повреждение уплотнений. Причины: неверный проект; нарушение монтажа; поздняя прокладка коммуникаций; износ. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ПОЖАРНЫЕ_ПРЕГРАДЫ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: предел огнестойкости не подтверждать только визуально; нужны испытания/сертификаты/проект. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 76 | ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнения проёмов в противопожарных преградах. Руководство по монтажу, ТО и ремонту» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная идентификация, осмотр, обмер, выборочное вскрытие по программе. Показатели: тип преграды, EI/EIS, маркировка, целостность, узлы примыкания и пересечения. Приборы: рулетка, толщиномер, эндоскоп, фотофиксация. Нарушения: неподтверждённый предел, незаделанная проходка, замена двери, повреждение уплотнений. Причины: неверный проект; нарушение монтажа; поздняя прокладка коммуникаций; износ. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ПОЖАРНЫЕ_ПРЕГРАДЫ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: предел огнестойкости не подтверждать только визуально; нужны испытания/сертификаты/проект. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 77 | Акты освидетельствования скрытых работ по устройству проходок и заделке стыков | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная идентификация, осмотр, обмер, выборочное вскрытие по программе. Показатели: тип преграды, EI/EIS, маркировка, целостность, узлы примыкания и пересечения. Приборы: рулетка, толщиномер, эндоскоп, фотофиксация. Нарушения: неподтверждённый предел, незаделанная проходка, замена двери, повреждение уплотнений. Причины: неверный проект; нарушение монтажа; поздняя прокладка коммуникаций; износ. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ПОЖАРНЫЕ_ПРЕГРАДЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: предел огнестойкости не подтверждать только визуально; нужны испытания/сертификаты/проект. | Локальный файл |
| 78 | Паспорта, сертификаты, протоколы испытаний и монтажные инструкции заполнений проёмов | F: объектовый комплект | Класс F. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная идентификация, осмотр, обмер, выборочное вскрытие по программе. Показатели: тип преграды, EI/EIS, маркировка, целостность, узлы примыкания и пересечения. Приборы: рулетка, толщиномер, эндоскоп, фотофиксация. Нарушения: неподтверждённый предел, незаделанная проходка, замена двери, повреждение уплотнений. Причины: неверный проект; нарушение монтажа; поздняя прокладка коммуникаций; износ. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ПОЖАРНЫЕ_ПРЕГРАДЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: предел огнестойкости не подтверждать только визуально; нужны испытания/сертификаты/проект. | Локальный файл |

10.7. Противопожарные расстояния и подъезды пожарной техники

Контур раздела: общая идентификация объекта защиты, применимых требований и редакции. Компетенцию и допустимость вывода определять отдельно для каждого вопроса.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | СП 4.13130.2013 и изменения - противопожарные расстояния, проезды и доступ пожарной техники | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ_РАССТОЯНИЯ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Карточка СП Росстандарта [P2] |
| 80 | СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» | ДЕЙСТВУЕТ с 13.07.2026; заменил СП 42.13330.2016, срок действия которого закончился 12.07.2026 | Класс X. Компетенция: СТ; мастер этапа 2. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ_РАССТОЯНИЯ | Сохранить новую редакцию при получении из официального/лицензированного источника. На дату аудита отдельная карточка СП 42.13330.2026 на портале Росстандарта не обнаружена; официальный переход подтверждается карточкой предшествующей редакции. Не смешивать требования редакций. | Карточка предшественника с цепочкой замены [P2] |
| 81 | СП 113.13330.2023 «Стоянки автомобилей» в части пожарных проездов и специальных требований | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ_РАССТОЯНИЯ | Мастер-файл хранится в профильном этапе; здесь - предметная карточка применимости и связь без второй копии. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Карточка СП Росстандарта [P2] |
| 82 | СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: ПБ/ПТЭ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ_РАССТОЯНИЯ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Карточка СП Росстандарта [P2] |
| 83 | СП 505.1311500.2021 «Расчет пожарного риска. Требования к оформлению» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2022; учитывать область применения и актуальные методики расчета | Класс A. Компетенция: ПБ/РАСЧ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ_РАССТОЯНИЯ | Сохранить официальную карточку, полный текст из официального/лицензированного источника, дату введения и область применения. Использовать только как документ по оформлению результатов расчета пожарного риска совместно с применимой методикой. Ограничение: расчет и оценка его достаточности требуют ПБ/ПТЭ/РАСЧ. | Карточка СП [P2] |
| 84 | Генеральный план, схема организации земельного участка и схема проездов | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ_РАССТОЯНИЯ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Локальный файл |
| 85 | Исполнительная геодезическая съёмка расстояний, проездов и площадок | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ; методики этапа 3. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ_РАССТОЯНИЯ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Локальный файл |
| 86 | Документы о сервитутах, шлагбаумах и ограничениях доступа пожарной техники | F: объектовые данные | Класс F. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ_РАССТОЯНИЯ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Локальный файл |
| 87 | СП 551.1311500.2026 «Системы противопожарной защиты. Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.06.2026 | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ/ПТЭ. Проверять требования к зданиям, сооружениям, помещениям и площадкам стоянок автомобилей, включая электромобили, подзаряжаемые гибриды, мототранспорт и средства индивидуальной мобильности; учитывать эвакуацию, отсеки, проезды, СПЗ, зарядную инфраструктуру и функциональные испытания. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ_РАССТОЯНИЯ | Сохранить карточку, полный текст, проект МОПБ, расчеты и объектовые документы. Общестроительные требования к стоянкам хранить в профильном этапе; в этапе 10 — пожарно-специальный мастер-файл. | Карточка СП [P2] |

10.8. Пределы огнестойкости строительных конструкций

Контур раздела: огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций. Компетенцию и допустимость вывода определять отдельно для каждого вопроса.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | СП 2.13130.2020 и изменения - требуемые пределы огнестойкости конструкций | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проверка проекта, протоколов, расчётов и фактической идентичности конструкции. Показатели: R/E/I/S/W, класс К, схема статической работы, защитный слой/облицовка. Приборы: обмер, толщиномер, дефектоскопические средства - по программе. Нарушения: неподтверждённый предел, повреждение защиты, несоответствие узла испытанному образцу. Причины: ошибка расчёта; замена материала; нарушение узлов; повреждение при эксплуатации. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОГНЕСТОЙКОСТЬ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: назначение предела и оценка поведения в пожаре требуют ПБ/ПТЭ и расчётных данных. | Карточка СП Росстандарта [P2] |
| 89 | ГОСТ 30247.0-94 - общие требования к методам испытаний на огнестойкость | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проверка проекта, протоколов, расчётов и фактической идентичности конструкции. Показатели: R/E/I/S/W, класс К, схема статической работы, защитный слой/облицовка. Приборы: обмер, толщиномер, дефектоскопические средства - по программе. Нарушения: неподтверждённый предел, повреждение защиты, несоответствие узла испытанному образцу. Причины: ошибка расчёта; замена материала; нарушение узлов; повреждение при эксплуатации. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОГНЕСТОЙКОСТЬ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: назначение предела и оценка поведения в пожаре требуют ПБ/ПТЭ и расчётных данных. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 90 | ГОСТ 30247.1-94 - несущие и ограждающие конструкции | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проверка проекта, протоколов, расчётов и фактической идентичности конструкции. Показатели: R/E/I/S/W, класс К, схема статической работы, защитный слой/облицовка. Приборы: обмер, толщиномер, дефектоскопические средства - по программе. Нарушения: неподтверждённый предел, повреждение защиты, несоответствие узла испытанному образцу. Причины: ошибка расчёта; замена материала; нарушение узлов; повреждение при эксплуатации. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОГНЕСТОЙКОСТЬ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: назначение предела и оценка поведения в пожаре требуют ПБ/ПТЭ и расчётных данных. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 91 | ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать область применения к дверям шахт лифтов | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проверка проекта, протоколов, расчётов и фактической идентичности конструкции. Показатели: R/E/I/S/W, класс К, схема статической работы, защитный слой/облицовка. Приборы: обмер, толщиномер, дефектоскопические средства - по программе. Нарушения: неподтверждённый предел, повреждение защиты, несоответствие узла испытанному образцу. Причины: ошибка расчёта; замена материала; нарушение узлов; повреждение при эксплуатации. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОГНЕСТОЙКОСТЬ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: назначение предела и оценка поведения в пожаре требуют ПБ/ПТЭ и расчётных данных. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 92 | ГОСТ 30247.4-2022 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытания на огнестойкость» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2024; учитывать поправки ИУС 1-2025 и ИУС 2-2026 | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проверка проекта, протоколов, расчётов и фактической идентичности конструкции. Показатели: R/E/I/S/W, класс К, схема статической работы, защитный слой/облицовка. Приборы: обмер, толщиномер, дефектоскопические средства - по программе. Нарушения: неподтверждённый предел, повреждение защиты, несоответствие узла испытанному образцу. Причины: ошибка расчёта; замена материала; нарушение узлов; повреждение при эксплуатации. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОГНЕСТОЙКОСТЬ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: назначение предела и оценка поведения в пожаре требуют ПБ/ПТЭ и расчётных данных. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 93 | ГОСТ Р 53299-2019 - огнестойкость воздуховодов | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проверка проекта, протоколов, расчётов и фактической идентичности конструкции. Показатели: R/E/I/S/W, класс К, схема статической работы, защитный слой/облицовка. Приборы: обмер, толщиномер, дефектоскопические средства - по программе. Нарушения: неподтверждённый предел, повреждение защиты, несоответствие узла испытанному образцу. Причины: ошибка расчёта; замена материала; нарушение узлов; повреждение при эксплуатации. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОГНЕСТОЙКОСТЬ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: назначение предела и оценка поведения в пожаре требуют ПБ/ПТЭ и расчётных данных. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 94 | ГОСТ Р 53309-2009 «Здания и фрагменты зданий. Метод натурных огневых испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: ПТЭ/лаборатория. Проверка: проверка проекта, протоколов, расчётов и фактической идентичности конструкции. Показатели: R/E/I/S/W, класс К, схема статической работы, защитный слой/облицовка. Приборы: обмер, толщиномер, дефектоскопические средства - по программе. Нарушения: неподтверждённый предел, повреждение защиты, несоответствие узла испытанному образцу. Причины: ошибка расчёта; замена материала; нарушение узлов; повреждение при эксплуатации. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОГНЕСТОЙКОСТЬ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: назначение предела и оценка поведения в пожаре требуют ПБ/ПТЭ и расчётных данных. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 95 | ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2022 | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проверка проекта, протоколов, расчётов и фактической идентичности конструкции. Показатели: R/E/I/S/W, класс К, схема статической работы, защитный слой/облицовка. Приборы: обмер, толщиномер, дефектоскопические средства - по программе. Нарушения: неподтверждённый предел, повреждение защиты, несоответствие узла испытанному образцу. Причины: ошибка расчёта; замена материала; нарушение узлов; повреждение при эксплуатации. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОГНЕСТОЙКОСТЬ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: назначение предела и оценка поведения в пожаре требуют ПБ/ПТЭ и расчётных данных. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 96 | Расчёт огнестойкости несущих конструкций и исходная расчётная модель | F: объектовый расчёт | Класс F. Компетенция: СТ-конструктор + ПБ/РАСЧ. Проверка: проверка проекта, протоколов, расчётов и фактической идентичности конструкции. Показатели: R/E/I/S/W, класс К, схема статической работы, защитный слой/облицовка. Приборы: обмер, толщиномер, дефектоскопические средства - по программе. Нарушения: неподтверждённый предел, повреждение защиты, несоответствие узла испытанному образцу. Причины: ошибка расчёта; замена материала; нарушение узлов; повреждение при эксплуатации. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОГНЕСТОЙКОСТЬ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: назначение предела и оценка поведения в пожаре требуют ПБ/ПТЭ и расчётных данных. | Локальный файл |
| 97 | Протоколы огневых испытаний, технические свидетельства и область распространения результатов | F: объектовый комплект | Класс F. Компетенция: ПБ/ПТЭ. Проверка: проверка проекта, протоколов, расчётов и фактической идентичности конструкции. Показатели: R/E/I/S/W, класс К, схема статической работы, защитный слой/облицовка. Приборы: обмер, толщиномер, дефектоскопические средства - по программе. Нарушения: неподтверждённый предел, повреждение защиты, несоответствие узла испытанному образцу. Причины: ошибка расчёта; замена материала; нарушение узлов; повреждение при эксплуатации. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОГНЕСТОЙКОСТЬ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: назначение предела и оценка поведения в пожаре требуют ПБ/ПТЭ и расчётных данных. | Локальный файл |
| 98 | Исполнительная документация по защитным облицовкам и узлам | F: объектовый комплект | Класс F. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проверка проекта, протоколов, расчётов и фактической идентичности конструкции. Показатели: R/E/I/S/W, класс К, схема статической работы, защитный слой/облицовка. Приборы: обмер, толщиномер, дефектоскопические средства - по программе. Нарушения: неподтверждённый предел, повреждение защиты, несоответствие узла испытанному образцу. Причины: ошибка расчёта; замена материала; нарушение узлов; повреждение при эксплуатации. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОГНЕСТОЙКОСТЬ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: назначение предела и оценка поведения в пожаре требуют ПБ/ПТЭ и расчётных данных. | Локальный файл |

10.9. Огнезащита строительных конструкций

Контур раздела: огнезащита стали, древесины, кабелей и иных конструкций. Компетенцию и допустимость вывода определять отдельно для каждого вопроса.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | СП 2.13130.2020 и изменения - требования к огнезащите и обеспечению пределов огнестойкости | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проверка проекта и сертификатов, визуальный контроль, измерения по утверждённой методике. Показатели: тип состава, толщина, сплошность, адгезия, срок/условия эксплуатации. Приборы: толщиномер, адгезиметр, влагомер, средства отбора проб. Нарушения: недостаточная толщина, отслоение, пропуски, несовместимость материалов. Причины: неверная система; нарушение подготовки/нанесения; увлажнение; механическое повреждение. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ОГНЕЗАЩИТА | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: огнезащитную эффективность подтверждают испытания/расчёт, а не одно измерение толщины. | Карточка СП Росстандарта [P2] |
| 100 | ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе. Общие требования. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проверка проекта и сертификатов, визуальный контроль, измерения по утверждённой методике. Показатели: тип состава, толщина, сплошность, адгезия, срок/условия эксплуатации. Приборы: толщиномер, адгезиметр, влагомер, средства отбора проб. Нарушения: недостаточная толщина, отслоение, пропуски, несовместимость материалов. Причины: неверная система; нарушение подготовки/нанесения; увлажнение; механическое повреждение. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ОГНЕЗАЩИТА | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: огнезащитную эффективность подтверждают испытания/расчёт, а не одно измерение толщины. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 101 | ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проверка проекта и сертификатов, визуальный контроль, измерения по утверждённой методике. Показатели: тип состава, толщина, сплошность, адгезия, срок/условия эксплуатации. Приборы: толщиномер, адгезиметр, влагомер, средства отбора проб. Нарушения: недостаточная толщина, отслоение, пропуски, несовместимость материалов. Причины: неверная система; нарушение подготовки/нанесения; увлажнение; механическое повреждение. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ОГНЕЗАЩИТА | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: огнезащитную эффективность подтверждают испытания/расчёт, а не одно измерение толщины. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 102 | ГОСТ Р 53311-2009 «Покрытия кабельные огнезащитные. Методы определения огнезащитной эффективности» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проверка проекта и сертификатов, визуальный контроль, измерения по утверждённой методике. Показатели: тип состава, толщина, сплошность, адгезия, срок/условия эксплуатации. Приборы: толщиномер, адгезиметр, влагомер, средства отбора проб. Нарушения: недостаточная толщина, отслоение, пропуски, несовместимость материалов. Причины: неверная система; нарушение подготовки/нанесения; увлажнение; механическое повреждение. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ОГНЕЗАЩИТА | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: огнезащитную эффективность подтверждают испытания/расчёт, а не одно измерение толщины. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 103 | ГОСТ Р 59637-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте» | ДЕЙСТВУЕТ; применять с изменением № 1 (ИУС 11-2024) | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проверка проекта и сертификатов, визуальный контроль, измерения по утверждённой методике. Показатели: тип состава, толщина, сплошность, адгезия, срок/условия эксплуатации. Приборы: толщиномер, адгезиметр, влагомер, средства отбора проб. Нарушения: недостаточная толщина, отслоение, пропуски, несовместимость материалов. Причины: неверная система; нарушение подготовки/нанесения; увлажнение; механическое повреждение. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ОГНЕЗАЩИТА | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: огнезащитную эффективность подтверждают испытания/расчёт, а не одно измерение толщины. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 104 | ГОСТ Р 53293-2009 «Пожарная опасность веществ и материалов. Материалы, вещества и средства огнезащиты. Идентификация методами термического анализа» | ДЕЙСТВУЕТ; лабораторную идентификацию выполнять в пределах области аккредитации | Класс A. Компетенция: ПБ/ПТЭ и аккредитованная лаборатория. Проверять идентичность средства огнезащиты заявленному составу методами термического анализа, сопоставлять образец с контрольными данными и документами на продукцию. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ОГНЕЗАЩИТА | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: огнезащитную эффективность подтверждают испытания/расчёт, а не одно измерение толщины. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 105 | Проект огнезащиты с расчётом приведённой толщины металла и требуемой толщины покрытия | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ-конструктор + ПБ/РАСЧ. Проверка: проверка проекта и сертификатов, визуальный контроль, измерения по утверждённой методике. Показатели: тип состава, толщина, сплошность, адгезия, срок/условия эксплуатации. Приборы: толщиномер, адгезиметр, влагомер, средства отбора проб. Нарушения: недостаточная толщина, отслоение, пропуски, несовместимость материалов. Причины: неверная система; нарушение подготовки/нанесения; увлажнение; механическое повреждение. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ОГНЕЗАЩИТА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: огнезащитную эффективность подтверждают испытания/расчёт, а не одно измерение толщины. | Локальный файл |
| 106 | Акты приёмки и освидетельствования огнезащитных работ | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проверка проекта и сертификатов, визуальный контроль, измерения по утверждённой методике. Показатели: тип состава, толщина, сплошность, адгезия, срок/условия эксплуатации. Приборы: толщиномер, адгезиметр, влагомер, средства отбора проб. Нарушения: недостаточная толщина, отслоение, пропуски, несовместимость материалов. Причины: неверная система; нарушение подготовки/нанесения; увлажнение; механическое повреждение. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ОГНЕЗАЩИТА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: огнезащитную эффективность подтверждают испытания/расчёт, а не одно измерение толщины. | Локальный файл |
| 107 | Журнал нанесения огнезащиты и карты контроля толщины | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проверка проекта и сертификатов, визуальный контроль, измерения по утверждённой методике. Показатели: тип состава, толщина, сплошность, адгезия, срок/условия эксплуатации. Приборы: толщиномер, адгезиметр, влагомер, средства отбора проб. Нарушения: недостаточная толщина, отслоение, пропуски, несовместимость материалов. Причины: неверная система; нарушение подготовки/нанесения; увлажнение; механическое повреждение. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ОГНЕЗАЩИТА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: огнезащитную эффективность подтверждают испытания/расчёт, а не одно измерение толщины. | Локальный файл |
| 108 | Сертификаты/декларации, технологический регламент и паспорт огнезащитного состава | F: объектовый комплект | Класс F. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проверка проекта и сертификатов, визуальный контроль, измерения по утверждённой методике. Показатели: тип состава, толщина, сплошность, адгезия, срок/условия эксплуатации. Приборы: толщиномер, адгезиметр, влагомер, средства отбора проб. Нарушения: недостаточная толщина, отслоение, пропуски, несовместимость материалов. Причины: неверная система; нарушение подготовки/нанесения; увлажнение; механическое повреждение. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ОГНЕЗАЩИТА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: огнезащитную эффективность подтверждают испытания/расчёт, а не одно измерение толщины. | Локальный файл |
| 109 | Протоколы лабораторной проверки качества огнезащиты | F: объектовый комплект | Класс F. Компетенция: ПБ/аккредитованная лаборатория. Проверка: проверка проекта и сертификатов, визуальный контроль, измерения по утверждённой методике. Показатели: тип состава, толщина, сплошность, адгезия, срок/условия эксплуатации. Приборы: толщиномер, адгезиметр, влагомер, средства отбора проб. Нарушения: недостаточная толщина, отслоение, пропуски, несовместимость материалов. Причины: неверная система; нарушение подготовки/нанесения; увлажнение; механическое повреждение. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ОГНЕЗАЩИТА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: огнезащитную эффективность подтверждают испытания/расчёт, а не одно измерение толщины. | Локальный файл |

10.10. Пожарная опасность строительных и отделочных материалов

Контур раздела: пожарно-техническая классификация строительных и отделочных материалов. Компетенцию и допустимость вывода определять отдельно для каждого вопроса.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» | ПЕРЕХОДНЫЙ: отдельные пункты применяются до 01.09.2026; после перехода использовать ГОСТ 12.1.044-2018 в установленной области | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: сертификаты/декларации/протоколы испытаний, маркировка, сопоставление с фактом. Показатели: Г, В, Д, Т, РП, КМ; область применения и идентичность партии. Приборы: визуальная идентификация; лабораторное оборудование аккредитованной лаборатории. Нарушения: нет подтверждения, подмена материала, класс не допускается в зоне применения. Причины: ошибка спецификации; поставка аналога; отсутствие входного контроля; ремонт без проекта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ПОЖАРНАЯ_ОПАСНОСТЬ_МАТЕРИАЛОВ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: класс материала не устанавливать по виду или бытовому испытанию. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 111 | ГОСТ 12.1.044-2018 «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы определения» | ДЕЙСТВУЕТ; разделы, заменяющие ГОСТ 12.1.044-89, применяются с учетом переходных положений, в том числе с 01.09.2026 | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: сертификаты/декларации/протоколы испытаний, маркировка, сопоставление с фактом. Показатели: Г, В, Д, Т, РП, КМ; область применения и идентичность партии. Приборы: визуальная идентификация; лабораторное оборудование аккредитованной лаборатории. Нарушения: нет подтверждения, подмена материала, класс не допускается в зоне применения. Причины: ошибка спецификации; поставка аналога; отсутствие входного контроля; ремонт без проекта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ПОЖАРНАЯ_ОПАСНОСТЬ_МАТЕРИАЛОВ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: класс материала не устанавливать по виду или бытовому испытанию. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 112 | ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: сертификаты/декларации/протоколы испытаний, маркировка, сопоставление с фактом. Показатели: Г, В, Д, Т, РП, КМ; область применения и идентичность партии. Приборы: визуальная идентификация; лабораторное оборудование аккредитованной лаборатории. Нарушения: нет подтверждения, подмена материала, класс не допускается в зоне применения. Причины: ошибка спецификации; поставка аналога; отсутствие входного контроля; ремонт без проекта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ПОЖАРНАЯ_ОПАСНОСТЬ_МАТЕРИАЛОВ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: класс материала не устанавливать по виду или бытовому испытанию. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 113 | ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: сертификаты/декларации/протоколы испытаний, маркировка, сопоставление с фактом. Показатели: Г, В, Д, Т, РП, КМ; область применения и идентичность партии. Приборы: визуальная идентификация; лабораторное оборудование аккредитованной лаборатории. Нарушения: нет подтверждения, подмена материала, класс не допускается в зоне применения. Причины: ошибка спецификации; поставка аналога; отсутствие входного контроля; ремонт без проекта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ПОЖАРНАЯ_ОПАСНОСТЬ_МАТЕРИАЛОВ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: класс материала не устанавливать по виду или бытовому испытанию. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 114 | ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: сертификаты/декларации/протоколы испытаний, маркировка, сопоставление с фактом. Показатели: Г, В, Д, Т, РП, КМ; область применения и идентичность партии. Приборы: визуальная идентификация; лабораторное оборудование аккредитованной лаборатории. Нарушения: нет подтверждения, подмена материала, класс не допускается в зоне применения. Причины: ошибка спецификации; поставка аналога; отсутствие входного контроля; ремонт без проекта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ПОЖАРНАЯ_ОПАСНОСТЬ_МАТЕРИАЛОВ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: класс материала не устанавливать по виду или бытовому испытанию. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 115 | ГОСТ 12.1.044-2018 в части дымообразующей способности и токсичности продуктов горения | ДЕЙСТВУЕТ; соответствующие разделы применять с учётом перехода от ГОСТ 12.1.044-89, в том числе с 01.09.2026 для показателей, на которые установлен переходный срок | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: сертификаты/декларации/протоколы испытаний, маркировка, сопоставление с фактом. Показатели: Г, В, Д, Т, РП, КМ; область применения и идентичность партии. Приборы: визуальная идентификация; лабораторное оборудование аккредитованной лаборатории. Нарушения: нет подтверждения, подмена материала, класс не допускается в зоне применения. Причины: ошибка спецификации; поставка аналога; отсутствие входного контроля; ремонт без проекта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ПОЖАРНАЯ_ОПАСНОСТЬ_МАТЕРИАЛОВ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: класс материала не устанавливать по виду или бытовому испытанию. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 116 | ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: сертификаты/декларации/протоколы испытаний, маркировка, сопоставление с фактом. Показатели: Г, В, Д, Т, РП, КМ; область применения и идентичность партии. Приборы: визуальная идентификация; лабораторное оборудование аккредитованной лаборатории. Нарушения: нет подтверждения, подмена материала, класс не допускается в зоне применения. Причины: ошибка спецификации; поставка аналога; отсутствие входного контроля; ремонт без проекта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ПОЖАРНАЯ_ОПАСНОСТЬ_МАТЕРИАЛОВ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: класс материала не устанавливать по виду или бытовому испытанию. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 117 | ГОСТ 30444-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени» | ДЕЙСТВУЕТ; полное обозначение ГОСТ 30444-97/ГОСТ Р 51032-97 | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: сертификаты/декларации/протоколы испытаний, маркировка, сопоставление с фактом. Показатели: Г, В, Д, Т, РП, КМ; область применения и идентичность партии. Приборы: визуальная идентификация; лабораторное оборудование аккредитованной лаборатории. Нарушения: нет подтверждения, подмена материала, класс не допускается в зоне применения. Причины: ошибка спецификации; поставка аналога; отсутствие входного контроля; ремонт без проекта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ПОЖАРНАЯ_ОПАСНОСТЬ_МАТЕРИАЛОВ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: класс материала не устанавливать по виду или бытовому испытанию. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 118 | ГОСТ 31251-2008 «Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: сертификаты/декларации/протоколы испытаний, маркировка, сопоставление с фактом. Показатели: Г, В, Д, Т, РП, КМ; область применения и идентичность партии. Приборы: визуальная идентификация; лабораторное оборудование аккредитованной лаборатории. Нарушения: нет подтверждения, подмена материала, класс не допускается в зоне применения. Причины: ошибка спецификации; поставка аналога; отсутствие входного контроля; ремонт без проекта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ПОЖАРНАЯ_ОПАСНОСТЬ_МАТЕРИАЛОВ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: класс материала не устанавливать по виду или бытовому испытанию. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 119 | ГОСТ 28157-2018 «Пластмассы. Методы испытаний на горение» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: сертификаты/декларации/протоколы испытаний, маркировка, сопоставление с фактом. Показатели: Г, В, Д, Т, РП, КМ; область применения и идентичность партии. Приборы: визуальная идентификация; лабораторное оборудование аккредитованной лаборатории. Нарушения: нет подтверждения, подмена материала, класс не допускается в зоне применения. Причины: ошибка спецификации; поставка аналога; отсутствие входного контроля; ремонт без проекта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ПОЖАРНАЯ_ОПАСНОСТЬ_МАТЕРИАЛОВ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: класс материала не устанавливать по виду или бытовому испытанию. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 120 | ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать поправку ИУС 12-2025, введенную 29.09.2025 | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: сертификаты/декларации/протоколы испытаний, маркировка, сопоставление с фактом. Показатели: Г, В, Д, Т, РП, КМ; область применения и идентичность партии. Приборы: визуальная идентификация; лабораторное оборудование аккредитованной лаборатории. Нарушения: нет подтверждения, подмена материала, класс не допускается в зоне применения. Причины: ошибка спецификации; поставка аналога; отсутствие входного контроля; ремонт без проекта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ПОЖАРНАЯ_ОПАСНОСТЬ_МАТЕРИАЛОВ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: класс материала не устанавливать по виду или бытовому испытанию. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 121 | ГОСТ Р 56026-2014 «Материалы строительные. Метод определения группы пожарной опасности кровельных материалов» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать область применения к кровельным материалам | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: сертификаты/декларации/протоколы испытаний, маркировка, сопоставление с фактом. Показатели: Г, В, Д, Т, РП, КМ; область применения и идентичность партии. Приборы: визуальная идентификация; лабораторное оборудование аккредитованной лаборатории. Нарушения: нет подтверждения, подмена материала, класс не допускается в зоне применения. Причины: ошибка спецификации; поставка аналога; отсутствие входного контроля; ремонт без проекта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ПОЖАРНАЯ_ОПАСНОСТЬ_МАТЕРИАЛОВ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: класс материала не устанавливать по виду или бытовому испытанию. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 122 | СП 2.13130.2020 - пожарная опасность конструкций, фасадов и кровель | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: сертификаты/декларации/протоколы испытаний, маркировка, сопоставление с фактом. Показатели: Г, В, Д, Т, РП, КМ; область применения и идентичность партии. Приборы: визуальная идентификация; лабораторное оборудование аккредитованной лаборатории. Нарушения: нет подтверждения, подмена материала, класс не допускается в зоне применения. Причины: ошибка спецификации; поставка аналога; отсутствие входного контроля; ремонт без проекта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ПОЖАРНАЯ_ОПАСНОСТЬ_МАТЕРИАЛОВ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: класс материала не устанавливать по виду или бытовому испытанию. | Карточка СП Росстандарта [P2] |
| 123 | СП 1.13130.2020 - требования к материалам на путях эвакуации | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: сертификаты/декларации/протоколы испытаний, маркировка, сопоставление с фактом. Показатели: Г, В, Д, Т, РП, КМ; область применения и идентичность партии. Приборы: визуальная идентификация; лабораторное оборудование аккредитованной лаборатории. Нарушения: нет подтверждения, подмена материала, класс не допускается в зоне применения. Причины: ошибка спецификации; поставка аналога; отсутствие входного контроля; ремонт без проекта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ПОЖАРНАЯ_ОПАСНОСТЬ_МАТЕРИАЛОВ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: класс материала не устанавливать по виду или бытовому испытанию. | Карточка СП Росстандарта [P2] |
| 124 | Сертификаты соответствия/декларации на отделочные, облицовочные, напольные, потолочные и теплоизоляционные материалы | F: объектовый комплект | Класс F. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: сертификаты/декларации/протоколы испытаний, маркировка, сопоставление с фактом. Показатели: Г, В, Д, Т, РП, КМ; область применения и идентичность партии. Приборы: визуальная идентификация; лабораторное оборудование аккредитованной лаборатории. Нарушения: нет подтверждения, подмена материала, класс не допускается в зоне применения. Причины: ошибка спецификации; поставка аналога; отсутствие входного контроля; ремонт без проекта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ПОЖАРНАЯ_ОПАСНОСТЬ_МАТЕРИАЛОВ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: класс материала не устанавливать по виду или бытовому испытанию. | Реестр Росаккредитации [K] |
| 125 | Протоколы испытаний и документы идентификации партии материала | F: объектовый комплект | Класс F. Компетенция: ПБ/лаборатория. Проверка: сертификаты/декларации/протоколы испытаний, маркировка, сопоставление с фактом. Показатели: Г, В, Д, Т, РП, КМ; область применения и идентичность партии. Приборы: визуальная идентификация; лабораторное оборудование аккредитованной лаборатории. Нарушения: нет подтверждения, подмена материала, класс не допускается в зоне применения. Причины: ошибка спецификации; поставка аналога; отсутствие входного контроля; ремонт без проекта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ПОЖАРНАЯ_ОПАСНОСТЬ_МАТЕРИАЛОВ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: класс материала не устанавливать по виду или бытовому испытанию. | Локальный файл |
| 126 | Ведомость отделки помещений и спецификация материалов | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: сертификаты/декларации/протоколы испытаний, маркировка, сопоставление с фактом. Показатели: Г, В, Д, Т, РП, КМ; область применения и идентичность партии. Приборы: визуальная идентификация; лабораторное оборудование аккредитованной лаборатории. Нарушения: нет подтверждения, подмена материала, класс не допускается в зоне применения. Причины: ошибка спецификации; поставка аналога; отсутствие входного контроля; ремонт без проекта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ПОЖАРНАЯ_ОПАСНОСТЬ_МАТЕРИАЛОВ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: класс материала не устанавливать по виду или бытовому испытанию. | Локальный файл |
| 127 | СП 518.1311500.2022 «Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Обеспечение пожарной безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2022 | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ/ПТЭ. Проверять идентичность фасадной системы испытанному решению, противопожарные рассечки, материалы, крепления, повреждения и изменения при ремонте. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ПОЖАРНАЯ_ОПАСНОСТЬ_МАТЕРИАЛОВ | Мастер пожарно-специальных требований хранить в этапе 10; общестроительное устройство фасада - этап 6. Сохранять протоколы испытаний, альбом технических решений, сертификаты и исполнительную документацию. | Карточка СП [P2] |
| 128 | ГОСТ Р 56025-2014 «Материалы строительные. Метод определения теплоты сгорания» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2014 | Класс A. Компетенция: ПБ/ПТЭ и аккредитованная лаборатория. Устанавливает метод определения теплоты сгорания однородных и многослойных строительных материалов, покрытий, порошков и гранулированных материалов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ПОЖАРНАЯ_ОПАСНОСТЬ_МАТЕРИАЛОВ | Сохранить карточку, полный текст, протоколы испытаний и идентификацию образца/партии. Не определять показатель по визуальным признакам или неповеренным методам. | Карточка Росстандарта [P2] |

10.11. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

Контур раздела: категории помещений, зданий и наружных установок; взрывоопасные зоны. Компетенцию и допустимость вывода определять отдельно для каждого вопроса.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: ПБ/ПТЭ/РАСЧ. Проверка: сбор исходных данных, расчёт по применимой методике, проверка технологического регламента. Показатели: состав/масса веществ, НКПР, теплота сгорания, аварийный выброс, объём, вентиляция. Приборы: измерения среды - только по специальной программе и поверенными СИ. Нарушения: категория отсутствует/неверна, исходные данные неполны, режим изменён. Причины: неверные технологические данные; реконструкция; изменение хранения; ошибка расчёта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\16_КАТЕГОРИИ_ПОМЕЩЕНИЙ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: расчёт категории и взрывопожарной опасности - ПБ/ПТЭ/РАСЧ; без исходных данных вывод запрещён. | Карточка СП Росстандарта [P2] |
| 130 | ГОСТ 12.1.010-76 «ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: сбор исходных данных, расчёт по применимой методике, проверка технологического регламента. Показатели: состав/масса веществ, НКПР, теплота сгорания, аварийный выброс, объём, вентиляция. Приборы: измерения среды - только по специальной программе и поверенными СИ. Нарушения: категория отсутствует/неверна, исходные данные неполны, режим изменён. Причины: неверные технологические данные; реконструкция; изменение хранения; ошибка расчёта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\16_КАТЕГОРИИ_ПОМЕЩЕНИЙ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: расчёт категории и взрывопожарной опасности - ПБ/ПТЭ/РАСЧ; без исходных данных вывод запрещён. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 131 | ГОСТ 12.1.018-93 «ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: сбор исходных данных, расчёт по применимой методике, проверка технологического регламента. Показатели: состав/масса веществ, НКПР, теплота сгорания, аварийный выброс, объём, вентиляция. Приборы: измерения среды - только по специальной программе и поверенными СИ. Нарушения: категория отсутствует/неверна, исходные данные неполны, режим изменён. Причины: неверные технологические данные; реконструкция; изменение хранения; ошибка расчёта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\16_КАТЕГОРИИ_ПОМЕЩЕНИЙ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: расчёт категории и взрывопожарной опасности - ПБ/ПТЭ/РАСЧ; без исходных данных вывод запрещён. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 132 | ГОСТ 12.1.041-83 «ССБТ. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: сбор исходных данных, расчёт по применимой методике, проверка технологического регламента. Показатели: состав/масса веществ, НКПР, теплота сгорания, аварийный выброс, объём, вентиляция. Приборы: измерения среды - только по специальной программе и поверенными СИ. Нарушения: категория отсутствует/неверна, исходные данные неполны, режим изменён. Причины: неверные технологические данные; реконструкция; изменение хранения; ошибка расчёта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\16_КАТЕГОРИИ_ПОМЕЩЕНИЙ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: расчёт категории и взрывопожарной опасности - ПБ/ПТЭ/РАСЧ; без исходных данных вывод запрещён. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 133 | ГОСТ 12.1.044-2018 - показатели пожаровзрывоопасности веществ и материалов | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: сбор исходных данных, расчёт по применимой методике, проверка технологического регламента. Показатели: состав/масса веществ, НКПР, теплота сгорания, аварийный выброс, объём, вентиляция. Приборы: измерения среды - только по специальной программе и поверенными СИ. Нарушения: категория отсутствует/неверна, исходные данные неполны, режим изменён. Причины: неверные технологические данные; реконструкция; изменение хранения; ошибка расчёта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\16_КАТЕГОРИИ_ПОМЕЩЕНИЙ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: расчёт категории и взрывопожарной опасности - ПБ/ПТЭ/РАСЧ; без исходных данных вывод запрещён. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 134 | Правила устройства электроустановок - классификация взрывоопасных и пожароопасных зон | ОФИЦИАЛЬНЫЙ полный текст может требовать ведомственного/лицензионного источника | Класс B. Компетенция: электроспециалист + ПБ. Проверка: сбор исходных данных, расчёт по применимой методике, проверка технологического регламента. Показатели: состав/масса веществ, НКПР, теплота сгорания, аварийный выброс, объём, вентиляция. Приборы: измерения среды - только по специальной программе и поверенными СИ. Нарушения: категория отсутствует/неверна, исходные данные неполны, режим изменён. Причины: неверные технологические данные; реконструкция; изменение хранения; ошибка расчёта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\16_КАТЕГОРИИ_ПОМЕЩЕНИЙ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: расчёт категории и взрывопожарной опасности - ПБ/ПТЭ/РАСЧ; без исходных данных вывод запрещён. | Требуется официальный источник |
| 135 | ГОСТ 31610.10-1-2022 «Взрывоопасные среды. Часть 10-1. Классификация зон. Взрывоопасные газовые среды» | ДЕЙСТВУЕТ; для перечней ЕАЭС применять с учётом даты 01.07.2026 | Класс X/B. Компетенция: ПБ/РАСЧ; электротехническая часть - профильный специалист этапа 9. Проверка: идентификация источников выделения, свойств газов/паров/пылей, вентиляции, режима процесса и геометрии зоны. Показатели: класс и протяжённость зоны, группа/категория смеси, частота и продолжительность выделения, эффективность вентиляции. Нарушения: зона определена без исходных данных; неверно выбран тип взрывозащиты; смешаны газовые и пылевые критерии. Причины: неполный технологический регламент; неверная классификация; изменение процесса или вентиляции. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\16_КАТЕГОРИИ_ПОМЕЩЕНИЙ | Мастер-файл хранится в электротехническом/взрывозащищённом блоке этапа 9. В этапе 10 сохранить X-карточку применимости к категорированию и пожарной безопасности. Не определять зону без технологических исходных данных и профильного расчёта. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 136 | ГОСТ 31610.10-2-2017 «Взрывоопасные среды. Часть 10-2. Классификация зон. Взрывоопасные пылевые среды» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.06.2019; изменения проверять на дату объекта | Класс X/B. Компетенция: ПБ/РАСЧ; электротехническая часть - профильный специалист этапа 9. Проверка: идентификация источников выделения, свойств газов/паров/пылей, вентиляции, режима процесса и геометрии зоны. Показатели: класс и протяжённость зоны, группа/категория смеси, частота и продолжительность выделения, эффективность вентиляции. Нарушения: зона определена без исходных данных; неверно выбран тип взрывозащиты; смешаны газовые и пылевые критерии. Причины: неполный технологический регламент; неверная классификация; изменение процесса или вентиляции. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\16_КАТЕГОРИИ_ПОМЕЩЕНИЙ | Мастер-файл хранится в электротехническом/взрывозащищённом блоке этапа 9. В этапе 10 сохранить X-карточку применимости к категорированию и пожарной безопасности. Не определять зону без технологических исходных данных и профильного расчёта. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 137 | Технологический регламент, материальный баланс и перечень обращающихся веществ | F: обязательные исходные данные | Класс F. Компетенция: ПБ/ПТЭ/РАСЧ. Проверка: сбор исходных данных, расчёт по применимой методике, проверка технологического регламента. Показатели: состав/масса веществ, НКПР, теплота сгорания, аварийный выброс, объём, вентиляция. Приборы: измерения среды - только по специальной программе и поверенными СИ. Нарушения: категория отсутствует/неверна, исходные данные неполны, режим изменён. Причины: неверные технологические данные; реконструкция; изменение хранения; ошибка расчёта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\16_КАТЕГОРИИ_ПОМЕЩЕНИЙ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: расчёт категории и взрывопожарной опасности - ПБ/ПТЭ/РАСЧ; без исходных данных вывод запрещён. | Локальный файл |
| 138 | Паспорта безопасности химической продукции и сведения о физико-химических свойствах | F: исходные данные | Класс F. Компетенция: ПБ/ПТЭ. Проверка: сбор исходных данных, расчёт по применимой методике, проверка технологического регламента. Показатели: состав/масса веществ, НКПР, теплота сгорания, аварийный выброс, объём, вентиляция. Приборы: измерения среды - только по специальной программе и поверенными СИ. Нарушения: категория отсутствует/неверна, исходные данные неполны, режим изменён. Причины: неверные технологические данные; реконструкция; изменение хранения; ошибка расчёта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\16_КАТЕГОРИИ_ПОМЕЩЕНИЙ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: расчёт категории и взрывопожарной опасности - ПБ/ПТЭ/РАСЧ; без исходных данных вывод запрещён. | Локальный файл |
| 139 | Расчёт категории помещения/здания/наружной установки | F: расчётный документ | Класс F. Компетенция: ПБ/ПТЭ/РАСЧ. Проверка: сбор исходных данных, расчёт по применимой методике, проверка технологического регламента. Показатели: состав/масса веществ, НКПР, теплота сгорания, аварийный выброс, объём, вентиляция. Приборы: измерения среды - только по специальной программе и поверенными СИ. Нарушения: категория отсутствует/неверна, исходные данные неполны, режим изменён. Причины: неверные технологические данные; реконструкция; изменение хранения; ошибка расчёта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\16_КАТЕГОРИИ_ПОМЕЩЕНИЙ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: расчёт категории и взрывопожарной опасности - ПБ/ПТЭ/РАСЧ; без исходных данных вывод запрещён. | Локальный файл |
| 140 | Расчёт классификации взрывоопасных и пожароопасных зон | F: расчётный документ | Класс F. Компетенция: ПБ + электроспециалист. Проверка: сбор исходных данных, расчёт по применимой методике, проверка технологического регламента. Показатели: состав/масса веществ, НКПР, теплота сгорания, аварийный выброс, объём, вентиляция. Приборы: измерения среды - только по специальной программе и поверенными СИ. Нарушения: категория отсутствует/неверна, исходные данные неполны, режим изменён. Причины: неверные технологические данные; реконструкция; изменение хранения; ошибка расчёта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\16_КАТЕГОРИИ_ПОМЕЩЕНИЙ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: расчёт категории и взрывопожарной опасности - ПБ/ПТЭ/РАСЧ; без исходных данных вывод запрещён. | Локальный файл |

10.12. Пожарная сигнализация

Контур раздела: СПС, извещатели, ППКП, линии связи, алгоритмы и автоматика. Компетенцию и допустимость вывода определять отдельно для каждого вопроса.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 | СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ проекта/ИД, функциональные испытания по программе, имитация сигналов. Показатели: зоны контроля, тип/размещение извещателей, резервирование, алгоритм запуска, журнал событий. Приборы: тестеры извещателей, мультиметр/измерители линий, секундомер, дым/тепловые тестеры. Нарушения: неработающий извещатель, отключённая зона, неверный алгоритм, нет резервного питания. Причины: проектная ошибка; монтаж; программирование; отсутствие ТО; повреждение линии. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\09_ПОЖАРНАЯ_СИГНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: работоспособность подтверждается испытанием всей причинно-следственной цепочки специалистом ПБ. | Карточка СП Росстандарта [P2] |
| 142 | Изменение № 1 к СП 484.1311500.2020 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2025 | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ проекта/ИД, функциональные испытания по программе, имитация сигналов. Показатели: зоны контроля, тип/размещение извещателей, резервирование, алгоритм запуска, журнал событий. Приборы: тестеры извещателей, мультиметр/измерители линий, секундомер, дым/тепловые тестеры. Нарушения: неработающий извещатель, отключённая зона, неверный алгоритм, нет резервного питания. Причины: проектная ошибка; монтаж; программирование; отсутствие ТО; повреждение линии. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\09_ПОЖАРНАЯ_СИГНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: работоспособность подтверждается испытанием всей причинно-следственной цепочки специалистом ПБ. | Карточка изменения № 1 [P2] |
| 143 | СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите АУП и СПС» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ проекта/ИД, функциональные испытания по программе, имитация сигналов. Показатели: зоны контроля, тип/размещение извещателей, резервирование, алгоритм запуска, журнал событий. Приборы: тестеры извещателей, мультиметр/измерители линий, секундомер, дым/тепловые тестеры. Нарушения: неработающий извещатель, отключённая зона, неверный алгоритм, нет резервного питания. Причины: проектная ошибка; монтаж; программирование; отсутствие ТО; повреждение линии. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\09_ПОЖАРНАЯ_СИГНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: работоспособность подтверждается испытанием всей причинно-следственной цепочки специалистом ПБ. | Карточка СП Росстандарта [P2] |
| 144 | Изменение № 1 к СП 486.1311500.2020 | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ проекта/ИД, функциональные испытания по программе, имитация сигналов. Показатели: зоны контроля, тип/размещение извещателей, резервирование, алгоритм запуска, журнал событий. Приборы: тестеры извещателей, мультиметр/измерители линий, секундомер, дым/тепловые тестеры. Нарушения: неработающий извещатель, отключённая зона, неверный алгоритм, нет резервного питания. Причины: проектная ошибка; монтаж; программирование; отсутствие ТО; повреждение линии. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\09_ПОЖАРНАЯ_СИГНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: работоспособность подтверждается испытанием всей причинно-следственной цепочки специалистом ПБ. | Карточка изменения № 1 [P2] |
| 145 | Поправка к СП 486.1311500.2020 | ДЕЙСТВУЕТ с 23.06.2026 | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ проекта/ИД, функциональные испытания по программе, имитация сигналов. Показатели: зоны контроля, тип/размещение извещателей, резервирование, алгоритм запуска, журнал событий. Приборы: тестеры извещателей, мультиметр/измерители линий, секундомер, дым/тепловые тестеры. Нарушения: неработающий извещатель, отключённая зона, неверный алгоритм, нет резервного питания. Причины: проектная ошибка; монтаж; программирование; отсутствие ТО; повреждение линии. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\09_ПОЖАРНАЯ_СИГНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: работоспособность подтверждается испытанием всей причинно-следственной цепочки специалистом ПБ. | Карточка поправки [P2] |
| 146 | ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ проекта/ИД, функциональные испытания по программе, имитация сигналов. Показатели: зоны контроля, тип/размещение извещателей, резервирование, алгоритм запуска, журнал событий. Приборы: тестеры извещателей, мультиметр/измерители линий, секундомер, дым/тепловые тестеры. Нарушения: неработающий извещатель, отключённая зона, неверный алгоритм, нет резервного питания. Причины: проектная ошибка; монтаж; программирование; отсутствие ТО; повреждение линии. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\09_ПОЖАРНАЯ_СИГНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: работоспособность подтверждается испытанием всей причинно-следственной цепочки специалистом ПБ. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 147 | ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, ТО и ремонту» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ проекта/ИД, функциональные испытания по программе, имитация сигналов. Показатели: зоны контроля, тип/размещение извещателей, резервирование, алгоритм запуска, журнал событий. Приборы: тестеры извещателей, мультиметр/измерители линий, секундомер, дым/тепловые тестеры. Нарушения: неработающий извещатель, отключённая зона, неверный алгоритм, нет резервного питания. Причины: проектная ошибка; монтаж; программирование; отсутствие ТО; повреждение линии. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\09_ПОЖАРНАЯ_СИГНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: работоспособность подтверждается испытанием всей причинно-следственной цепочки специалистом ПБ. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 148 | ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, ТО и ремонту» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ проекта/ИД, функциональные испытания по программе, имитация сигналов. Показатели: зоны контроля, тип/размещение извещателей, резервирование, алгоритм запуска, журнал событий. Приборы: тестеры извещателей, мультиметр/измерители линий, секундомер, дым/тепловые тестеры. Нарушения: неработающий извещатель, отключённая зона, неверный алгоритм, нет резервного питания. Причины: проектная ошибка; монтаж; программирование; отсутствие ТО; повреждение линии. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\09_ПОЖАРНАЯ_СИГНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: работоспособность подтверждается испытанием всей причинно-следственной цепочки специалистом ПБ. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 149 | ГОСТ Р 71554-2024 «Системы передачи извещений о пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2024 | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ проекта/ИД, функциональные испытания по программе, имитация сигналов. Показатели: зоны контроля, тип/размещение извещателей, резервирование, алгоритм запуска, журнал событий. Приборы: тестеры извещателей, мультиметр/измерители линий, секундомер, дым/тепловые тестеры. Нарушения: неработающий извещатель, отключённая зона, неверный алгоритм, нет резервного питания. Причины: проектная ошибка; монтаж; программирование; отсутствие ТО; повреждение линии. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\09_ПОЖАРНАЯ_СИГНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: работоспособность подтверждается испытанием всей причинно-следственной цепочки специалистом ПБ. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 150 | Рабочая документация СПС, кабельный журнал, адресный план и матрица причинно-следственных связей | F: объектовый комплект | Класс F. Компетенция: ПБ. Проверка: анализ проекта/ИД, функциональные испытания по программе, имитация сигналов. Показатели: зоны контроля, тип/размещение извещателей, резервирование, алгоритм запуска, журнал событий. Приборы: тестеры извещателей, мультиметр/измерители линий, секундомер, дым/тепловые тестеры. Нарушения: неработающий извещатель, отключённая зона, неверный алгоритм, нет резервного питания. Причины: проектная ошибка; монтаж; программирование; отсутствие ТО; повреждение линии. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\09_ПОЖАРНАЯ_СИГНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: работоспособность подтверждается испытанием всей причинно-следственной цепочки специалистом ПБ. | Локальный файл |
| 151 | Исполнительные схемы и протоколы программирования/конфигурации СПС | F: объектовый комплект | Класс F. Компетенция: ПБ. Проверка: анализ проекта/ИД, функциональные испытания по программе, имитация сигналов. Показатели: зоны контроля, тип/размещение извещателей, резервирование, алгоритм запуска, журнал событий. Приборы: тестеры извещателей, мультиметр/измерители линий, секундомер, дым/тепловые тестеры. Нарушения: неработающий извещатель, отключённая зона, неверный алгоритм, нет резервного питания. Причины: проектная ошибка; монтаж; программирование; отсутствие ТО; повреждение линии. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\09_ПОЖАРНАЯ_СИГНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: работоспособность подтверждается испытанием всей причинно-следственной цепочки специалистом ПБ. | Локальный файл |
| 152 | Протокол комплексных испытаний СПС и связанных систем | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: ПБ/ПТЭ. Проверка: анализ проекта/ИД, функциональные испытания по программе, имитация сигналов. Показатели: зоны контроля, тип/размещение извещателей, резервирование, алгоритм запуска, журнал событий. Приборы: тестеры извещателей, мультиметр/измерители линий, секундомер, дым/тепловые тестеры. Нарушения: неработающий извещатель, отключённая зона, неверный алгоритм, нет резервного питания. Причины: проектная ошибка; монтаж; программирование; отсутствие ТО; повреждение линии. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\09_ПОЖАРНАЯ_СИГНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: работоспособность подтверждается испытанием всей причинно-следственной цепочки специалистом ПБ. | Локальный файл |

10.13. Система оповещения и управления эвакуацией

Контур раздела: СОУЭ, речевое/световое оповещение, знаки и управление эвакуацией. Компетенцию и допустимость вывода определять отдельно для каждого вопроса.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 153 | СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.06.2026; заменил СП 3.13130.2009 | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ проекта, функциональный пуск, измерения звука/освещённости при необходимости. Показатели: тип СОУЭ, зоны, разборчивость, уровни, алгоритм, резервное питание. Приборы: шумомер, люксметр, секундомер, тестовое оборудование. Нарушения: неохваченная зона, неразборчивое сообщение, неверный сценарий, неработающий указатель. Причины: ошибка зонирования; монтаж; настройки; шумовой фон; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_СИСТЕМЫ_ОПОВЕЩЕНИЯ_И_УПРАВЛЕНИЯ_ЭВАКУАЦИЕЙ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: оценка сценария и достаточности системы - ПБ; СТ может фиксировать размещение и геометрию. | Карточка СП [P2] |
| 154 | СП 484.1311500.2020 - автоматизация запуска СОУЭ | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ проекта, функциональный пуск, измерения звука/освещённости при необходимости. Показатели: тип СОУЭ, зоны, разборчивость, уровни, алгоритм, резервное питание. Приборы: шумомер, люксметр, секундомер, тестовое оборудование. Нарушения: неохваченная зона, неразборчивое сообщение, неверный сценарий, неработающий указатель. Причины: ошибка зонирования; монтаж; настройки; шумовой фон; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_СИСТЕМЫ_ОПОВЕЩЕНИЯ_И_УПРАВЛЕНИЯ_ЭВАКУАЦИЕЙ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: оценка сценария и достаточности системы - ПБ; СТ может фиксировать размещение и геометрию. | Карточка СП Росстандарта [P2] |
| 155 | ГОСТ Р 59639-2021 «СОУЭ. Руководство по проектированию, монтажу, ТО и ремонту» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ проекта, функциональный пуск, измерения звука/освещённости при необходимости. Показатели: тип СОУЭ, зоны, разборчивость, уровни, алгоритм, резервное питание. Приборы: шумомер, люксметр, секундомер, тестовое оборудование. Нарушения: неохваченная зона, неразборчивое сообщение, неверный сценарий, неработающий указатель. Причины: ошибка зонирования; монтаж; настройки; шумовой фон; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_СИСТЕМЫ_ОПОВЕЩЕНИЯ_И_УПРАВЛЕНИЯ_ЭВАКУАЦИЕЙ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: оценка сценария и достаточности системы - ПБ; СТ может фиксировать размещение и геометрию. | Карточка [P2] |
| 156 | ГОСТ Р 53325-2012 - технические средства пожарной автоматики и оповещения | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ проекта, функциональный пуск, измерения звука/освещённости при необходимости. Показатели: тип СОУЭ, зоны, разборчивость, уровни, алгоритм, резервное питание. Приборы: шумомер, люксметр, секундомер, тестовое оборудование. Нарушения: неохваченная зона, неразборчивое сообщение, неверный сценарий, неработающий указатель. Причины: ошибка зонирования; монтаж; настройки; шумовой фон; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_СИСТЕМЫ_ОПОВЕЩЕНИЯ_И_УПРАВЛЕНИЯ_ЭВАКУАЦИЕЙ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: оценка сценария и достаточности системы - ПБ; СТ может фиксировать размещение и геометрию. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 157 | ГОСТ 12.4.026-2015 - знаки пожарной безопасности | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ проекта, функциональный пуск, измерения звука/освещённости при необходимости. Показатели: тип СОУЭ, зоны, разборчивость, уровни, алгоритм, резервное питание. Приборы: шумомер, люксметр, секундомер, тестовое оборудование. Нарушения: неохваченная зона, неразборчивое сообщение, неверный сценарий, неработающий указатель. Причины: ошибка зонирования; монтаж; настройки; шумовой фон; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_СИСТЕМЫ_ОПОВЕЩЕНИЯ_И_УПРАВЛЕНИЯ_ЭВАКУАЦИЕЙ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: оценка сценария и достаточности системы - ПБ; СТ может фиксировать размещение и геометрию. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 158 | ГОСТ 34428-2018 - фотолюминесцентные эвакуационные системы | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ проекта, функциональный пуск, измерения звука/освещённости при необходимости. Показатели: тип СОУЭ, зоны, разборчивость, уровни, алгоритм, резервное питание. Приборы: шумомер, люксметр, секундомер, тестовое оборудование. Нарушения: неохваченная зона, неразборчивое сообщение, неверный сценарий, неработающий указатель. Причины: ошибка зонирования; монтаж; настройки; шумовой фон; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_СИСТЕМЫ_ОПОВЕЩЕНИЯ_И_УПРАВЛЕНИЯ_ЭВАКУАЦИЕЙ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: оценка сценария и достаточности системы - ПБ; СТ может фиксировать размещение и геометрию. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 159 | Проект зонирования СОУЭ и сценарии оповещения | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: ПБ. Проверка: анализ проекта, функциональный пуск, измерения звука/освещённости при необходимости. Показатели: тип СОУЭ, зоны, разборчивость, уровни, алгоритм, резервное питание. Приборы: шумомер, люксметр, секундомер, тестовое оборудование. Нарушения: неохваченная зона, неразборчивое сообщение, неверный сценарий, неработающий указатель. Причины: ошибка зонирования; монтаж; настройки; шумовой фон; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_СИСТЕМЫ_ОПОВЕЩЕНИЯ_И_УПРАВЛЕНИЯ_ЭВАКУАЦИЕЙ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: оценка сценария и достаточности системы - ПБ; СТ может фиксировать размещение и геометрию. | Локальный файл |
| 160 | Акустический расчёт и протокол измерения уровней/разборчивости | F: расчёт/протокол | Класс F. Компетенция: ПБ + метрология. Проверка: анализ проекта, функциональный пуск, измерения звука/освещённости при необходимости. Показатели: тип СОУЭ, зоны, разборчивость, уровни, алгоритм, резервное питание. Приборы: шумомер, люксметр, секундомер, тестовое оборудование. Нарушения: неохваченная зона, неразборчивое сообщение, неверный сценарий, неработающий указатель. Причины: ошибка зонирования; монтаж; настройки; шумовой фон; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_СИСТЕМЫ_ОПОВЕЩЕНИЯ_И_УПРАВЛЕНИЯ_ЭВАКУАЦИЕЙ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: оценка сценария и достаточности системы - ПБ; СТ может фиксировать размещение и геометрию. | Локальный файл |
| 161 | Протокол комплексного запуска СОУЭ с СПС и инженерными системами | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: ПБ/ПТЭ. Проверка: анализ проекта, функциональный пуск, измерения звука/освещённости при необходимости. Показатели: тип СОУЭ, зоны, разборчивость, уровни, алгоритм, резервное питание. Приборы: шумомер, люксметр, секундомер, тестовое оборудование. Нарушения: неохваченная зона, неразборчивое сообщение, неверный сценарий, неработающий указатель. Причины: ошибка зонирования; монтаж; настройки; шумовой фон; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_СИСТЕМЫ_ОПОВЕЩЕНИЯ_И_УПРАВЛЕНИЯ_ЭВАКУАЦИЕЙ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: оценка сценария и достаточности системы - ПБ; СТ может фиксировать размещение и геометрию. | Локальный файл |

10.14. Автоматические установки пожаротушения

Контур раздела: автоматические установки пожаротушения различных типов. Компетенцию и допустимость вывода определять отдельно для каждого вопроса.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162 | СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проект/ИД, гидравлические расчёты, функциональные и комплексные испытания. Показатели: необходимость защиты, тип установки, интенсивность/расход, зоны, оросители, запасы ОТВ, автоматика. Приборы: манометры, расходомеры, секундомер, измерители электропараметров. Нарушения: неполное покрытие, закрытый клапан, недостаточное давление, неисправная автоматика. Причины: ошибка расчёта; монтаж; изменение планировки; коррозия/засор; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_АВТОМАТИЧЕСКОЕ_ПОЖАРОТУШЕНИЕ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: подтверждение эффективности и работоспособности - ПБ/ПТЭ; расчёты выполняет профильный специалист. | Карточка СП Росстандарта [P2] |
| 163 | Изменение № 1 к СП 485.1311500.2020 | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проект/ИД, гидравлические расчёты, функциональные и комплексные испытания. Показатели: необходимость защиты, тип установки, интенсивность/расход, зоны, оросители, запасы ОТВ, автоматика. Приборы: манометры, расходомеры, секундомер, измерители электропараметров. Нарушения: неполное покрытие, закрытый клапан, недостаточное давление, неисправная автоматика. Причины: ошибка расчёта; монтаж; изменение планировки; коррозия/засор; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_АВТОМАТИЧЕСКОЕ_ПОЖАРОТУШЕНИЕ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: подтверждение эффективности и работоспособности - ПБ/ПТЭ; расчёты выполняет профильный специалист. | Карточка изменения № 1 [P2] |
| 164 | Изменение № 2 к СП 485.1311500.2020 | УТВЕРЖДЕНО 26.05.2026; зарегистрировано 15.06.2026; дата введения - с даты опубликования; на карточке отсутствуют дата официального опубликования и PDF | Класс A. Компетенция: ПБ/ПТЭ. Изменяет нормативные ссылки СП 485.1311500.2020, в том числе заменяет ГОСТ Р 21.101-2020 на ГОСТ Р 21.101-2026 и добавляет ГОСТ 32528 и СП 73.13330.2016. Проверка: применять только после подтверждения даты официального опубликования; не смешивать базовый текст и редакции до/после изменения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_АВТОМАТИЧЕСКОЕ_ПОЖАРОТУШЕНИЕ | Сохранить адресную карточку изменения, подтверждение даты официального опубликования и полный текст из официального/лицензированного источника. Официально доступна только карточка документа; PDF изменения на портале не загружен. | Карточка изменения № 2 [P2] |
| 165 | СП 486.1311500.2020 и изменения - обязательность защиты АУП | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проект/ИД, гидравлические расчёты, функциональные и комплексные испытания. Показатели: необходимость защиты, тип установки, интенсивность/расход, зоны, оросители, запасы ОТВ, автоматика. Приборы: манометры, расходомеры, секундомер, измерители электропараметров. Нарушения: неполное покрытие, закрытый клапан, недостаточное давление, неисправная автоматика. Причины: ошибка расчёта; монтаж; изменение планировки; коррозия/засор; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_АВТОМАТИЧЕСКОЕ_ПОЖАРОТУШЕНИЕ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: подтверждение эффективности и работоспособности - ПБ/ПТЭ; расчёты выполняет профильный специалист. | Карточка СП Росстандарта [P2] |
| 166 | ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, ТО и ремонту» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проект/ИД, гидравлические расчёты, функциональные и комплексные испытания. Показатели: необходимость защиты, тип установки, интенсивность/расход, зоны, оросители, запасы ОТВ, автоматика. Приборы: манометры, расходомеры, секундомер, измерители электропараметров. Нарушения: неполное покрытие, закрытый клапан, недостаточное давление, неисправная автоматика. Причины: ошибка расчёта; монтаж; изменение планировки; коррозия/засор; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_АВТОМАТИЧЕСКОЕ_ПОЖАРОТУШЕНИЕ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: подтверждение эффективности и работоспособности - ПБ/ПТЭ; расчёты выполняет профильный специалист. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 167 | ГОСТ Р 50680-94 «Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проект/ИД, гидравлические расчёты, функциональные и комплексные испытания. Показатели: необходимость защиты, тип установки, интенсивность/расход, зоны, оросители, запасы ОТВ, автоматика. Приборы: манометры, расходомеры, секундомер, измерители электропараметров. Нарушения: неполное покрытие, закрытый клапан, недостаточное давление, неисправная автоматика. Причины: ошибка расчёта; монтаж; изменение планировки; коррозия/засор; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_АВТОМАТИЧЕСКОЕ_ПОЖАРОТУШЕНИЕ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: подтверждение эффективности и работоспособности - ПБ/ПТЭ; расчёты выполняет профильный специалист. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 168 | ГОСТ Р 50800-95 «Установки пенного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проект/ИД, гидравлические расчёты, функциональные и комплексные испытания. Показатели: необходимость защиты, тип установки, интенсивность/расход, зоны, оросители, запасы ОТВ, автоматика. Приборы: манометры, расходомеры, секундомер, измерители электропараметров. Нарушения: неполное покрытие, закрытый клапан, недостаточное давление, неисправная автоматика. Причины: ошибка расчёта; монтаж; изменение планировки; коррозия/засор; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_АВТОМАТИЧЕСКОЕ_ПОЖАРОТУШЕНИЕ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: подтверждение эффективности и работоспособности - ПБ/ПТЭ; расчёты выполняет профильный специалист. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 169 | ГОСТ Р 50969-96 «Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проект/ИД, гидравлические расчёты, функциональные и комплексные испытания. Показатели: необходимость защиты, тип установки, интенсивность/расход, зоны, оросители, запасы ОТВ, автоматика. Приборы: манометры, расходомеры, секундомер, измерители электропараметров. Нарушения: неполное покрытие, закрытый клапан, недостаточное давление, неисправная автоматика. Причины: ошибка расчёта; монтаж; изменение планировки; коррозия/засор; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_АВТОМАТИЧЕСКОЕ_ПОЖАРОТУШЕНИЕ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: подтверждение эффективности и работоспособности - ПБ/ПТЭ; расчёты выполняет профильный специалист. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 170 | ГОСТ Р 51091-97 «Установки порошкового пожаротушения автоматические. Типы и основные параметры» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проект/ИД, гидравлические расчёты, функциональные и комплексные испытания. Показатели: необходимость защиты, тип установки, интенсивность/расход, зоны, оросители, запасы ОТВ, автоматика. Приборы: манометры, расходомеры, секундомер, измерители электропараметров. Нарушения: неполное покрытие, закрытый клапан, недостаточное давление, неисправная автоматика. Причины: ошибка расчёта; монтаж; изменение планировки; коррозия/засор; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_АВТОМАТИЧЕСКОЕ_ПОЖАРОТУШЕНИЕ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: подтверждение эффективности и работоспособности - ПБ/ПТЭ; расчёты выполняет профильный специалист. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 171 | ГОСТ Р 56028-2014 «Техника пожарная. Установки и модули газопорошкового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2014 | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проект/ИД, гидравлические расчёты, функциональные и комплексные испытания. Показатели: необходимость защиты, тип установки, интенсивность/расход, зоны, оросители, запасы ОТВ, автоматика. Приборы: манометры, расходомеры, секундомер, измерители электропараметров. Нарушения: неполное покрытие, закрытый клапан, недостаточное давление, неисправная автоматика. Причины: ошибка расчёта; монтаж; изменение планировки; коррозия/засор; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_АВТОМАТИЧЕСКОЕ_ПОЖАРОТУШЕНИЕ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: подтверждение эффективности и работоспособности - ПБ/ПТЭ; расчёты выполняет профильный специалист. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 172 | ГОСТ Р 59580-2021 «Орошение водяное технологического оборудования и конструкций. Требования пожарной безопасности» | ДЕЙСТВУЕТ с 15.09.2021 | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проект/ИД, гидравлические расчёты, функциональные и комплексные испытания. Показатели: необходимость защиты, тип установки, интенсивность/расход, зоны, оросители, запасы ОТВ, автоматика. Приборы: манометры, расходомеры, секундомер, измерители электропараметров. Нарушения: неполное покрытие, закрытый клапан, недостаточное давление, неисправная автоматика. Причины: ошибка расчёта; монтаж; изменение планировки; коррозия/засор; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_АВТОМАТИЧЕСКОЕ_ПОЖАРОТУШЕНИЕ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: подтверждение эффективности и работоспособности - ПБ/ПТЭ; расчёты выполняет профильный специалист. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 173 | ГОСТ 34714-2021 (ISO 7076-5-2014) «Установки пенного пожаротушения. Устройства генерирования компрессионной пены. Общие технические требования. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ в Российской Федерации с 01.02.2023 | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проект/ИД, гидравлические расчёты, функциональные и комплексные испытания. Показатели: необходимость защиты, тип установки, интенсивность/расход, зоны, оросители, запасы ОТВ, автоматика. Приборы: манометры, расходомеры, секундомер, измерители электропараметров. Нарушения: неполное покрытие, закрытый клапан, недостаточное давление, неисправная автоматика. Причины: ошибка расчёта; монтаж; изменение планировки; коррозия/засор; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_АВТОМАТИЧЕСКОЕ_ПОЖАРОТУШЕНИЕ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: подтверждение эффективности и работоспособности - ПБ/ПТЭ; расчёты выполняет профильный специалист. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 174 | ГОСТ Р 71385-2024 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения с генерированием пены компрессионным способом. Нормы и правила проектирования» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2024 | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проект/ИД, гидравлические расчёты, функциональные и комплексные испытания. Показатели: необходимость защиты, тип установки, интенсивность/расход, зоны, оросители, запасы ОТВ, автоматика. Приборы: манометры, расходомеры, секундомер, измерители электропараметров. Нарушения: неполное покрытие, закрытый клапан, недостаточное давление, неисправная автоматика. Причины: ошибка расчёта; монтаж; изменение планировки; коррозия/засор; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_АВТОМАТИЧЕСКОЕ_ПОЖАРОТУШЕНИЕ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: подтверждение эффективности и работоспособности - ПБ/ПТЭ; расчёты выполняет профильный специалист. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 175 | ГОСТ Р 72110-2025 «Техника пожарная. Установки импульсного пожаротушения для подачи самовспенивающейся газоаэрозоленаполненной пены. Общие технические требования. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения и применимость к конкретной установке проверять по карточке | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проект/ИД, гидравлические расчёты, функциональные и комплексные испытания. Показатели: необходимость защиты, тип установки, интенсивность/расход, зоны, оросители, запасы ОТВ, автоматика. Приборы: манометры, расходомеры, секундомер, измерители электропараметров. Нарушения: неполное покрытие, закрытый клапан, недостаточное давление, неисправная автоматика. Причины: ошибка расчёта; монтаж; изменение планировки; коррозия/засор; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_АВТОМАТИЧЕСКОЕ_ПОЖАРОТУШЕНИЕ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: подтверждение эффективности и работоспособности - ПБ/ПТЭ; расчёты выполняет профильный специалист. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 176 | ГОСТ Р 51043-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать изменение № 1 | Класс A/B. Компетенция: СТ - идентификация и документы; ПБ/ПТЭ - соответствие и испытания. Проверка: сопоставить тип, маркировку, технические параметры и область применения изделия с проектом, сертификатом, паспортом и протоколами. Показатели: рабочее давление, расход/интенсивность, время срабатывания, герметичность, прочность, ресурс и совместимость. Нарушения: изделие не идентифицировано; параметры не подтверждены; установка не соответствует проекту/сертификату. Причины: неверный подбор; замена изделия; отсутствие входного контроля; нарушение монтажа или ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_АВТОМАТИЧЕСКОЕ_ПОЖАРОТУШЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, изменения/поправки, сертификат и паспорт фактически установленного изделия. Не подтверждать соответствие только по внешнему виду; испытания выполнять по применимому стандарту и программе. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 177 | ГОСТ Р 53281-2009 «Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; изменения и поправки проверять | Класс A/B. Компетенция: СТ - идентификация и документы; ПБ/ПТЭ - соответствие и испытания. Проверка: сопоставить тип, маркировку, технические параметры и область применения изделия с проектом, сертификатом, паспортом и протоколами. Показатели: рабочее давление, расход/интенсивность, время срабатывания, герметичность, прочность, ресурс и совместимость. Нарушения: изделие не идентифицировано; параметры не подтверждены; установка не соответствует проекту/сертификату. Причины: неверный подбор; замена изделия; отсутствие входного контроля; нарушение монтажа или ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_АВТОМАТИЧЕСКОЕ_ПОЖАРОТУШЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, изменения/поправки, сертификат и паспорт фактически установленного изделия. Не подтверждать соответствие только по внешнему виду; испытания выполнять по применимому стандарту и программе. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 178 | ГОСТ Р 53283-2009 «Установки газового пожаротушения автоматические. Устройства распределительные. Общие технические требования. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; изменения и поправки проверять | Класс A/B. Компетенция: СТ - идентификация и документы; ПБ/ПТЭ - соответствие и испытания. Проверка: сопоставить тип, маркировку, технические параметры и область применения изделия с проектом, сертификатом, паспортом и протоколами. Показатели: рабочее давление, расход/интенсивность, время срабатывания, герметичность, прочность, ресурс и совместимость. Нарушения: изделие не идентифицировано; параметры не подтверждены; установка не соответствует проекту/сертификату. Причины: неверный подбор; замена изделия; отсутствие входного контроля; нарушение монтажа или ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_АВТОМАТИЧЕСКОЕ_ПОЖАРОТУШЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, изменения/поправки, сертификат и паспорт фактически установленного изделия. Не подтверждать соответствие только по внешнему виду; испытания выполнять по применимому стандарту и программе. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 179 | ГОСТ Р 53286-2009 «Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать официальную поправку | Класс A/B. Компетенция: СТ - идентификация и документы; ПБ/ПТЭ - соответствие и испытания. Проверка: сопоставить тип, маркировку, технические параметры и область применения изделия с проектом, сертификатом, паспортом и протоколами. Показатели: рабочее давление, расход/интенсивность, время срабатывания, герметичность, прочность, ресурс и совместимость. Нарушения: изделие не идентифицировано; параметры не подтверждены; установка не соответствует проекту/сертификату. Причины: неверный подбор; замена изделия; отсутствие входного контроля; нарушение монтажа или ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_АВТОМАТИЧЕСКОЕ_ПОЖАРОТУШЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, изменения/поправки, сертификат и паспорт фактически установленного изделия. Не подтверждать соответствие только по внешнему виду; испытания выполнять по применимому стандарту и программе. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 180 | ГОСТ Р 53287-2009 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Сигнализаторы потока жидкости и дозаторы. Общие технические требования. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать официальную поправку | Класс A/B. Компетенция: СТ - идентификация и документы; ПБ/ПТЭ - соответствие и испытания. Проверка: сопоставить тип, маркировку, технические параметры и область применения изделия с проектом, сертификатом, паспортом и протоколами. Показатели: рабочее давление, расход/интенсивность, время срабатывания, герметичность, прочность, ресурс и совместимость. Нарушения: изделие не идентифицировано; параметры не подтверждены; установка не соответствует проекту/сертификату. Причины: неверный подбор; замена изделия; отсутствие входного контроля; нарушение монтажа или ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_АВТОМАТИЧЕСКОЕ_ПОЖАРОТУШЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, изменения/поправки, сертификат и паспорт фактически установленного изделия. Не подтверждать соответствие только по внешнему виду; испытания выполнять по применимому стандарту и программе. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 181 | ГОСТ Р 53288-2009 «Установки водяного пожаротушения автоматические. Модули пожаротушения тонкораспылённой водой. Общие технические требования. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; изменения и поправки проверять | Класс A/B. Компетенция: СТ - идентификация и документы; ПБ/ПТЭ - соответствие и испытания. Проверка: сопоставить тип, маркировку, технические параметры и область применения изделия с проектом, сертификатом, паспортом и протоколами. Показатели: рабочее давление, расход/интенсивность, время срабатывания, герметичность, прочность, ресурс и совместимость. Нарушения: изделие не идентифицировано; параметры не подтверждены; установка не соответствует проекту/сертификату. Причины: неверный подбор; замена изделия; отсутствие входного контроля; нарушение монтажа или ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_АВТОМАТИЧЕСКОЕ_ПОЖАРОТУШЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, изменения/поправки, сертификат и паспорт фактически установленного изделия. Не подтверждать соответствие только по внешнему виду; испытания выполнять по применимому стандарту и программе. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 182 | Гидравлический/газодинамический расчёт и спецификация АУП | F: объектовый расчёт | Класс F. Компетенция: ПБ/РАСЧ. Проверка: проект/ИД, гидравлические расчёты, функциональные и комплексные испытания. Показатели: необходимость защиты, тип установки, интенсивность/расход, зоны, оросители, запасы ОТВ, автоматика. Приборы: манометры, расходомеры, секундомер, измерители электропараметров. Нарушения: неполное покрытие, закрытый клапан, недостаточное давление, неисправная автоматика. Причины: ошибка расчёта; монтаж; изменение планировки; коррозия/засор; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_АВТОМАТИЧЕСКОЕ_ПОЖАРОТУШЕНИЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: подтверждение эффективности и работоспособности - ПБ/ПТЭ; расчёты выполняет профильный специалист. | Локальный файл |
| 183 | Протоколы пусконаладки, гидравлических и комплексных испытаний АУП | F: объектовый комплект | Класс F. Компетенция: ПБ/ПТЭ. Проверка: проект/ИД, гидравлические расчёты, функциональные и комплексные испытания. Показатели: необходимость защиты, тип установки, интенсивность/расход, зоны, оросители, запасы ОТВ, автоматика. Приборы: манометры, расходомеры, секундомер, измерители электропараметров. Нарушения: неполное покрытие, закрытый клапан, недостаточное давление, неисправная автоматика. Причины: ошибка расчёта; монтаж; изменение планировки; коррозия/засор; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_АВТОМАТИЧЕСКОЕ_ПОЖАРОТУШЕНИЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: подтверждение эффективности и работоспособности - ПБ/ПТЭ; расчёты выполняет профильный специалист. | Локальный файл |

10.15. Дымоудаление и противодымная вентиляция

Контур раздела: дымоудаление, подпор воздуха, клапаны и противопожарная вентиляция. Компетенцию и допустимость вывода определять отдельно для каждого вопроса.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 184 | СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» | ДЕЙСТВУЕТ; применять с изменениями № 1, № 2 и № 3; изменение № 3 введено с 01.07.2025 | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проект/расчёт, аэродинамические измерения, дымовой тест, комплексный запуск. Показатели: расход/скорость, перепад давления, направление потоков, время открытия, огнестойкость оборудования. Приборы: анемометр, дифманометр, генератор дыма, секундомер, токовые клещи. Нарушения: нет расчётного расхода, дверь не открывается, клапан не срабатывает, подсосы. Причины: ошибка расчёта; негерметичность; балансировка; отказ привода; изменение помещений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ДЫМОУДАЛЕНИЕ_И_ПРОТИВОДЫМНАЯ_ВЕНТИЛЯЦИЯ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: работоспособность без испытаний не подтверждать; оценка пожарного сценария - ПБ/ПТЭ. | Карточка СП и изменения № 1-3 [P2] |
| 185 | СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» в части общих инженерных требований | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ/ОВ; мастер этапа 9. Проверка: проект/расчёт, аэродинамические измерения, дымовой тест, комплексный запуск. Показатели: расход/скорость, перепад давления, направление потоков, время открытия, огнестойкость оборудования. Приборы: анемометр, дифманометр, генератор дыма, секундомер, токовые клещи. Нарушения: нет расчётного расхода, дверь не открывается, клапан не срабатывает, подсосы. Причины: ошибка расчёта; негерметичность; балансировка; отказ привода; изменение помещений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ДЫМОУДАЛЕНИЕ_И_ПРОТИВОДЫМНАЯ_ВЕНТИЛЯЦИЯ | Мастер-файл хранится в профильном этапе; здесь - предметная карточка применимости и связь без второй копии. Ограничение: работоспособность без испытаний не подтверждать; оценка пожарного сценария - ПБ/ПТЭ. | Карточка СП Росстандарта [P2] |
| 186 | СП 484.1311500.2020 - автоматизация противодымной защиты | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проект/расчёт, аэродинамические измерения, дымовой тест, комплексный запуск. Показатели: расход/скорость, перепад давления, направление потоков, время открытия, огнестойкость оборудования. Приборы: анемометр, дифманометр, генератор дыма, секундомер, токовые клещи. Нарушения: нет расчётного расхода, дверь не открывается, клапан не срабатывает, подсосы. Причины: ошибка расчёта; негерметичность; балансировка; отказ привода; изменение помещений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ДЫМОУДАЛЕНИЕ_И_ПРОТИВОДЫМНАЯ_ВЕНТИЛЯЦИЯ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: работоспособность без испытаний не подтверждать; оценка пожарного сценария - ПБ/ПТЭ. | Карточка СП Росстандарта [P2] |
| 187 | ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приёмосдаточных и периодических испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: ПБ/ОВ/ПТЭ. Проверка: проект/расчёт, аэродинамические измерения, дымовой тест, комплексный запуск. Показатели: расход/скорость, перепад давления, направление потоков, время открытия, огнестойкость оборудования. Приборы: анемометр, дифманометр, генератор дыма, секундомер, токовые клещи. Нарушения: нет расчётного расхода, дверь не открывается, клапан не срабатывает, подсосы. Причины: ошибка расчёта; негерметичность; балансировка; отказ привода; изменение помещений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ДЫМОУДАЛЕНИЕ_И_ПРОТИВОДЫМНАЯ_ВЕНТИЛЯЦИЯ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: работоспособность без испытаний не подтверждать; оценка пожарного сценария - ПБ/ПТЭ. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 188 | ГОСТ 34720-2021 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: проект/расчёт, аэродинамические измерения, дымовой тест, комплексный запуск. Показатели: расход/скорость, перепад давления, направление потоков, время открытия, огнестойкость оборудования. Приборы: анемометр, дифманометр, генератор дыма, секундомер, токовые клещи. Нарушения: нет расчётного расхода, дверь не открывается, клапан не срабатывает, подсосы. Причины: ошибка расчёта; негерметичность; балансировка; отказ привода; изменение помещений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ДЫМОУДАЛЕНИЕ_И_ПРОТИВОДЫМНАЯ_ВЕНТИЛЯЦИЯ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: работоспособность без испытаний не подтверждать; оценка пожарного сценария - ПБ/ПТЭ. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 189 | ГОСТ Р 53302-2009 «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость» | ДЕЙСТВУЕТ; применять для подтверждения огнестойкости вентиляторов противодымной вентиляции | Класс A. Компетенция: ПБ/ПТЭ. Проверять сертификаты и протоколы испытаний вентиляторов, соответствие фактической модели и режима работы проекту, монтаж, питание, автоматику и результаты комплексного запуска. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ДЫМОУДАЛЕНИЕ_И_ПРОТИВОДЫМНАЯ_ВЕНТИЛЯЦИЯ | Сохранить карточку, протокол испытаний типа, сертификаты, паспорт, проектную спецификацию и протокол комплексных испытаний. Визуальный осмотр не подтверждает предел огнестойкости вентилятора. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 190 | ГОСТ 34946-2023 «Противодымные экраны. Общие технические требования. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ в Российской Федерации с 01.07.2024; заменил ГОСТ Р 53305-2009 | Класс A. Компетенция: ПБ/ПТЭ. Проверять классификацию, технические характеристики, дымонепроницаемость, огнестойкость, привод, аварийное положение, электроснабжение, монтаж и протоколы испытаний автоматических противодымных экранов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ДЫМОУДАЛЕНИЕ_И_ПРОТИВОДЫМНАЯ_ВЕНТИЛЯЦИЯ | Сохранить официальный документ/карточку, паспорт изделия, сертификат, протоколы испытаний, проект, исполнительную документацию и протокол комплексного запуска. | Официальная карточка/публикация [P2] |
| 191 | Аэродинамический расчёт противодымной вентиляции | F: объектовый расчёт | Класс F. Компетенция: ПБ/ОВ/РАСЧ. Проверка: проект/расчёт, аэродинамические измерения, дымовой тест, комплексный запуск. Показатели: расход/скорость, перепад давления, направление потоков, время открытия, огнестойкость оборудования. Приборы: анемометр, дифманометр, генератор дыма, секундомер, токовые клещи. Нарушения: нет расчётного расхода, дверь не открывается, клапан не срабатывает, подсосы. Причины: ошибка расчёта; негерметичность; балансировка; отказ привода; изменение помещений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ДЫМОУДАЛЕНИЕ_И_ПРОТИВОДЫМНАЯ_ВЕНТИЛЯЦИЯ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: работоспособность без испытаний не подтверждать; оценка пожарного сценария - ПБ/ПТЭ. | Локальный файл |
| 192 | Исполнительные схемы, паспорта клапанов/вентиляторов и протокол балансировки | F: объектовый комплект | Класс F. Компетенция: ПБ/ОВ. Проверка: проект/расчёт, аэродинамические измерения, дымовой тест, комплексный запуск. Показатели: расход/скорость, перепад давления, направление потоков, время открытия, огнестойкость оборудования. Приборы: анемометр, дифманометр, генератор дыма, секундомер, токовые клещи. Нарушения: нет расчётного расхода, дверь не открывается, клапан не срабатывает, подсосы. Причины: ошибка расчёта; негерметичность; балансировка; отказ привода; изменение помещений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ДЫМОУДАЛЕНИЕ_И_ПРОТИВОДЫМНАЯ_ВЕНТИЛЯЦИЯ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: работоспособность без испытаний не подтверждать; оценка пожарного сценария - ПБ/ПТЭ. | Локальный файл |
| 193 | Протокол комплексных испытаний дымоудаления и подпора воздуха | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: ПБ/ОВ/ПТЭ. Проверка: проект/расчёт, аэродинамические измерения, дымовой тест, комплексный запуск. Показатели: расход/скорость, перепад давления, направление потоков, время открытия, огнестойкость оборудования. Приборы: анемометр, дифманометр, генератор дыма, секундомер, токовые клещи. Нарушения: нет расчётного расхода, дверь не открывается, клапан не срабатывает, подсосы. Причины: ошибка расчёта; негерметичность; балансировка; отказ привода; изменение помещений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ДЫМОУДАЛЕНИЕ_И_ПРОТИВОДЫМНАЯ_ВЕНТИЛЯЦИЯ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: работоспособность без испытаний не подтверждать; оценка пожарного сценария - ПБ/ПТЭ. | Локальный файл |
| 194 | Изменения № 1-3 к СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» | ДЕЙСТВУЮТ; изменение № 3 введено с 01.07.2025 | Класс A. Компетенция: ПБ/ПТЭ. Использовать при проверке актуальной редакции требований к противодымной вентиляции, транзитным воздуховодам, клапанам, подпору воздуха и взаимодействию систем. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ПРОТИВОДЫМНАЯ_ЗАЩИТА | Сохранить изменение отдельным файлом и связать с базовой редакцией СП 7.13130.2013. Не смешивать редакции до и после 01.07.2025. | Изменение № 1 [P2] Изменение № 2 [P2] Изменение № 3 [P2] |
| 195 | ГОСТ Р 70848-2023 «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Клапаны избыточного давления. Метод испытаний на огнестойкость» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2023 | Класс A. Компетенция: ПБ/ПТЭ. Применять для документального подтверждения огнестойкости клапанов избыточного давления в ограждениях помещений, защищаемых приточной противодымной вентиляцией; сопоставлять испытанную конструкцию с фактически установленной моделью и узлом монтажа. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ДЫМОУДАЛЕНИЕ_И_ПРОТИВОДЫМНАЯ_ВЕНТИЛЯЦИЯ | Сохранить карточку, сертификат, паспорт, протокол испытаний, проект, исполнительную схему и фото узла. Не подтверждать огнестойкость только визуальным осмотром. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 196 | ГОСТ Р 70849-2023 «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Клапаны обратные. Метод испытаний на огнестойкость» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2023 | Класс A. Компетенция: ПБ/ПТЭ. Применять для документального подтверждения огнестойкости обратных клапанов систем вытяжной противодымной вентиляции; сопоставлять испытанную конструкцию с фактически установленной моделью и узлом монтажа. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ДЫМОУДАЛЕНИЕ_И_ПРОТИВОДЫМНАЯ_ВЕНТИЛЯЦИЯ | Сохранить карточку, сертификат, паспорт, протокол испытаний, проект, исполнительную схему и фото узла. Не подтверждать огнестойкость только визуальным осмотром. | Карточка Росстандарта [P2] |

10.16. Внутренний противопожарный водопровод

Контур раздела: наружное/внутреннее противопожарное водоснабжение. Компетенцию и допустимость вывода определять отдельно для каждого вопроса.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 197 | СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ схемы, осмотр, гидравлические испытания и измерение расхода. Показатели: расход, давление, число струй, доступность, комплектность, водоотдача сети/резервуара. Приборы: поверенный манометр, расходомер/ствол-водомер, секундомер. Нарушения: недостаточное давление/расход, некомплектный шкаф, недоступный гидрант, закрытая арматура. Причины: ошибка расчёта; малая сеть; засор/коррозия; закрытые задвижки; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_ВНУТРЕННИЙ_ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ_ВОДОПРОВОД | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: измерять по утверждённой программе с учётом режима сети; общий вывод - ПБ. | Карточка СП Росстандарта [P2] |
| 198 | СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» в части общих гидравлических требований | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ/ВК; мастер этапа 9. Проверка: анализ схемы, осмотр, гидравлические испытания и измерение расхода. Показатели: расход, давление, число струй, доступность, комплектность, водоотдача сети/резервуара. Приборы: поверенный манометр, расходомер/ствол-водомер, секундомер. Нарушения: недостаточное давление/расход, некомплектный шкаф, недоступный гидрант, закрытая арматура. Причины: ошибка расчёта; малая сеть; засор/коррозия; закрытые задвижки; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_ВНУТРЕННИЙ_ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ_ВОДОПРОВОД | Мастер-файл хранится в профильном этапе; здесь - предметная карточка применимости и связь без второй копии. Ограничение: измерять по утверждённой программе с учётом режима сети; общий вывод - ПБ. | Карточка СП Росстандарта [P2] |
| 199 | ГОСТ Р 59643-2021 «Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, ТО и ремонту» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ схемы, осмотр, гидравлические испытания и измерение расхода. Показатели: расход, давление, число струй, доступность, комплектность, водоотдача сети/резервуара. Приборы: поверенный манометр, расходомер/ствол-водомер, секундомер. Нарушения: недостаточное давление/расход, некомплектный шкаф, недоступный гидрант, закрытая арматура. Причины: ошибка расчёта; малая сеть; засор/коррозия; закрытые задвижки; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_ВНУТРЕННИЙ_ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ_ВОДОПРОВОД | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: измерять по утверждённой программе с учётом режима сети; общий вывод - ПБ. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 200 | ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ схемы, осмотр, гидравлические испытания и измерение расхода. Показатели: расход, давление, число струй, доступность, комплектность, водоотдача сети/резервуара. Приборы: поверенный манометр, расходомер/ствол-водомер, секундомер. Нарушения: недостаточное давление/расход, некомплектный шкаф, недоступный гидрант, закрытая арматура. Причины: ошибка расчёта; малая сеть; засор/коррозия; закрытые задвижки; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_ВНУТРЕННИЙ_ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ_ВОДОПРОВОД | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: измерять по утверждённой программе с учётом режима сети; общий вывод - ПБ. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 201 | ГОСТ Р 53278-2009 «Техника пожарная. Клапаны пожарные запорные. Общие технические требования. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.05.2009; изменения и поправки проверять | Класс A. Компетенция: СТ - идентификация, размещение и комплектность; ПБ/ПТЭ - оценка работоспособности и испытаний. Проверка: сопоставить типоразмер, маркировку, присоединение, направление потока, герметичность и работоспособность с проектом и паспортом. Показатели: условный проход, рабочее давление, герметичность, усилие управления, прочность. Нарушения: неверный тип/диаметр; заклинивание; течь; отсутствие маркировки или паспорта. Причины: неверный подбор, коррозия, отсутствие ТО, нарушение монтажа. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_ВНУТРЕННИЙ_ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ_ВОДОПРОВОД | Сохранить официальную карточку, сертификат/декларацию, паспорт и протоколы фактического изделия. Функциональный вывод делать по испытаниям; визуальный осмотр подтверждает только доступные признаки. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 202 | ГОСТ Р 53279-2009 «Техника пожарная. Головки соединительные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ схемы, осмотр, гидравлические испытания и измерение расхода. Показатели: расход, давление, число струй, доступность, комплектность, водоотдача сети/резервуара. Приборы: поверенный манометр, расходомер/ствол-водомер, секундомер. Нарушения: недостаточное давление/расход, некомплектный шкаф, недоступный гидрант, закрытая арматура. Причины: ошибка расчёта; малая сеть; засор/коррозия; закрытые задвижки; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_ВНУТРЕННИЙ_ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ_ВОДОПРОВОД | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: измерять по утверждённой программе с учётом режима сети; общий вывод - ПБ. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 203 | ГОСТ 9923-2021 «Техника пожарная. Стволы пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ в Российской Федерации с 01.07.2024; учитывать опубликованные поправки | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ схемы, осмотр, гидравлические испытания и измерение расхода. Показатели: расход, давление, число струй, доступность, комплектность, водоотдача сети/резервуара. Приборы: поверенный манометр, расходомер/ствол-водомер, секундомер. Нарушения: недостаточное давление/расход, некомплектный шкаф, недоступный гидрант, закрытая арматура. Причины: ошибка расчёта; малая сеть; засор/коррозия; закрытые задвижки; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_ВНУТРЕННИЙ_ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ_ВОДОПРОВОД | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: измерять по утверждённой программе с учётом режима сети; общий вывод - ПБ. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 204 | Гидравлический расчёт ВПВ и аксонометрическая схема | F: объектовый расчёт/схема | Класс F. Компетенция: ПБ/ВК/РАСЧ. Проверка: анализ схемы, осмотр, гидравлические испытания и измерение расхода. Показатели: расход, давление, число струй, доступность, комплектность, водоотдача сети/резервуара. Приборы: поверенный манометр, расходомер/ствол-водомер, секундомер. Нарушения: недостаточное давление/расход, некомплектный шкаф, недоступный гидрант, закрытая арматура. Причины: ошибка расчёта; малая сеть; засор/коррозия; закрытые задвижки; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_ВНУТРЕННИЙ_ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ_ВОДОПРОВОД | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: измерять по утверждённой программе с учётом режима сети; общий вывод - ПБ. | Локальный файл |
| 205 | Акты испытаний ВПВ на водоотдачу с протоколами поверки средств измерений | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: ПБ/ВК. Проверка: анализ схемы, осмотр, гидравлические испытания и измерение расхода. Показатели: расход, давление, число струй, доступность, комплектность, водоотдача сети/резервуара. Приборы: поверенный манометр, расходомер/ствол-водомер, секундомер. Нарушения: недостаточное давление/расход, некомплектный шкаф, недоступный гидрант, закрытая арматура. Причины: ошибка расчёта; малая сеть; засор/коррозия; закрытые задвижки; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_ВНУТРЕННИЙ_ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ_ВОДОПРОВОД | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: измерять по утверждённой программе с учётом режима сети; общий вывод - ПБ. | Аршин [K] |
| 206 | Паспорта насосов, пожарных кранов, шкафов, рукавов и стволов | F: объектовый комплект | Класс F. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ схемы, осмотр, гидравлические испытания и измерение расхода. Показатели: расход, давление, число струй, доступность, комплектность, водоотдача сети/резервуара. Приборы: поверенный манометр, расходомер/ствол-водомер, секундомер. Нарушения: недостаточное давление/расход, некомплектный шкаф, недоступный гидрант, закрытая арматура. Причины: ошибка расчёта; малая сеть; засор/коррозия; закрытые задвижки; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_ВНУТРЕННИЙ_ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ_ВОДОПРОВОД | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: измерять по утверждённой программе с учётом режима сети; общий вывод - ПБ. | Локальный файл |
| 207 | ГОСТ 34779-2021 «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ в Российской Федерации с 01.07.2024 | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверять маркировку, срок службы, геометрию, комплектность, давление испытания и документы на напорные пожарные рукава, принимающие плоскую форму без давления; функциональные испытания — профильным специалистом. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_ВНУТРЕННИЙ_ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ_ВОДОПРОВОД | Сохранить карточку, паспорт/сертификат партии, журнал перекатки и испытаний, акт проверки ВПВ и идентификацию фактически установленного рукава. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 208 | ГОСТ Р 58540-2019 «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные полужесткие. Общие технические требования. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверять маркировку, срок службы, геометрию, комплектность, давление испытания и документы на полужесткие рукава, включая рукавные катушки ВПВ; функциональные испытания — профильным специалистом. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_ВНУТРЕННИЙ_ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ_ВОДОПРОВОД | Сохранить карточку, паспорт/сертификат партии, журнал перекатки и испытаний, акт проверки ВПВ и идентификацию фактически установленного рукава. | Карточка Росстандарта [P2] |

10.17. Наружное пожаротушение

Контур раздела: наружное/внутреннее противопожарное водоснабжение. Компетенцию и допустимость вывода определять отдельно для каждого вопроса.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209 | СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ схемы, осмотр, гидравлические испытания и измерение расхода. Показатели: расход, давление, число струй, доступность, комплектность, водоотдача сети/резервуара. Приборы: поверенный манометр, расходомер/ствол-водомер, секундомер. Нарушения: недостаточное давление/расход, некомплектный шкаф, недоступный гидрант, закрытая арматура. Причины: ошибка расчёта; малая сеть; засор/коррозия; закрытые задвижки; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_НАРУЖНОЕ_ПОЖАРОТУШЕНИЕ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: измерять по утверждённой программе с учётом режима сети; общий вывод - ПБ. | Карточка СП Росстандарта [P2] |
| 210 | Изменение № 1 к СП 8.13130.2020 | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ схемы, осмотр, гидравлические испытания и измерение расхода. Показатели: расход, давление, число струй, доступность, комплектность, водоотдача сети/резервуара. Приборы: поверенный манометр, расходомер/ствол-водомер, секундомер. Нарушения: недостаточное давление/расход, некомплектный шкаф, недоступный гидрант, закрытая арматура. Причины: ошибка расчёта; малая сеть; засор/коррозия; закрытые задвижки; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_НАРУЖНОЕ_ПОЖАРОТУШЕНИЕ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: измерять по утверждённой программе с учётом режима сети; общий вывод - ПБ. | Карточка изменения № 1 [P2] |
| 211 | СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в части общих требований | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ/ВК; мастер этапа 9. Проверка: анализ схемы, осмотр, гидравлические испытания и измерение расхода. Показатели: расход, давление, число струй, доступность, комплектность, водоотдача сети/резервуара. Приборы: поверенный манометр, расходомер/ствол-водомер, секундомер. Нарушения: недостаточное давление/расход, некомплектный шкаф, недоступный гидрант, закрытая арматура. Причины: ошибка расчёта; малая сеть; засор/коррозия; закрытые задвижки; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_НАРУЖНОЕ_ПОЖАРОТУШЕНИЕ | Мастер-файл хранится в профильном этапе; здесь - предметная карточка применимости и связь без второй копии. Ограничение: измерять по утверждённой программе с учётом режима сети; общий вывод - ПБ. | Карточка СП Росстандарта [P2] |
| 212 | ГОСТ 35105-2024 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ в Российской Федерации с 01.11.2025 | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ схемы, осмотр, гидравлические испытания и измерение расхода. Показатели: расход, давление, число струй, доступность, комплектность, водоотдача сети/резервуара. Приборы: поверенный манометр, расходомер/ствол-водомер, секундомер. Нарушения: недостаточное давление/расход, некомплектный шкаф, недоступный гидрант, закрытая арматура. Причины: ошибка расчёта; малая сеть; засор/коррозия; закрытые задвижки; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_НАРУЖНОЕ_ПОЖАРОТУШЕНИЕ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: измерять по утверждённой программе с учётом режима сети; общий вывод - ПБ. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 213 | Схема наружных сетей, гидрантов, резервуаров и подъездов | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ + ПБ/ВК. Проверка: анализ схемы, осмотр, гидравлические испытания и измерение расхода. Показатели: расход, давление, число струй, доступность, комплектность, водоотдача сети/резервуара. Приборы: поверенный манометр, расходомер/ствол-водомер, секундомер. Нарушения: недостаточное давление/расход, некомплектный шкаф, недоступный гидрант, закрытая арматура. Причины: ошибка расчёта; малая сеть; засор/коррозия; закрытые задвижки; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_НАРУЖНОЕ_ПОЖАРОТУШЕНИЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: измерять по утверждённой программе с учётом режима сети; общий вывод - ПБ. | Локальный файл |
| 214 | Расчёт расхода на наружное пожаротушение и водоотдачи сети | F: объектовый расчёт | Класс F. Компетенция: ПБ/ВК/РАСЧ. Проверка: анализ схемы, осмотр, гидравлические испытания и измерение расхода. Показатели: расход, давление, число струй, доступность, комплектность, водоотдача сети/резервуара. Приборы: поверенный манометр, расходомер/ствол-водомер, секундомер. Нарушения: недостаточное давление/расход, некомплектный шкаф, недоступный гидрант, закрытая арматура. Причины: ошибка расчёта; малая сеть; засор/коррозия; закрытые задвижки; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_НАРУЖНОЕ_ПОЖАРОТУШЕНИЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: измерять по утверждённой программе с учётом режима сети; общий вывод - ПБ. | Локальный файл |
| 215 | Акты проверки гидрантов и испытаний сети на водоотдачу | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: ПБ/ВК. Проверка: анализ схемы, осмотр, гидравлические испытания и измерение расхода. Показатели: расход, давление, число струй, доступность, комплектность, водоотдача сети/резервуара. Приборы: поверенный манометр, расходомер/ствол-водомер, секундомер. Нарушения: недостаточное давление/расход, некомплектный шкаф, недоступный гидрант, закрытая арматура. Причины: ошибка расчёта; малая сеть; засор/коррозия; закрытые задвижки; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_НАРУЖНОЕ_ПОЖАРОТУШЕНИЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: измерять по утверждённой программе с учётом режима сети; общий вывод - ПБ. | Локальный файл |
| 216 | Документы о гарантированном водоснабжении от ресурсоснабжающей организации | F: первичные данные | Класс F. Компетенция: ПБ/ВК. Проверка: анализ схемы, осмотр, гидравлические испытания и измерение расхода. Показатели: расход, давление, число струй, доступность, комплектность, водоотдача сети/резервуара. Приборы: поверенный манометр, расходомер/ствол-водомер, секундомер. Нарушения: недостаточное давление/расход, некомплектный шкаф, недоступный гидрант, закрытая арматура. Причины: ошибка расчёта; малая сеть; засор/коррозия; закрытые задвижки; отсутствие ТО. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_НАРУЖНОЕ_ПОЖАРОТУШЕНИЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: измерять по утверждённой программе с учётом режима сети; общий вывод - ПБ. | Локальный файл |

10.18. Электроснабжение систем противопожарной защиты

Контур раздела: электроснабжение систем противопожарной защиты и огнестойкие кабельные линии. Компетенцию и допустимость вывода определять отдельно для каждого вопроса.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 217 | СП 6.13130.2025 «Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» | ДЕЙСТВУЕТ с 29.06.2026; учитывать официальную поправку; заменил СП 6.13130.2021 | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ схем, сертификатов ОКЛ, функциональная проверка АВР и автономности. Показатели: категория надёжности, АВР, резерв, трассы, ОКЛ, сохранение работоспособности. Приборы: мультиметр, анализатор сети, мегомметр - профильной электролабораторией. Нарушения: один ввод, неработающий АВР, неподтверждённая ОКЛ, совместная прокладка. Причины: ошибка схемы; замена кабеля/крепежа; повреждение; разряженные АКБ. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\15_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ_СИСТЕМ_ПРОТИВОПОЖАРНОЙ_ЗАЩИТЫ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: электроизмерения и заключения - профильный электротехнический специалист; пожарный эффект - ПБ. | Карточка СП 6.13130.2025 [P2] Карточка поправки [P2] |
| 218 | СП 484.1311500.2020 - требования к линиям связи и электропитанию СПА | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ схем, сертификатов ОКЛ, функциональная проверка АВР и автономности. Показатели: категория надёжности, АВР, резерв, трассы, ОКЛ, сохранение работоспособности. Приборы: мультиметр, анализатор сети, мегомметр - профильной электролабораторией. Нарушения: один ввод, неработающий АВР, неподтверждённая ОКЛ, совместная прокладка. Причины: ошибка схемы; замена кабеля/крепежа; повреждение; разряженные АКБ. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\15_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ_СИСТЕМ_ПРОТИВОПОЖАРНОЙ_ЗАЩИТЫ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: электроизмерения и заключения - профильный электротехнический специалист; пожарный эффект - ПБ. | Карточка СП Росстандарта [P2] |
| 219 | ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ схем, сертификатов ОКЛ, функциональная проверка АВР и автономности. Показатели: категория надёжности, АВР, резерв, трассы, ОКЛ, сохранение работоспособности. Приборы: мультиметр, анализатор сети, мегомметр - профильной электролабораторией. Нарушения: один ввод, неработающий АВР, неподтверждённая ОКЛ, совместная прокладка. Причины: ошибка схемы; замена кабеля/крепежа; повреждение; разряженные АКБ. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\15_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ_СИСТЕМ_ПРОТИВОПОЖАРНОЙ_ЗАЩИТЫ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: электроизмерения и заключения - профильный электротехнический специалист; пожарный эффект - ПБ. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 220 | ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2022 | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ схем, сертификатов ОКЛ, функциональная проверка АВР и автономности. Показатели: категория надёжности, АВР, резерв, трассы, ОКЛ, сохранение работоспособности. Приборы: мультиметр, анализатор сети, мегомметр - профильной электролабораторией. Нарушения: один ввод, неработающий АВР, неподтверждённая ОКЛ, совместная прокладка. Причины: ошибка схемы; замена кабеля/крепежа; повреждение; разряженные АКБ. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\15_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ_СИСТЕМ_ПРОТИВОПОЖАРНОЙ_ЗАЩИТЫ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: электроизмерения и заключения - профильный электротехнический специалист; пожарный эффект - ПБ. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 221 | ГОСТ Р 53310-2009 - кабельные проходки и вводы | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ схем, сертификатов ОКЛ, функциональная проверка АВР и автономности. Показатели: категория надёжности, АВР, резерв, трассы, ОКЛ, сохранение работоспособности. Приборы: мультиметр, анализатор сети, мегомметр - профильной электролабораторией. Нарушения: один ввод, неработающий АВР, неподтверждённая ОКЛ, совместная прокладка. Причины: ошибка схемы; замена кабеля/крепежа; повреждение; разряженные АКБ. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\15_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ_СИСТЕМ_ПРОТИВОПОЖАРНОЙ_ЗАЩИТЫ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: электроизмерения и заключения - профильный электротехнический специалист; пожарный эффект - ПБ. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 222 | ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 «Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смешением газов» | ДЕЙСТВУЕТ; применять к одиночному кабелю в пределах области стандарта | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ схем, сертификатов ОКЛ, функциональная проверка АВР и автономности. Показатели: категория надёжности, АВР, резерв, трассы, ОКЛ, сохранение работоспособности. Приборы: мультиметр, анализатор сети, мегомметр - профильной электролабораторией. Нарушения: один ввод, неработающий АВР, неподтверждённая ОКЛ, совместная прокладка. Причины: ошибка схемы; замена кабеля/крепежа; повреждение; разряженные АКБ. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\15_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ_СИСТЕМ_ПРОТИВОПОЖАРНОЙ_ЗАЩИТЫ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: электроизмерения и заключения - профильный электротехнический специалист; пожарный эффект - ПБ. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 223 | ГОСТ IEC 60754-1-2015 «Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Часть 1. Определение количества выделяемых газов галогенных кислот» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ схем, сертификатов ОКЛ, функциональная проверка АВР и автономности. Показатели: категория надёжности, АВР, резерв, трассы, ОКЛ, сохранение работоспособности. Приборы: мультиметр, анализатор сети, мегомметр - профильной электролабораторией. Нарушения: один ввод, неработающий АВР, неподтверждённая ОКЛ, совместная прокладка. Причины: ошибка схемы; замена кабеля/крепежа; повреждение; разряженные АКБ. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\15_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ_СИСТЕМ_ПРОТИВОПОЖАРНОЙ_ЗАЩИТЫ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: электроизмерения и заключения - профильный электротехнический специалист; пожарный эффект - ПБ. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 224 | ГОСТ IEC 61034-2-2024 «Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2025; заменил ГОСТ IEC 61034-2-2011 | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ схем, сертификатов ОКЛ, функциональная проверка АВР и автономности. Показатели: категория надёжности, АВР, резерв, трассы, ОКЛ, сохранение работоспособности. Приборы: мультиметр, анализатор сети, мегомметр - профильной электролабораторией. Нарушения: один ввод, неработающий АВР, неподтверждённая ОКЛ, совместная прокладка. Причины: ошибка схемы; замена кабеля/крепежа; повреждение; разряженные АКБ. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\15_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ_СИСТЕМ_ПРОТИВОПОЖАРНОЙ_ЗАЩИТЫ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: электроизмерения и заключения - профильный электротехнический специалист; пожарный эффект - ПБ. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 225 | Правила устройства электроустановок - категории надёжности, аварийное освещение и зоны | Требуется официальный ведомственный/лицензионный источник | Класс B. Компетенция: электроспециалист + ПБ. Проверка: анализ схем, сертификатов ОКЛ, функциональная проверка АВР и автономности. Показатели: категория надёжности, АВР, резерв, трассы, ОКЛ, сохранение работоспособности. Приборы: мультиметр, анализатор сети, мегомметр - профильной электролабораторией. Нарушения: один ввод, неработающий АВР, неподтверждённая ОКЛ, совместная прокладка. Причины: ошибка схемы; замена кабеля/крепежа; повреждение; разряженные АКБ. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\15_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ_СИСТЕМ_ПРОТИВОПОЖАРНОЙ_ЗАЩИТЫ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: электроизмерения и заключения - профильный электротехнический специалист; пожарный эффект - ПБ. | Требуется официальный источник |
| 226 | Однолинейные схемы, расчёты нагрузок, АВР и автономности источников питания | F: объектовый комплект | Класс F. Компетенция: электроспециалист + ПБ. Проверка: анализ схем, сертификатов ОКЛ, функциональная проверка АВР и автономности. Показатели: категория надёжности, АВР, резерв, трассы, ОКЛ, сохранение работоспособности. Приборы: мультиметр, анализатор сети, мегомметр - профильной электролабораторией. Нарушения: один ввод, неработающий АВР, неподтверждённая ОКЛ, совместная прокладка. Причины: ошибка схемы; замена кабеля/крепежа; повреждение; разряженные АКБ. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\15_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ_СИСТЕМ_ПРОТИВОПОЖАРНОЙ_ЗАЩИТЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: электроизмерения и заключения - профильный электротехнический специалист; пожарный эффект - ПБ. | Локальный файл |
| 227 | Сертификаты систем ОКЛ как комплекса кабель-крепёж-основание | F: объектовый комплект | Класс F. Компетенция: ПБ + электроспециалист. Проверка: анализ схем, сертификатов ОКЛ, функциональная проверка АВР и автономности. Показатели: категория надёжности, АВР, резерв, трассы, ОКЛ, сохранение работоспособности. Приборы: мультиметр, анализатор сети, мегомметр - профильной электролабораторией. Нарушения: один ввод, неработающий АВР, неподтверждённая ОКЛ, совместная прокладка. Причины: ошибка схемы; замена кабеля/крепежа; повреждение; разряженные АКБ. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\15_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ_СИСТЕМ_ПРОТИВОПОЖАРНОЙ_ЗАЩИТЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: электроизмерения и заключения - профильный электротехнический специалист; пожарный эффект - ПБ. | Реестр Росаккредитации [K] |
| 228 | Протоколы электроизмерений и функциональной проверки АВР/резервных источников | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: электролаборатория + ПБ. Проверка: анализ схем, сертификатов ОКЛ, функциональная проверка АВР и автономности. Показатели: категория надёжности, АВР, резерв, трассы, ОКЛ, сохранение работоспособности. Приборы: мультиметр, анализатор сети, мегомметр - профильной электролабораторией. Нарушения: один ввод, неработающий АВР, неподтверждённая ОКЛ, совместная прокладка. Причины: ошибка схемы; замена кабеля/крепежа; повреждение; разряженные АКБ. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\15_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ_СИСТЕМ_ПРОТИВОПОЖАРНОЙ_ЗАЩИТЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: электроизмерения и заключения - профильный электротехнический специалист; пожарный эффект - ПБ. | Локальный файл |
| 229 | ГОСТ IEC 60332-3-22-2024 «Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория A» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2025 | Класс A/B. Компетенция: СТ — идентификация продукции и документов; ПБ/ПТЭ и лаборатория — оценка результатов испытаний кабельных изделий. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ_СПЗ | Сохранить карточку, полный текст из официального/лицензированного источника, протокол испытаний и идентификацию марки/партии кабеля. Не переносить результаты испытаний на иное исполнение кабеля. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 230 | ГОСТ IEC 60332-3-23-2024 «Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-23. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория B» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения проверять по карточке | Класс A/B. Компетенция: СТ — идентификация продукции и документов; ПБ/ПТЭ и лаборатория — оценка результатов испытаний кабельных изделий. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ_СПЗ | Сохранить карточку, полный текст из официального/лицензированного источника, протокол испытаний и идентификацию марки/партии кабеля. Не переносить результаты испытаний на иное исполнение кабеля. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 231 | ГОСТ IEC 60332-3-24-2024 «Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-24. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория C» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения проверять по карточке | Класс A/B. Компетенция: СТ — идентификация продукции и документов; ПБ/ПТЭ и лаборатория — оценка результатов испытаний кабельных изделий. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ_СПЗ | Сохранить карточку, полный текст из официального/лицензированного источника, протокол испытаний и идентификацию марки/партии кабеля. Не переносить результаты испытаний на иное исполнение кабеля. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 232 | ГОСТ IEC 60332-3-25-2024 «Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-25. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория D» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения проверять по карточке | Класс A/B. Компетенция: СТ — идентификация продукции и документов; ПБ/ПТЭ и лаборатория — оценка результатов испытаний кабельных изделий. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ_СПЗ | Сохранить карточку, полный текст из официального/лицензированного источника, протокол испытаний и идентификацию марки/партии кабеля. Не переносить результаты испытаний на иное исполнение кабеля. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 233 | ГОСТ IEC 60754-2-2015 «Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Часть 2. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением pH и удельной проводимости» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс A/B. Компетенция: СТ — идентификация продукции и документов; ПБ/ПТЭ и лаборатория — оценка результатов испытаний кабельных изделий. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ_СПЗ | Сохранить карточку, полный текст из официального/лицензированного источника, протокол испытаний и идентификацию марки/партии кабеля. Не переносить результаты испытаний на иное исполнение кабеля. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 234 | ГОСТ IEC 60754-2-2026 «Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Часть 2. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением pH и удельной проводимости» | ПРИНЯТ; вступает в действие 01.01.2028, допускается досрочное применение; на контрольную дату не является основной действующей редакцией | Класс A/B. Компетенция: СТ — идентификация продукции и документов; ПБ/ПТЭ и лаборатория — оценка результатов испытаний кабельных изделий. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ_СПЗ | Сохранить карточку, полный текст из официального/лицензированного источника, протокол испытаний и идентификацию марки/партии кабеля. Не переносить результаты испытаний на иное исполнение кабеля. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 235 | ГОСТ Р 59789-2021 (МЭК 62305-3:2010) «Молниезащита. Часть 3. Защита зданий и сооружений от повреждений и защита людей и животных от электротравматизма» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.03.2022 | Класс X/B. Компетенция: электротехнический специалист; ПБ — только пожарные последствия и связь с проектом МОПБ. Применимость: проектирование, монтаж и техническое обслуживание внешней и внутренней системы молниезащиты. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ_СПЗ | Мастер-файл электротехнической части хранить в этапе 9; в этапе 10 сохранить предметную карточку пожарной применимости. Не подтверждать работоспособность молниезащиты без проекта, осмотра, измерений заземляющих устройств и профильного заключения. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 236 | ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010 «Менеджмент риска. Защита от молнии. Часть 2. Оценка риска» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.12.2011 | Класс X/B. Компетенция: электротехнический специалист; ПБ — только пожарные последствия и связь с проектом МОПБ. Применимость: оценка риска удара молнии и выбор мер защиты. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ_СПЗ | Мастер-файл электротехнической части хранить в этапе 9; в этапе 10 сохранить предметную карточку пожарной применимости. Не подтверждать работоспособность молниезащиты без проекта, осмотра, измерений заземляющих устройств и профильного заключения. | Карточка Росстандарта [P2] |

10.19. Исполнительная и пусконаладочная документация

Контур раздела: проектная, рабочая, исполнительная, пусконаладочная и эксплуатационная документация. Компетенцию и допустимость вывода определять отдельно для каждого вопроса.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 237 | Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | F: обязательный объектовый документ в применимых случаях | Класс F. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Локальный файл |
| 238 | Рабочая документация систем противопожарной защиты | F: объектовый комплект | Класс F. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Локальный файл |
| 239 | Положительное заключение экспертизы проектной документации и изменения к нему | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Локальный файл |
| 240 | Комплект исполнительных схем по СПС, СОУЭ, АУПТ, ПДВ, ВПВ и электроснабжению | F: объектовый комплект | Класс F. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Локальный файл |
| 241 | Акты освидетельствования скрытых работ по кабельным трассам, проходкам, огнезащите и трубопроводам | F: объектовый комплект | Класс F. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Локальный файл |
| 242 | Акты индивидуальных испытаний оборудования | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: ПБ/профильный инженер. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Локальный файл |
| 243 | Протоколы пусконаладочных работ и комплексного опробования | F: объектовый комплект | Класс F. Компетенция: ПБ/ПТЭ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Локальный файл |
| 244 | Матрица причинно-следственных связей и исполнительная версия алгоритмов | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Локальный файл |
| 245 | Кабельные журналы, адресные планы, таблицы шлейфов и перечни сигналов | F: объектовый комплект | Класс F. Компетенция: ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Локальный файл |
| 246 | Паспорта и руководства изготовителей фактически применённого оборудования | F/P4: объектовый комплект | Класс F. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Официальный сайт изготовителя [P4] |
| 247 | Сертификаты/декларации соответствия средств пожарной защиты | F: проверить действительность и область | Класс F. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Реестр Росаккредитации [K] |
| 248 | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать изменения, внесенные приказом Минстроя России от 23.06.2025 № 369/пр | Класс X. Компетенция: СТ; мастер этапа 2. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА | Мастер-файл хранится в профильном этапе; здесь - предметная карточка применимости и связь без второй копии. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Официальная публикация [P1] |

10.20. Испытания и проверка работоспособности

Контур раздела: проектная, рабочая, исполнительная, пусконаладочная и эксплуатационная документация. Компетенцию и допустимость вывода определять отдельно для каждого вопроса.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 249 | ГОСТ Р 59636-2021 - испытания и обслуживание АУПТ | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 250 | ГОСТ Р 59638-2021 - испытания и обслуживание СПС | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 251 | ГОСТ Р 59639-2021 - испытания и обслуживание СОУЭ | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 252 | ГОСТ Р 59643-2021 - испытания внутреннего противопожарного водоснабжения | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 253 | ГОСТ Р 53300-2009 - приёмосдаточные и периодические испытания противодымной защиты | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 254 | ГОСТ Р 59637-2021 - контроль работ по огнезащите | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 255 | Программа и методика комплексных испытаний систем противопожарной защиты | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: ПБ/ПТЭ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Локальный файл |
| 256 | Протокол проверки автоматического запуска взаимосвязанных систем | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: ПБ/ПТЭ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Локальный файл |
| 257 | Протокол измерения давления и расхода ВПВ/наружной сети | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: ПБ/ВК. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Локальный файл |
| 258 | Протокол аэродинамических испытаний противодымной вентиляции | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: ПБ/ОВ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Локальный файл |
| 259 | Протокол измерения освещённости и акустических параметров | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: метрология + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Локальный файл |
| 260 | Свидетельства о поверке/сведения ФГИС «Аршин» на применённые средства измерений | F/K: проверить на дату измерений | Класс F. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Аршин [K] |

10.21. Эксплуатация и техническое обслуживание

Контур раздела: эксплуатация, техническое обслуживание, обучение и организационные меры. Компетенцию и допустимость вывода определять отдельно для каждого вопроса.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 261 | Правила противопожарного режима РФ - эксплуатационные требования | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ журналов/договоров, осмотр, выборочные функциональные проверки. Показатели: периодичность ТО, журналы, отключения, инструкции, обучение, временные меры. Приборы: по конкретной системе. Нарушения: просроченное ТО, отключённая система, нет обучения/журнала, загромождение. Причины: неверный регламент; недостаточное финансирование; некомпетентный подрядчик; контроль отсутствует. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\19_ЭКСПЛУАТАЦИЯ_И_ОБСЛУЖИВАНИЕ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: организационная оценка не подменяет техническое испытание и правовую квалификацию. | Публикация [P1] |
| 262 | ГОСТ Р 59636-2021 - эксплуатация и ТО АУПТ | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ журналов/договоров, осмотр, выборочные функциональные проверки. Показатели: периодичность ТО, журналы, отключения, инструкции, обучение, временные меры. Приборы: по конкретной системе. Нарушения: просроченное ТО, отключённая система, нет обучения/журнала, загромождение. Причины: неверный регламент; недостаточное финансирование; некомпетентный подрядчик; контроль отсутствует. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\19_ЭКСПЛУАТАЦИЯ_И_ОБСЛУЖИВАНИЕ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: организационная оценка не подменяет техническое испытание и правовую квалификацию. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 263 | ГОСТ Р 59637-2021 - эксплуатационный контроль огнезащиты | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ журналов/договоров, осмотр, выборочные функциональные проверки. Показатели: периодичность ТО, журналы, отключения, инструкции, обучение, временные меры. Приборы: по конкретной системе. Нарушения: просроченное ТО, отключённая система, нет обучения/журнала, загромождение. Причины: неверный регламент; недостаточное финансирование; некомпетентный подрядчик; контроль отсутствует. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\19_ЭКСПЛУАТАЦИЯ_И_ОБСЛУЖИВАНИЕ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: организационная оценка не подменяет техническое испытание и правовую квалификацию. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 264 | ГОСТ Р 59638-2021 - эксплуатация и ТО СПС | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ журналов/договоров, осмотр, выборочные функциональные проверки. Показатели: периодичность ТО, журналы, отключения, инструкции, обучение, временные меры. Приборы: по конкретной системе. Нарушения: просроченное ТО, отключённая система, нет обучения/журнала, загромождение. Причины: неверный регламент; недостаточное финансирование; некомпетентный подрядчик; контроль отсутствует. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\19_ЭКСПЛУАТАЦИЯ_И_ОБСЛУЖИВАНИЕ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: организационная оценка не подменяет техническое испытание и правовую квалификацию. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 265 | ГОСТ Р 59639-2021 - эксплуатация и ТО СОУЭ | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ журналов/договоров, осмотр, выборочные функциональные проверки. Показатели: периодичность ТО, журналы, отключения, инструкции, обучение, временные меры. Приборы: по конкретной системе. Нарушения: просроченное ТО, отключённая система, нет обучения/журнала, загромождение. Причины: неверный регламент; недостаточное финансирование; некомпетентный подрядчик; контроль отсутствует. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\19_ЭКСПЛУАТАЦИЯ_И_ОБСЛУЖИВАНИЕ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: организационная оценка не подменяет техническое испытание и правовую квалификацию. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 266 | ГОСТ Р 59640-2021 - эксплуатация противопожарных занавесов | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ журналов/договоров, осмотр, выборочные функциональные проверки. Показатели: периодичность ТО, журналы, отключения, инструкции, обучение, временные меры. Приборы: по конкретной системе. Нарушения: просроченное ТО, отключённая система, нет обучения/журнала, загромождение. Причины: неверный регламент; недостаточное финансирование; некомпетентный подрядчик; контроль отсутствует. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\19_ЭКСПЛУАТАЦИЯ_И_ОБСЛУЖИВАНИЕ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: организационная оценка не подменяет техническое испытание и правовую квалификацию. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 267 | ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать изменение № 1 | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ журналов/договоров, осмотр, выборочные функциональные проверки. Показатели: периодичность ТО, журналы, отключения, инструкции, обучение, временные меры. Приборы: по конкретной системе. Нарушения: просроченное ТО, отключённая система, нет обучения/журнала, загромождение. Причины: неверный регламент; недостаточное финансирование; некомпетентный подрядчик; контроль отсутствует. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\19_ЭКСПЛУАТАЦИЯ_И_ОБСЛУЖИВАНИЕ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: организационная оценка не подменяет техническое испытание и правовую квалификацию. | Карточка Росстандарта и изменение [P2] |
| 268 | ГОСТ Р 59642-2021 - эксплуатация заполнений проёмов | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ журналов/договоров, осмотр, выборочные функциональные проверки. Показатели: периодичность ТО, журналы, отключения, инструкции, обучение, временные меры. Приборы: по конкретной системе. Нарушения: просроченное ТО, отключённая система, нет обучения/журнала, загромождение. Причины: неверный регламент; недостаточное финансирование; некомпетентный подрядчик; контроль отсутствует. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\19_ЭКСПЛУАТАЦИЯ_И_ОБСЛУЖИВАНИЕ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: организационная оценка не подменяет техническое испытание и правовую квалификацию. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 269 | ГОСТ Р 59643-2021 - эксплуатация ВПВ | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ журналов/договоров, осмотр, выборочные функциональные проверки. Показатели: периодичность ТО, журналы, отключения, инструкции, обучение, временные меры. Приборы: по конкретной системе. Нарушения: просроченное ТО, отключённая система, нет обучения/журнала, загромождение. Причины: неверный регламент; недостаточное финансирование; некомпетентный подрядчик; контроль отсутствует. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\19_ЭКСПЛУАТАЦИЯ_И_ОБСЛУЖИВАНИЕ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: организационная оценка не подменяет техническое испытание и правовую квалификацию. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 270 | Договор и регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ журналов/договоров, осмотр, выборочные функциональные проверки. Показатели: периодичность ТО, журналы, отключения, инструкции, обучение, временные меры. Приборы: по конкретной системе. Нарушения: просроченное ТО, отключённая система, нет обучения/журнала, загромождение. Причины: неверный регламент; недостаточное финансирование; некомпетентный подрядчик; контроль отсутствует. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\19_ЭКСПЛУАТАЦИЯ_И_ОБСЛУЖИВАНИЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: организационная оценка не подменяет техническое испытание и правовую квалификацию. | Локальный файл |
| 271 | Лицензия подрядчика на монтаж, ТО и ремонт средств пожарной безопасности | F: проверить в официальном реестре лицензий МЧС | Класс F. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ журналов/договоров, осмотр, выборочные функциональные проверки. Показатели: периодичность ТО, журналы, отключения, инструкции, обучение, временные меры. Приборы: по конкретной системе. Нарушения: просроченное ТО, отключённая система, нет обучения/журнала, загромождение. Причины: неверный регламент; недостаточное финансирование; некомпетентный подрядчик; контроль отсутствует. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\19_ЭКСПЛУАТАЦИЯ_И_ОБСЛУЖИВАНИЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: организационная оценка не подменяет техническое испытание и правовую квалификацию. | Реестр лицензий МЧС [K] |
| 272 | Журналы ТО, неисправностей, отключений и восстановления систем | F: объектовый комплект | Класс F. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ журналов/договоров, осмотр, выборочные функциональные проверки. Показатели: периодичность ТО, журналы, отключения, инструкции, обучение, временные меры. Приборы: по конкретной системе. Нарушения: просроченное ТО, отключённая система, нет обучения/журнала, загромождение. Причины: неверный регламент; недостаточное финансирование; некомпетентный подрядчик; контроль отсутствует. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\19_ЭКСПЛУАТАЦИЯ_И_ОБСЛУЖИВАНИЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: организационная оценка не подменяет техническое испытание и правовую квалификацию. | Локальный файл |
| 273 | Графики регламентных работ и акты выполненного ТО | F: объектовый комплект | Класс F. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ журналов/договоров, осмотр, выборочные функциональные проверки. Показатели: периодичность ТО, журналы, отключения, инструкции, обучение, временные меры. Приборы: по конкретной системе. Нарушения: просроченное ТО, отключённая система, нет обучения/журнала, загромождение. Причины: неверный регламент; недостаточное финансирование; некомпетентный подрядчик; контроль отсутствует. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\19_ЭКСПЛУАТАЦИЯ_И_ОБСЛУЖИВАНИЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: организационная оценка не подменяет техническое испытание и правовую квалификацию. | Локальный файл |
| 274 | ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс A. Компетенция: СТ — наличие, размещение и документальная идентификация; ПБ — выбор типа, заряда, ранга тушения, техническое обслуживание и оценка работоспособности. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\19_ЭКСПЛУАТАЦИЯ_И_ОБСЛУЖИВАНИЕ | Сохранить карточку, паспорт, маркировку, документы перезарядки/ТО и акты испытаний. Не подтверждать исправность только по внешнему виду и наличию пломбы. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 275 | ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс A. Компетенция: СТ — наличие, размещение и документальная идентификация; ПБ — выбор типа, заряда, ранга тушения, техническое обслуживание и оценка работоспособности. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\19_ЭКСПЛУАТАЦИЯ_И_ОБСЛУЖИВАНИЕ | Сохранить карточку, паспорт, маркировку, документы перезарядки/ТО и акты испытаний. Не подтверждать исправность только по внешнему виду и наличию пломбы. | Карточка Росстандарта [P2] |

10.22. Декларация пожарной безопасности

Контур раздела: проектная, рабочая, исполнительная, пусконаладочная и эксплуатационная документация. Компетенцию и допустимость вывода определять отдельно для каждого вопроса.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 276 | Статьи 64 и связанные положения Федерального закона № 123-ФЗ о декларации пожарной безопасности | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА\02_ДЕКЛАРАЦИЯ_ПОЖАРНОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Текст МЧС [P1] |
| 277 | Приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171 «Об утверждении порядка регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА\02_ДЕКЛАРАЦИЯ_ПОЖАРНОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Публикация [P1] |
| 278 | Декларация пожарной безопасности объекта и подтверждение её регистрации | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ: реквизиты; ПБ: содержание. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА\02_ДЕКЛАРАЦИЯ_ПОЖАРНОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Локальный файл |
| 279 | Изменения/уточнения к декларации при реконструкции, смене назначения или требований | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА\02_ДЕКЛАРАЦИЯ_ПОЖАРНОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Локальный файл |
| 280 | Документы-основания, указанные в декларации: риск, СТУ, страхование, проектные решения | F: объектовый комплект | Класс F. Компетенция: ПБ/ПТЭ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА\02_ДЕКЛАРАЦИЯ_ПОЖАРНОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Локальный файл |
| 281 | Карточка проверки необходимости представления декларации для конкретного объекта | ВН/F: рабочий документ | Класс F. Компетенция: ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА\02_ДЕКЛАРАЦИЯ_ПОЖАРНОЙ_БЕЗОПАСНОСТИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Локальный файл |

10.23. Расчёт пожарного риска

Контур раздела: пожарный риск, СТУ, расчётные обоснования и моделирование. Компетенцию и допустимость вывода определять отдельно для каждого вопроса.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 282 | Постановление Правительства РФ от 22.07.2020 № 1084 о порядке проведения расчётов по оценке пожарного риска | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: ПБ/ПТЭ/РАСЧ. Проверка: рецензирование расчёта и исходных данных; повторный расчёт профильным специалистом. Показатели: исходные данные, сценарии, модели, допущения, верификация, область применимости. Приборы: расчётное ПО с документированной методикой; полевые данные по программе. Нарушения: неполные сценарии, неверная геометрия/численность, неучтённые отказы, неприменимая модель. Причины: ошибка исходных данных; неверное ПО/настройки; формальный расчёт; изменение объекта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_РАСЧЕТ_ПОЖАРНОГО_РИСКА | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: СТ не выполняет и не подтверждает расчёт риска/СТУ без профильной компетенции. | Официальная публикация [P1] |
| 283 | Приказ МЧС России от 14.11.2022 № 1140 «Об утверждении методики определения расчётных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: ПБ/ПТЭ/РАСЧ. Проверка: рецензирование расчёта и исходных данных; повторный расчёт профильным специалистом. Показатели: исходные данные, сценарии, модели, допущения, верификация, область применимости. Приборы: расчётное ПО с документированной методикой; полевые данные по программе. Нарушения: неполные сценарии, неверная геометрия/численность, неучтённые отказы, неприменимая модель. Причины: ошибка исходных данных; неверное ПО/настройки; формальный расчёт; изменение объекта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_РАСЧЕТ_ПОЖАРНОГО_РИСКА | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: СТ не выполняет и не подтверждает расчёт риска/СТУ без профильной компетенции. | Публикация [P1] |
| 284 | Приказ МЧС России от 26.06.2024 № 533 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах» | ДЕЙСТВУЕТ; зарегистрирован Минюстом России 02.09.2024 № 79360 | Класс A. Компетенция: ПБ/ПТЭ/РАСЧ. Проверка: рецензирование расчёта и исходных данных; повторный расчёт профильным специалистом. Показатели: исходные данные, сценарии, модели, допущения, верификация, область применимости. Приборы: расчётное ПО с документированной методикой; полевые данные по программе. Нарушения: неполные сценарии, неверная геометрия/численность, неучтённые отказы, неприменимая модель. Причины: ошибка исходных данных; неверное ПО/настройки; формальный расчёт; изменение объекта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_РАСЧЕТ_ПОЖАРНОГО_РИСКА | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Перед загрузкой установить актуальный приказ и редакцию на дату расчёта. Ограничение: СТ не выполняет и не подтверждает расчёт риска/СТУ без профильной компетенции. | Официальная публикация [P1] |
| 285 | СП 505.1311500.2021 «Расчет пожарного риска. Требования к оформлению» | ДЕЙСТВУЕТ; использовать совместно с применимой методикой расчета пожарного риска | Класс A. Компетенция: ПБ/РАСЧ. Проверка: рецензирование расчёта и исходных данных; повторный расчёт профильным специалистом. Показатели: исходные данные, сценарии, модели, допущения, верификация, область применимости. Приборы: расчётное ПО с документированной методикой; полевые данные по программе. Нарушения: неполные сценарии, неверная геометрия/численность, неучтённые отказы, неприменимая модель. Причины: ошибка исходных данных; неверное ПО/настройки; формальный расчёт; изменение объекта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_РАСЧЕТ_ПОЖАРНОГО_РИСКА | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: СТ не выполняет и не подтверждает расчёт риска/СТУ без профильной компетенции. | Карточка СП [P2] |
| 286 | Исходная BIM/CAD-модель, геометрия, численность и сценарии эвакуации | F: исходные данные расчёта | Класс F. Компетенция: ПБ/РАСЧ. Проверка: рецензирование расчёта и исходных данных; повторный расчёт профильным специалистом. Показатели: исходные данные, сценарии, модели, допущения, верификация, область применимости. Приборы: расчётное ПО с документированной методикой; полевые данные по программе. Нарушения: неполные сценарии, неверная геометрия/численность, неучтённые отказы, неприменимая модель. Причины: ошибка исходных данных; неверное ПО/настройки; формальный расчёт; изменение объекта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_РАСЧЕТ_ПОЖАРНОГО_РИСКА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: СТ не выполняет и не подтверждает расчёт риска/СТУ без профильной компетенции. | Локальный файл |
| 287 | Расчёт пожарного риска с файлами проекта, версиями ПО и журналом расчётов | F: объектовый расчётный комплект | Класс F. Компетенция: ПБ/ПТЭ/РАСЧ. Проверка: рецензирование расчёта и исходных данных; повторный расчёт профильным специалистом. Показатели: исходные данные, сценарии, модели, допущения, верификация, область применимости. Приборы: расчётное ПО с документированной методикой; полевые данные по программе. Нарушения: неполные сценарии, неверная геометрия/численность, неучтённые отказы, неприменимая модель. Причины: ошибка исходных данных; неверное ПО/настройки; формальный расчёт; изменение объекта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_РАСЧЕТ_ПОЖАРНОГО_РИСКА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: СТ не выполняет и не подтверждает расчёт риска/СТУ без профильной компетенции. | Локальный файл |
| 288 | Отчёт независимой оценки пожарного риска и сведения об эксперте | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: ПБ/ПТЭ. Проверка: рецензирование расчёта и исходных данных; повторный расчёт профильным специалистом. Показатели: исходные данные, сценарии, модели, допущения, верификация, область применимости. Приборы: расчётное ПО с документированной методикой; полевые данные по программе. Нарушения: неполные сценарии, неверная геометрия/численность, неучтённые отказы, неприменимая модель. Причины: ошибка исходных данных; неверное ПО/настройки; формальный расчёт; изменение объекта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_РАСЧЕТ_ПОЖАРНОГО_РИСКА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: СТ не выполняет и не подтверждает расчёт риска/СТУ без профильной компетенции. | Локальный файл |
| 289 | Рецензия/проверочный расчёт пожарного риска | F: при необходимости | Класс F. Компетенция: ПБ/ПТЭ/РАСЧ. Проверка: рецензирование расчёта и исходных данных; повторный расчёт профильным специалистом. Показатели: исходные данные, сценарии, модели, допущения, верификация, область применимости. Приборы: расчётное ПО с документированной методикой; полевые данные по программе. Нарушения: неполные сценарии, неверная геометрия/численность, неучтённые отказы, неприменимая модель. Причины: ошибка исходных данных; неверное ПО/настройки; формальный расчёт; изменение объекта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_РАСЧЕТ_ПОЖАРНОГО_РИСКА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: СТ не выполняет и не подтверждает расчёт риска/СТУ без профильной компетенции. | Локальный файл |

10.24. Специальные технические условия

Контур раздела: пожарный риск, СТУ, расчётные обоснования и моделирование. Компетенцию и допустимость вывода определять отдельно для каждого вопроса.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 290 | Федеральный закон № 384-ФЗ - основания разработки специальных технических условий | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: рецензирование расчёта и исходных данных; повторный расчёт профильным специалистом. Показатели: исходные данные, сценарии, модели, допущения, верификация, область применимости. Приборы: расчётное ПО с документированной методикой; полевые данные по программе. Нарушения: неполные сценарии, неверная геометрия/численность, неучтённые отказы, неприменимая модель. Причины: ошибка исходных данных; неверное ПО/настройки; формальный расчёт; изменение объекта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\18_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_ТЕХНИЧЕСКИЕ_УСЛОВИЯ | Мастер-файл хранится в профильном этапе; здесь - предметная карточка применимости и связь без второй копии. Ограничение: СТ не выполняет и не подтверждает расчёт риска/СТУ без профильной компетенции. | Официальный текст [P1] |
| 291 | Приказ Минстроя России от 30.11.2020 № 734/пр «Об утверждении Порядка разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства» | ДЕЙСТВУЕТ до 01.09.2026; редакцию и последующий заменяющий акт проверять на дату применения | Класс A. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: рецензирование расчёта и исходных данных; повторный расчёт профильным специалистом. Показатели: исходные данные, сценарии, модели, допущения, верификация, область применимости. Приборы: расчётное ПО с документированной методикой; полевые данные по программе. Нарушения: неполные сценарии, неверная геометрия/численность, неучтённые отказы, неприменимая модель. Причины: ошибка исходных данных; неверное ПО/настройки; формальный расчёт; изменение объекта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\18_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_ТЕХНИЧЕСКИЕ_УСЛОВИЯ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Перед загрузкой определить действующий приказ и прямую официальную публикацию. Ограничение: СТ не выполняет и не подтверждает расчёт риска/СТУ без профильной компетенции. | Официальная публикация [P1] |
| 292 | Приказ МЧС России от 28.11.2011 № 710 «Об утверждении Административного регламента МЧС России предоставления государственной услуги по согласованию специальных технических условий...» с изменениями | ПРИМЕНЯТЬ с учетом действующей процедуры и оптимизированного стандарта государственной услуги на дату обращения | Класс A. Компетенция: ПБ/ПТЭ. Проверка: рецензирование расчёта и исходных данных; повторный расчёт профильным специалистом. Показатели: исходные данные, сценарии, модели, допущения, верификация, область применимости. Приборы: расчётное ПО с документированной методикой; полевые данные по программе. Нарушения: неполные сценарии, неверная геометрия/численность, неучтённые отказы, неприменимая модель. Причины: ошибка исходных данных; неверное ПО/настройки; формальный расчёт; изменение объекта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\18_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_ТЕХНИЧЕСКИЕ_УСЛОВИЯ | Сохранить официальный текст/карточку, изменения, поправки, дату введения и область применения. Полный текст - только из официального или лицензированного источника. Ограничение: СТ не выполняет и не подтверждает расчёт риска/СТУ без профильной компетенции. | Карточка приказа МЧС [P3] Официальный PDF (ред. 26.11.2018) [P3] |
| 293 | Специальные технические условия объекта с листом согласования МЧС/Минстроя | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: ПБ/ПТЭ. Проверка: рецензирование расчёта и исходных данных; повторный расчёт профильным специалистом. Показатели: исходные данные, сценарии, модели, допущения, верификация, область применимости. Приборы: расчётное ПО с документированной методикой; полевые данные по программе. Нарушения: неполные сценарии, неверная геометрия/численность, неучтённые отказы, неприменимая модель. Причины: ошибка исходных данных; неверное ПО/настройки; формальный расчёт; изменение объекта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\18_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_ТЕХНИЧЕСКИЕ_УСЛОВИЯ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: СТ не выполняет и не подтверждает расчёт риска/СТУ без профильной компетенции. | Локальный файл |
| 294 | Компенсирующие мероприятия и расчётные обоснования СТУ | F: объектовый комплект | Класс F. Компетенция: ПБ/ПТЭ/РАСЧ. Проверка: рецензирование расчёта и исходных данных; повторный расчёт профильным специалистом. Показатели: исходные данные, сценарии, модели, допущения, верификация, область применимости. Приборы: расчётное ПО с документированной методикой; полевые данные по программе. Нарушения: неполные сценарии, неверная геометрия/численность, неучтённые отказы, неприменимая модель. Причины: ошибка исходных данных; неверное ПО/настройки; формальный расчёт; изменение объекта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\18_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_ТЕХНИЧЕСКИЕ_УСЛОВИЯ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: СТ не выполняет и не подтверждает расчёт риска/СТУ без профильной компетенции. | Локальный файл |
| 295 | Изменения к СТУ и подтверждение их согласования | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: ПБ/ПТЭ. Проверка: рецензирование расчёта и исходных данных; повторный расчёт профильным специалистом. Показатели: исходные данные, сценарии, модели, допущения, верификация, область применимости. Приборы: расчётное ПО с документированной методикой; полевые данные по программе. Нарушения: неполные сценарии, неверная геометрия/численность, неучтённые отказы, неприменимая модель. Причины: ошибка исходных данных; неверное ПО/настройки; формальный расчёт; изменение объекта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\18_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_ТЕХНИЧЕСКИЕ_УСЛОВИЯ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: СТ не выполняет и не подтверждает расчёт риска/СТУ без профильной компетенции. | Локальный файл |
| 296 | Заключение экспертизы проектной документации с учётом СТУ | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: рецензирование расчёта и исходных данных; повторный расчёт профильным специалистом. Показатели: исходные данные, сценарии, модели, допущения, верификация, область применимости. Приборы: расчётное ПО с документированной методикой; полевые данные по программе. Нарушения: неполные сценарии, неверная геометрия/численность, неучтённые отказы, неприменимая модель. Причины: ошибка исходных данных; неверное ПО/настройки; формальный расчёт; изменение объекта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\18_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_ТЕХНИЧЕСКИЕ_УСЛОВИЯ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: СТ не выполняет и не подтверждает расчёт риска/СТУ без профильной компетенции. | Локальный файл |
| 297 | Матрица «отступление - компенсирующее мероприятие - подтверждающий документ» | F/ВН: рабочая связка | Класс F. Компетенция: ПБ/ПТЭ. Проверка: рецензирование расчёта и исходных данных; повторный расчёт профильным специалистом. Показатели: исходные данные, сценарии, модели, допущения, верификация, область применимости. Приборы: расчётное ПО с документированной методикой; полевые данные по программе. Нарушения: неполные сценарии, неверная геометрия/численность, неучтённые отказы, неприменимая модель. Причины: ошибка исходных данных; неверное ПО/настройки; формальный расчёт; изменение объекта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\18_СПЕЦИАЛЬНЫЕ_ТЕХНИЧЕСКИЕ_УСЛОВИЯ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, связь с объектом и проверяемым элементом; проверить идентичность факту. Ограничение: СТ не выполняет и не подтверждает расчёт риска/СТУ без профильной компетенции. | Локальный файл |

10.25. Разграничение строительной и пожарно-технической компетенции

Контур раздела: общая идентификация объекта защиты, применимых требований и редакции. Компетенцию и допустимость вывода определять отдельно для каждого вопроса.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 298 | Матрица компетенций: документарная/геометрическая проверка - строительно-технический эксперт | ВН: обязательное правило этапа | Класс ВН. Компетенция: СТ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 17_ОШИБКИ_И_ОГРАНИЧЕНИЯ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Внутренний документ |
| 299 | Матрица компетенций: функциональные испытания СПЗ - специалист по пожарной безопасности | ВН: обязательное правило этапа | Класс ВН. Компетенция: ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 17_ОШИБКИ_И_ОГРАНИЧЕНИЯ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Внутренний документ |
| 300 | Матрица компетенций: исследование причин и механизма пожара - пожарно-техническая экспертиза | ВН: обязательное правило этапа | Класс ВН. Компетенция: ПТЭ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 17_ОШИБКИ_И_ОГРАНИЧЕНИЯ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Внутренний документ |
| 301 | Матрица компетенций: пожарный риск, категория, дымоудаление, гидравлика - профильный расчёт | ВН: обязательное правило этапа | Класс ВН. Компетенция: ПБ/РАСЧ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 17_ОШИБКИ_И_ОГРАНИЧЕНИЯ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Внутренний документ |
| 302 | Правило запрета вывода об огнестойкости только по визуальному осмотру | ВН: критическое ограничение | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 17_ОШИБКИ_И_ОГРАНИЧЕНИЯ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Внутренний документ |
| 303 | Правило запрета подтверждения класса пожарной опасности материала без идентификации и испытательных документов | ВН: критическое ограничение | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 17_ОШИБКИ_И_ОГРАНИЧЕНИЯ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Внутренний документ |
| 304 | Правило запрета подтверждения работоспособности СПС/СОУЭ/АУПТ/ПДВ без испытаний | ВН: критическое ограничение | Класс ВН. Компетенция: ПБ/ПТЭ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 17_ОШИБКИ_И_ОГРАНИЧЕНИЯ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Внутренний документ |
| 305 | Правило отказа от определения категории помещения без данных о веществах и процессах | ВН: критическое ограничение | Класс ВН. Компетенция: ПБ/РАСЧ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 17_ОШИБКИ_И_ОГРАНИЧЕНИЯ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Внутренний документ |
| 306 | Правило проверки применимой редакции на дату проектирования, строительства, ремонта и эксплуатации | ВН: обязательное правило | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 17_ОШИБКИ_И_ОГРАНИЧЕНИЯ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Внутренний документ |
| 307 | Шаблон формулировки ограничения и перечня вопросов профильному специалисту | ВН: методический документ | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ/ПТЭ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 17_ОШИБКИ_И_ОГРАНИЧЕНИЯ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Внутренний документ |

10.26. Исторические и заменённые документы

Контур раздела: общая идентификация объекта защиты, применимых требований и редакции. Компетенцию и допустимость вывода определять отдельно для каждого вопроса.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 308 | СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» | ЗАМЕНЁН СП 1.13130.2020; применять ретроспективно | Класс I. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельной исторической редакцией с датами действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Историческая карточка СП [P2] |
| 309 | СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» | ЗАМЕНЁН СП 2.13130.2020; исторический | Класс I. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельной исторической редакцией с датами действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Историческая карточка СП [P2] |
| 310 | СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» | ЗАМЕНЁН комплексом СП 484/485/486; исторический | Класс I. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельной исторической редакцией с датами действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Историческая карточка СП [P2] |
| 311 | СП 6.13130.2013 «Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» | ЗАМЕНЁН СП 6.13130.2021; исторический | Класс I. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельной исторической редакцией с датами действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Историческая карточка СП [P2] |
| 312 | СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» | ЗАМЕНЁН СП 8.13130.2020; исторический | Класс I. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельной исторической редакцией с датами действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Историческая карточка СП [P2] |
| 313 | СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод» | ЗАМЕНЁН СП 10.13130.2020; исторический | Класс I. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельной исторической редакцией с датами действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Историческая карточка СП [P2] |
| 314 | СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» | ОТМЕНЁН/исторический; применять только по дате | Класс I. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельной исторической редакцией с датами действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Адресный архивный текст МЧС [P3] |
| 315 | НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» | ОТМЕНЁН; исторический | Класс I. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельной исторической редакцией с датами действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Адресная архивная публикация МЧС [P3] |
| 316 | НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах» | ОТМЕНЁН; исторический | Класс I. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельной исторической редакцией с датами действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Прямой архивный файл МЧС [P3] |
| 317 | НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок» | ОТМЕНЁН; исторический | Класс I. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельной исторической редакцией с датами действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Адресная архивная публикация МЧС [P3] |
| 318 | НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите АУПТ и АПС» | ОТМЕНЁН; исторический | Класс I. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельной исторической редакцией с датами действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Прямой архивный файл МЧС [P3] |
| 319 | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» | УТРАТИЛО СИЛУ; исторический предшественник ПП №1479 | Класс I. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельной исторической редакцией с датами действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Архивная карточка Правительства РФ [P1] |
| 320 | Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 об обучении мерам пожарной безопасности | УТРАТИЛ СИЛУ с 01.09.2025; заменён приказом №1120 | Класс I. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельной исторической редакцией с датами действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Официальная публикация [P1] |
| 321 | ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проёмов. Метод испытаний на огнестойкость» | ОТМЕНЁН; на территории РФ применять ГОСТ 30247.4-2022 | Класс I. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельной исторической редакцией с датами действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Историческая карточка Росстандарта [P2] |
| 322 | ГОСТ Р 53305-2009 «Противодымные экраны. Метод испытаний на огнестойкость» | ОТМЕНЁН с 01.07.2024; на территории РФ применять ГОСТ 34946-2023 | Класс I. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельной исторической редакцией с датами действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Историческая карточка Росстандарта [P2] |
| 323 | СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» | ОТМЕНЁН с 01.03.2025; применять только ретроспективно | Класс I. Использовать для оценки эксплуатации огнетушителей в период действия документа. Для текущей оценки применять ГОСТ Р 59641-2021 с изменениями и Правила противопожарного режима. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельной исторической редакцией с датами действия и связью с действующими документами. Автоматическое применение к современному объекту запрещено. | Историческая карточка СП [P2] |
| 324 | Приказ МЧС России от 10.07.2009 № 404 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменен приказом МЧС России от 26.06.2024 № 533 | Класс I. Компетенция: ПБ/ПТЭ/РАСЧ. Использовать только для расчетов и экспертных исследований, относящихся к периоду действия прежней методики. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить текст, редакции, дату прекращения применения и связь с приказом № 533. Не использовать для новых расчетов. | Архив МЧС [P3] |
| 325 | СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» | ЗАМЕНЁН с 01.06.2026 на СП 3.13130.2026; применять только к соответствующему периоду | Класс I. Компетенция: СТ + ПБ/ПТЭ. Использовать только при ретроспективной оценке проектирования, монтажа, приемки или эксплуатации в период действия документа. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельной редакцией с датами действия, официальной карточкой, связью replaced_by и запретом автоматического применения к современному объекту. | Историческая карточка Росстандарта [P2] |
| 326 | СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» | СРОК ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕН 29.06.2026; заменён СП 6.13130.2025 | Класс I. Компетенция: СТ + ПБ/ПТЭ. Использовать только при ретроспективной оценке проектирования, монтажа, приемки или эксплуатации в период действия документа. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельной редакцией с датами действия, официальной карточкой, связью replaced_by и запретом автоматического применения к современному объекту. | Историческая карточка Росстандарта [P2] |
| 327 | ГОСТ 8220-85 «Гидранты пожарные подземные. Технические условия» | УТРАТИЛ СИЛУ В РФ с 01.07.2011; последующая цепочка: ГОСТ Р 53961-2010 → ГОСТ 35105-2024 | Класс I. Компетенция: СТ + ПБ/ПТЭ. Использовать только при ретроспективной оценке проектирования, монтажа, приемки или эксплуатации в период действия документа. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельной редакцией с датами действия, официальной карточкой, связью replaced_by и запретом автоматического применения к современному объекту. | Историческая карточка Росстандарта [P2] |
| 328 | ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний» | ОТМЕНЁН с 01.11.2025; на территории РФ применять ГОСТ 35105-2024 | Класс I. Компетенция: СТ + ПБ/ПТЭ. Использовать только при ретроспективной оценке проектирования, монтажа, приемки или эксплуатации в период действия документа. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельной редакцией с датами действия, официальной карточкой, связью replaced_by и запретом автоматического применения к современному объекту. | Историческая карточка Росстандарта [P2] |
| 329 | ГОСТ Р 53331-2009 «Техника пожарная. Стволы пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний» | ОТМЕНЁН; на территории РФ применять ГОСТ 9923-2021 | Класс I. Компетенция: СТ + ПБ/ПТЭ. Использовать только при ретроспективной оценке проектирования, монтажа, приемки или эксплуатации в период действия документа. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельной редакцией с датами действия, официальной карточкой, связью replaced_by и запретом автоматического применения к современному объекту. | Историческая карточка Росстандарта [P2] |
| 330 | ГОСТ Р 53301-2013 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость» | ЗАМЕНЁН; на территории РФ применять ГОСТ 34720-2021 | Класс I. Компетенция: СТ + ПБ/ПТЭ. Использовать только при ретроспективной оценке проектирования, монтажа, приемки или эксплуатации в период действия документа. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельной редакцией с датами действия, официальной карточкой, связью replaced_by и запретом автоматического применения к современному объекту. | Историческая карточка Росстандарта [P2] |
| 331 | СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» | СРОК ДЕЙСТВИЯ ЗАВЕРШЁН 12.07.2026; заменён СП 42.13330.2026 | Класс I. Компетенция: СТ + ПБ/ПТЭ. Использовать только при ретроспективной оценке объекта, проектирование, строительство или ввод которого относятся к периоду действия документа. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельной редакцией с датами действия, официальной карточкой, связью replaced_by и запретом автоматического применения к современному объекту. | Историческая карточка СП [P2] |
| 332 | СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности» | ЗАМЕНЁН; применять только по дате проектирования и официальной цепочке замены | Класс I. Компетенция: СТ + ПБ/ПТЭ. Использовать только при ретроспективной оценке объекта, проектирование, строительство или ввод которого относятся к периоду действия документа. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельной редакцией с датами действия, официальной карточкой, связью replaced_by и запретом автоматического применения к современному объекту. | Историческая карточка СП [P2] |
| 333 | СП 506.1311500.2021 «Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности» | СРОК ДЕЙСТВИЯ ЗАВЕРШЁН 10.10.2023; применять только ретроспективно | Класс I. Компетенция: СТ + ПБ/ПТЭ. Использовать только при ретроспективной оценке объекта, проектирование, строительство или ввод которого относятся к периоду действия документа. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельной редакцией с датами действия, официальной карточкой, связью replaced_by и запретом автоматического применения к современному объекту. | Историческая карточка СП [P2] |
| 334 | СП 477.1325800.2020 «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности» | ПРЕДЫДУЩАЯ/ПЕРЕХОДНАЯ РЕДАКЦИЯ; официальный перечень 123-ФЗ ограничивает применимость изменённой редакции до 01.06.2026; карточка Росстандарта сохраняет статус «действует», поэтому требуется двойная проверка применимости | Класс I. Компетенция: СТ + ПБ/ПТЭ. Использовать только при ретроспективной оценке объекта, проектирование, строительство или ввод которого относятся к периоду действия документа. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельной редакцией с датами действия, официальной карточкой, связью replaced_by и запретом автоматического применения к современному объекту. | Карточка СП и контроль перечня [P2/K] |
| 335 | ГОСТ IEC 61034-2-2011 «Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему» | ОТМЕНЁН с введением ГОСТ IEC 61034-2-2024; применять ретроспективно | Класс I. Компетенция: СТ + ПБ/ПТЭ. Использовать только при ретроспективной оценке объекта, проектирование, строительство или ввод которого относятся к периоду действия документа. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельной редакцией с датами действия, официальной карточкой, связью replaced_by и запретом автоматического применения к современному объекту. | Историческая карточка Росстандарта [P2] |
| 336 | ГОСТ Р 51049-2019 «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний» | ОТМЕНЁН; на территории РФ применять ГОСТ 34779-2021 | Класс I. Компетенция: СТ + ПБ/ПТЭ. Использовать только при ретроспективной оценке объекта, проектирование, строительство или ввод которого относятся к периоду действия документа. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельной редакцией с датами действия, официальной карточкой, связью replaced_by и запретом автоматического применения к современному объекту. | Историческая карточка Росстандарта [P2] |

10.27. Контрольные официальные источники

Контур раздела: общая идентификация объекта защиты, применимых требований и редакции. Компетенцию и допустимость вывода определять отдельно для каждого вопроса.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 337 | Официальное опубликование правовых актов - поиск НПА по реквизитам | K: контроль действующей редакции и даты опубликования | Класс K. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ\15_ДОКУМЕНТАЦИЯ | Использовать для контроля статуса и реквизитов; не подменять им мастер-файл нормативного документа. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | База федерального законодательства [K] |
| 338 | МЧС России - официальный перечень сводов правил | K: контроль состава и редакций СП | Класс K. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ\15_ДОКУМЕНТАЦИЯ | Использовать для контроля статуса и реквизитов; не подменять им мастер-файл нормативного документа. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Своды правил МЧС [K] |
| 339 | МЧС России - официальная подборка текстов нормативных актов | K/P3: источник файлов; актуальность каждого файла проверять | Класс K. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ\15_ДОКУМЕНТАЦИЯ | Использовать для контроля статуса и реквизитов; не подменять им мастер-файл нормативного документа. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Нормативные документы МЧС [K] |
| 340 | МЧС России - перечень нормативных документов для контрольных мероприятий | K: контроль применяемого массива | Класс K. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ\15_ДОКУМЕНТАЦИЯ | Использовать для контроля статуса и реквизитов; не подменять им мастер-файл нормативного документа. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Перечень [K] |
| 341 | Росстандарт - перечень стандартов к 123-ФЗ | K/P2: сформирован 08.05.2026; проверять последующие обновления | Класс K. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ\15_ДОКУМЕНТАЦИЯ | Использовать для контроля статуса и реквизитов; не подменять им мастер-файл нормативного документа. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Актуальный официальный перечень 123-ФЗ [K; контрольный источник] |
| 342 | ФГИС Росаккредитации - реестр сертификатов соответствия | K: проверка документа и области действия | Класс K. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ\15_ДОКУМЕНТАЦИЯ | Использовать для контроля статуса и реквизитов; не подменять им мастер-файл нормативного документа. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Реестр [K] |
| 343 | ФГИС «Аршин» - сведения о поверке средств измерений | K: проверка на дату измерений | Класс K. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ\15_ДОКУМЕНТАЦИЯ | Использовать для контроля статуса и реквизитов; не подменять им мастер-файл нормативного документа. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Реестр [K] |
| 344 | Официальный реестр лицензий МЧС России | K: проверить исполнителя работ/ТО | Класс K. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ\15_ДОКУМЕНТАЦИЯ | Использовать для контроля статуса и реквизитов; не подменять им мастер-файл нормативного документа. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Реестр лицензий МЧС [K] |
| 345 | Официальные сайты изготовителей фактически применённого оборудования | P4: только паспорта, инструкции и регламенты изготовителя | Класс K. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: анализ документов, сопоставление проекта и факта, осмотр. Показатели: назначение, класс ФПО, проект/факт, дата применимой нормы. Приборы: измерительные средства по конкретному параметру. Нарушения: неверная редакция, неполный комплект исходных данных. Причины: ошибка классификации; отсутствие проекта; изменение назначения. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ\15_ДОКУМЕНТАЦИЯ | Использовать для контроля статуса и реквизитов; не подменять им мастер-файл нормативного документа. Ограничение: не делать вывод о соответствии пожарной безопасности объекта в целом. | Указать в карточке оборудования |
| 346 | Электронный сервис проверки лицензий МЧС России | КОНТРОЛЬНЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС | Класс K. Проверять наличие, статус и разрешенные виды работ у подрядчика по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности. | 17_ОШИБКИ_И_ОГРАНИЧЕНИЯ\КОНТРОЛЬНЫЕ_ИСТОЧНИКИ | Использовать для проверки реквизитов лицензии; сохранять дату проверки и выгрузку/скрин результата. Не подменяет анализ фактически выполненных работ. | Проверка лицензии [K] |
| 347 | Официальная тематическая страница МЧС России по согласованию специальных технических условий | КОНТРОЛЬНЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК | Класс K. Использовать для контроля действующей процедуры, перечня документов, полномочий и актуальных разъяснений по согласованию СТУ в части пожарной безопасности. | 17_ОШИБКИ_И_ОГРАНИЧЕНИЯ\КОНТРОЛЬНЫЕ_ИСТОЧНИКИ | Не подменять тематической страницей нормативный акт; хранить адресные карточки приказов отдельно. | СТУ - страница МЧС [K] |

10.28. Внутренние документы АКМБ

Контур раздела: проектная, рабочая, исполнительная, пусконаладочная и эксплуатационная документация. Компетенцию и допустимость вывода определять отдельно для каждого вопроса.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348 | Паспорт предметного модуля «Пожарная безопасность» | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 349 | Классификатор вопросов пожарной безопасности | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 350 | Классификатор объектов защиты и функциональных классов | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 351 | Классификатор элементов эвакуации | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 352 | Классификатор противопожарных преград и заполнений проёмов | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 353 | Классификатор систем противопожарной защиты | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 354 | Классификатор нарушений пожарной безопасности | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 355 | Классификатор документов пожарной безопасности | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 356 | Матрица «вопрос - строительная компетенция - пожарно-техническая компетенция» | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 357 | Матрица «объект - нормативный источник - метод проверки» | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 358 | Матрица «нарушение - причина - влияние - способ устранения» | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 359 | Матрица «система - обязательная исполнительная документация» | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 360 | Матрица «элемент - требование - допустимое значение» | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 361 | Матрица «материал - подтверждающий документ - показатель» | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 362 | Алгоритм определения применимого нормативного блока и редакции | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 363 | Алгоритм проверки эвакуационных путей и выходов | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 364 | Алгоритм проверки противопожарных преград и проходок | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 365 | Алгоритм проверки пределов огнестойкости по документам | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 366 | Алгоритм проверки огнезащиты | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 367 | Алгоритм проверки отделочных материалов | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 368 | Алгоритм проверки противопожарных расстояний и проездов | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 369 | Алгоритм проверки внутреннего противопожарного водопровода | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 370 | Алгоритм проверки наружного пожаротушения | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 371 | Алгоритм проверки пожарной сигнализации по документам и испытаниям | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 372 | Алгоритм проверки СОУЭ | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 373 | Алгоритм проверки дымоудаления и подпора воздуха | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 374 | Алгоритм проверки автоматического пожаротушения | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 375 | Алгоритм проверки электроснабжения систем противопожарной защиты | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 376 | Алгоритм проверки категории помещения и полноты исходных данных | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 377 | Алгоритм определения необходимости пожарно-технического специалиста | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 378 | Алгоритм отказа от вывода при недостаточной компетенции/данных | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 379 | Шаблон программы обследования по вопросам пожарной безопасности | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 380 | Форма дефектной ведомости нарушений пожарной безопасности | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 381 | Форма протокола проверки эвакуационных путей | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 382 | Форма протокола проверки противопожарных преград | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 383 | Форма протокола проверки огнезащиты | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 384 | Форма протокола проверки ВПВ | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 385 | Форма протокола проверки СПС и автоматики | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 386 | Форма протокола проверки дымоудаления | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 387 | Форма перечня необходимых документов | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 388 | Форма перечня вопросов профильному специалисту | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 389 | Правила фотофиксации нарушений пожарной безопасности | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 390 | Правила формулирования выводов с разделением компетенций | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 391 | Перечень типовых ошибок и запрещённых выводов | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 392 | Контрольные задания для Нейро по этапу 10 | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 393 | Эталонные ответы и источники для контрольных заданий | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 394 | Протокол приёмочного тестирования этапа 10 | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 395 | Журнал актуализации нормативных документов этапа 10 | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 396 | Матрица недублирования этапов 1-10 | ВН: предусмотреть, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ + ПБ. Проверка: документарная проверка, трассировка требований до фактического элемента. Показатели: комплектность, идентичность факту, подписи/даты, лицензии, протоколы и версии ПО. Приборы: не требуются; при выездной проверке - по системе. Нарушения: нет акта скрытых работ, нет исполнительной схемы, протокол не идентифицирует систему. Причины: неведение ИД; утрата архива; замена подрядчика; неоформленная реконструкция. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ | Утвердить владельца, версию, обязательные поля, примеры и критерии приёмки; связать с карточками документов. Ограничение: документы не заменяют фактические испытания; отсутствие документа не всегда доказывает дефект элемента. | Внутренний документ АКМБ |
| 397 | Матрица аудита прямых официальных ссылок этапа 10 | ВН: утвердить и актуализировать при каждом обновлении реестра | Класс ВН. Для каждой нормативной позиции фиксировать URL конкретного документа/карточки либо специальный контрольный источник, дату проверки, HTTP-статус и причину отсутствия бесплатного полного текста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ\15_ДОКУМЕНТАЦИЯ | Запретить использование главной страницы сайта как ссылки на документ. Контрольный перечень допускается только для K-записи и не подменяет карточку документа. | Внутренний документ АКМБ |
| 398 | Чек-лист 31 контура полноты этапа 10 | ВН: утвердить и версионировать | Класс ВН. Чек-лист закрывает федеральные акты, ППР, эвакуацию, огнестойкость, преграды, расстояния, огнезащиту, материалы, СПЗ, водоснабжение, электроснабжение, категорирование, риск, СТУ, декларацию, документацию, испытания, эксплуатацию, исторические документы, компетенции и внутренние материалы. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\10_ПОЖАРНАЯ_БЕЗОПАСНОСТЬ\15_ДОКУМЕНТАЦИЯ | Для каждой версии хранить дату, проверяющего, найденные пропуски, принятые действия и итоговый статус. | Внутренний документ АКМБ |

Итоговый аудит границ этапа и недублирования

| Этапы 1-2 | Не копировать общие кодексы, 384-ФЗ, ПП №87, общие правила проектной/исполнительной документации; хранить X-карточки. Исключение: 69-ФЗ, 123-ФЗ и пожарно-специальные акты - мастер этапа 10. |
| --- | --- |
| Этап 3 | Универсальные правила обследований, метрология и карточки приборов - мастер этапа 3. В этапе 10 хранить только пожарно-специальные методики и программы испытаний. |
| Этапы 5-6 | Конструкции, фасады и материалы как строительные объекты - мастер соответствующих этапов. В этапе 10 хранить требования к огнестойкости, огнезащите и пожарной опасности. |
| Этап 7 | Кровельные решения - мастер этапа 7; в этапе 10 только пожарная опасность кровель и ограничение распространения пожара. |
| Этап 8 | Отделка, полы и светопрозрачные конструкции - мастер этапа 8; в этапе 10 только пожарные классы, применение на путях эвакуации и заполнения противопожарных проёмов. |
| Этап 9 | Общая инженерная часть - мастер этапа 9. Пожарно-специальные нормы СПС, СОУЭ, АУПТ, ПДВ, ВПВ, пожарного электроснабжения и автоматики - мастер этапа 10; этап 9 хранит X-карточки инженерной применимости. |
| Компетенция | Любой итог должен содержать отдельную отметку: СТ, ПБ, ПТЭ и/или РАСЧ. При смешанном вопросе вывод делится по частям, а не присваивается одной специальности целиком. |

Контрольный вывод по версии 1.4: все 31 контура полноты закрыты в установленных границах этапа 10; действующие, будущие, переходные и исторические редакции разделены; адресные карточки изменений СП приведены отдельно; в нормативных строках главные страницы, поисковые формы и общие подборки не используются вместо конкретного документа. Раздел 10.27 содержит только явно маркированные контрольные K-источники. Пересечения с этапами 1-9 оформлены X-карточками без второй копии мастер-файла.

Приложение А. Результаты контрольного аудита версии 1.4

| Проверка | Результат | Принятое действие |
| --- | --- | --- |
| Состав реестра | 398 позиций; 347 внешних нормативных, контрольных и объектовых позиций; 51 внутренний документ АКМБ. | Добавлены 16 внешних позиций: 6 объектных X-карточек, 2 стандарта классификации взрывоопасных зон, изменение № 2 к СП 485, 6 стандартов элементов АУПТ и ГОСТ Р 53278-2009. |
| Адресность ссылок | В нормативных строках ссылок на главные страницы, поисковые формы и общие подборки вместо документа - 0. В разделе 10.27 сохранены 11 контрольных K-ссылок на официальные реестры, сервисы и подборки. | Контрольные K-источники отделены от нормативных записей и не используются как подтверждение содержания нормы. Для приказа МЧС № 710 добавлены документная карточка и официальный PDF. |
| Прямые карточки СП | СП 1, 2, 4, 7, 8, 484, 485 и 486 связаны с адресными карточками конкретных изменений/поправок; для СП 6.13130.2025 отдельно указана карточка поправки. | Исключена подмена карточки изменения карточкой базового СП. Добавлено изменение № 2 к СП 485.1311500.2020 с предупреждением об отсутствии даты официального опубликования и PDF на портале. |
| Переход СП 42 | СП 42.13330.2016 завершил действие 12.07.2026; в тематическом разделе указан СП 42.13330.2026, а старая редакция перенесена в исторический блок. | Отдельная карточка СП 42.13330.2026 на дату аудита не обнаружена; применяется официальная цепочка замены из карточки предшественника, что явно отмечено. |
| Кабельные изделия | Групповые ссылки на серии 60332, 60754 и 61034 заменены конкретными редакциями; учтены категории A-D, кислотность газов, плотность дыма и будущая редакция 60754-2-2026. | Исключено смешение требований разных частей и преждевременное применение документа с датой вступления 01.01.2028. |
| Пожарное оборудование | Добавлены ГОСТ 34779-2021, ГОСТ Р 58540-2019, ГОСТ Р 51057-2001 и ГОСТ Р 51017-2009. | Закрыты отдельные контуры напорных/полужёстких рукавов и переносных/передвижных огнетушителей; ГОСТ Р 51049-2019 сохранён как исторический. |
| Молниезащита | Добавлены ГОСТ Р 59789-2021 и ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010 в части пожарных последствий. | Мастер-файлы остаются в электротехническом блоке этапа 9; этап 10 содержит предметные X-карточки и ограничение компетенции. |
| Исторические источники | СП и ГОСТ связаны с индивидуальными историческими карточками; СНиП 21-01-97*, НПБ 88-2001, НПБ 104-03, НПБ 105-03 и НПБ 110-03 — с адресными архивными публикациями/файлами МЧС. | Общие архивные страницы МЧС больше не подменяют конкретный документ. |
| Недублирование | Пожарно-специальные требования являются мастер-файлами этапа 10. Общестроительные, универсальные измерительные и общие инженерные документы остаются в этапах 1-9. | Пересечения оформлены как X-карточки применимости без второй копии мастер-файла. |
| Объектные требования | Добавлены X-карточки СП 54, 55, 56, 118, 44 и 160 для жилых, общественных, производственных, административно-бытовых и многофункциональных зданий. | Мастер-файлы остаются в общестроительных этапах; этап 10 хранит только пожарную применимость без дублирования. |
| Взрывоопасные зоны | Добавлены ГОСТ 31610.10-1-2022 и ГОСТ 31610.10-2-2017 для газовых и пылевых взрывоопасных сред. | Разграничены категорирование помещений и классификация зон; расчёт без технологических исходных данных запрещён. |
| Элементы АУПТ | Добавлены ГОСТ Р 51043-2002, 53281-2009, 53283-2009, 53286-2009, 53287-2009 и 53288-2009. | Закрыт контур идентификации и испытаний оросителей, газовых модулей/батарей, распределительных устройств, порошковых и тонкораспылённых модулей, сигнализаторов и дозаторов. |
| Внутренний противопожарный водопровод | Добавлен ГОСТ Р 53278-2009 на пожарные запорные клапаны. | Закрыт отдельный элемент пожарного крана между шкафом, рукавом, стволом и соединительными головками. |
| Ограничения | Исчерпывающий статус относится только к заданным границам и контрольной дате 13.07.2026. Официальная карточка не всегда содержит бесплатный полный текст; после контрольной даты возможны новые изменения. | Полный текст получать из официального или лицензированного источника; дату публикации и применимую редакцию проверять на дату объекта; специальные выводы выполнять только в пределах компетенции СТ/ПБ/ПТЭ/РАСЧ. |