# РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ
ЭТАП 3. ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Версия 1.3 — исчерпывающий нормативно-документальный мастер-реестр после четвёртой независимой ревизии по состоянию на 3 июля 2026 года

| Сетевая база | \\Desktop-1bsc5ke\1рабочие материалы пк Нейро |
| --- | --- |
| Позиции реестра | 267: нормативные, методические, исторические, приборные и контрольные позиции |
| Смысловые подэтапы | 22 |
| Контуры проверки полноты | 39 контуров проверки полноты; все нормативно-документальные контуры закрыты в границах этапа 3 |
| Правило недублирования | Документы, мастер-файлы которых закреплены в этапе 2 v1.3, повторно не копируются. Для каждого пересечения указаны позиции обоих реестров и тип связи. Рекомендованная миграция владельца ГОСТ 31937 в этап 3 выполняется только после выпуска этапа 2 v1.4, без создания второй копии. |
| Область этапа | Планирование обследования → выбор участков, методов и приборов → метрологическая проверка → измерения → обработка → оценка технического состояния → отчёт. |
| Статус полноты | ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ МАСТЕР-РЕЕСТР v1.3 в утверждённых границах этапа 3 по состоянию на 03.07.2026. Записи класса М и F со статусом «ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ/КОМПЛЕКТАЦИИ» считаются предусмотренными объектами наполнения и не уменьшают полноту реестра; они влияют только на эксплуатационную готовность. |
| Изменения версии 1.3 | Устранены подтверждённые пробелы оптического, теплового, капиллярного, магнитопорошкового и ультразвукового контроля; добавлены коррозионное состояние железобетона, методы испытаний цементных и гипсовых смесей, клеевых составов и исторические цепочки. Исправлены полные наименования серии ГОСТ Р 58938–58946, статусы и поправки ГОСТ 5802-2024, ГОСТ Р 71448-2024, ГОСТ 32299-2025, прямые официальные карточки ряда документов и правило признания полноты. Логические пути этапа согласованы с физическим деревом базы знаний v2.0. |

# Критические правила использования

Нормативный документ, методика измерений, руководство производителя и внутренний алгоритм АКМБ — разные типы источников. Их нельзя подменять друг другом.

Документы, уже загруженные как мастер-файлы этапа 2, в этап 3 не копировать. В карточке метода хранить идентификатор мастер-документа и связь «применяется совместно».

Метод выбирать по измеряемому параметру, материалу, диапазону, ожидаемому значению, доступу, состоянию поверхности, требуемой точности и допустимой степени повреждения.

До измерений проверять: идентификацию прибора, утверждение типа при необходимости, действующую поверку, диапазон, погрешность, условия эксплуатации, методику и работоспособность.

Не делать вывод за пределами области метода и его точности. Пограничный результат сопровождать правилом принятия решения и оценкой погрешности/неопределённости.

Поисковая ссылка на официальном сайте — резервный уровень P5. Перед загрузкой полного текста необходимо открыть карточку и зафиксировать статус, дату введения, изменения и замену.

Если полный текст официально бесплатно не опубликован, указывать: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник».

Паспорта и руководства изготовителя брать только с официального сайта производителя; сайты продавцов не использовать как источник характеристик.

# Маршрут знаний для Нейро

исходные данные → цель обследования → программа → контрольные участки → методы → приборы → метрологическая пригодность → измерения → первичная фиксация → оценка погрешности → обработка → категория состояния → выводы и ограничения

# Классы записей и уровни источников

| Класс | Назначение |
| --- | --- |
| А | универсальное нормативное ядро этапа |
| Б | условно применимый профильный документ |
| Б-Ф | специальный/ограниченный по объекту или технологии документ |
| В | вспомогательный терминологический или технический документ |
| М | внутренняя методика/форма АКМБ, которую требуется разработать |
| F | официальный пакет конкретного прибора/производителя |
| И | исторический или заменённый документ |
| X | перекрёстная ссылка на мастер-файл другого этапа |
| К | контрольный официальный источник |

P1: официальное опубликование нормативного правового акта  |  P2: официальная карточка/реестр государственного органа  |  P3: официальный ресурс государственного научного или экспертного учреждения  |  P4: официальный сайт производителя — только документы прибора  |  P5: официальный поиск/каталог; требует перехода к конкретной карточке

# Логическая структура размещения этапа и правило сопоставления с деревом базы знаний

Логические ветви карточек этапа:
03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ — нормативные документы и исторические редакции;
04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА — официальные и внутренние методики;
10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ — пакеты методов, типов и конкретных экземпляров приборов;
12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ — алгоритмы погрешности, статистики и обработки.

Физические мастер-файлы размещаются только в соответствующих ветвях утверждённого дерева базы знаний «Нейро» v2.0. Пути в настоящем реестре являются логическими маршрутами/тегами этапа, а не основанием для создания параллельных копий. Переименование или перенос выполняются через управляемую миграцию с обновлением идентификаторов и ссылок.

Граница исчерпываемости: этап 3 включает универсальные правила обследования, методы измерений и контроля, требования к приборам, метрологии, обработке и оформлению. Критерии допустимости конкретных конструкций и материалов хранятся в профильных этапах и подключаются связью «применяется совместно». Это правило исключает бесконечное дублирование профильных документов.

# 3.1. Общие правила обследования зданий и сооружений

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, методы, приборы и поверка | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; приказ Росстандарта от 10.04.2024 № 433-ст | ДЕЙСТВУЕТ с 01.05.2024; заменил ГОСТ 31937-2011; учесть поправку ИУС 9-2025. Мастер-файл хранится в этапе 2 v1.3. | Класс X/А. Основной межотраслевой стандарт этапа. В этапе 3 используется как мастер-ссылка для программы, предварительного и детального обследования, категорий состояния, мониторинга и отчёта. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_2\ГОСТ_31937_2024 | Не создавать вторую копию стандарта. В этапе 3 хранить карточки требований по методам, поправку и связи с внутренними шаблонами АКМБ. Стандарт не заменяет профильные нормы конкретной конструкции и методики прибора. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 2 | ГОСТ Р 56542-2019 «Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов» | ДЕЙСТВУЕТ; заменил ГОСТ Р 56542-2015 | Класс Б. Выбор вида неразрушающего контроля, терминология методов и ограничений. Связан с дефектоскопами, ультразвуковыми, магнитными, проникающими, тепловыми и визуально-оптическими методами. Поверка/калибровка — по типу прибора и методике. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Общие | Сохранить карточку, текст при законном доступе и заменённую редакцию 2015 года. Не является самостоятельной методикой выполнения конкретного измерения. | Карточка [P2] |
| 3 | ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2015 | Класс Б. Общие положения прямого и непрямого визуального контроля продукции: состояние поверхности, совмещение сопрягаемых поверхностей и геометрическая форма. Для обследования зданий применять совместно с ГОСТ 31937-2024 и профильными критериями дефектов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Визуальный_контроль | Сохранить карточку и текст при законном доступе. Стандарт не распространяется на осмотр, связанный с применением других разрушающих и неразрушающих методов, и сам по себе не устанавливает категорию технического состояния здания. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 4 | ГОСТ 18353-79 «Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменён ГОСТ Р 56542-2015, который затем заменён ГОСТ Р 56542-2019 | Класс И. Использовать только для расшифровки обозначений и анализа старых отчётов периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\НК\Классификация | Сохранить карточку, период действия и цепочку замены. Для новых программ применять ГОСТ Р 56542-2019. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 5 | ГОСТ 32019-2012 «Мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений. Правила проектирования и установки стационарных систем (станций) мониторинга» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2014; учесть Изменение № 1 (ИУС 1-2017) и поправку ИУС 2-2017 | Класс Б. Проектирование и установка стационарных станций мониторинга оснований и строительных конструкций уникальных зданий и сооружений. Связан с датчиками деформаций, крена, вибраций, температуры, каналами сбора и архивирования данных. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_МОНИТОРИНГ_ТЕХНИЧЕСКОГО_СОСТОЯНИЯ\Стационарные_системы | Сохранить стандарт, Изменение № 1 и поправку. Не распространять автоматически на обычное разовое обследование. Для системы хранить проект, метрологические характеристики каналов, пороговые значения, журналы обслуживания и отказов. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 6 | ГОСТ Р 22.1.14-2013 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Комплексы информационно-вычислительные структурированных систем мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Технические требования. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2014; область применения специальная | Класс Б-Ф. Требования и методы испытаний информационно-вычислительных комплексов структурированных систем мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений для предупреждения чрезвычайных ситуаций. Не является универсальным стандартом обследования несущих конструкций. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_МОНИТОРИНГ_ТЕХНИЧЕСКОГО_СОСТОЯНИЯ\Специальные_объекты | Включать только в дела, связанные со структурированной системой мониторинга и управления инженерными системами либо предупреждением чрезвычайных ситуаций. Не применять как замену ГОСТ 31937-2024 или ГОСТ 32019-2012. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 7 | Перекрёстная мастер-ссылка: Федеральный закон № 384-ФЗ, ГОСТ 27751-2014, СП 255.1325800.2016, ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 | ХРАНЯТСЯ В РЕЕСТРЕ ЭТАПА 2 v1.3; в этапе 3 повторно не загружать | Класс X. Используются для безопасности, надёжности, эксплуатации и компетентности лаборатории. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_2 | В карточках этапа 3 сохранить идентификатор документа, номер позиции этапа 2 и отношения «применяется совместно». Не создавать вторую копию файла. | Мастер-ссылка / внутренний документ |
| 8 | ГОСТ Р ИСО 9712-2023 «Контроль неразрушающий. Квалификация и сертификация персонала неразрушающего контроля» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2024; приказ Росстандарта от 22.09.2023 № 922-ст; заменил ГОСТ Р ИСО 9712-2019; учесть ИУС 4-2024 и поправку ИУС 6-2024 | Класс Б. Квалификация и сертификация персонала по видам неразрушающего контроля. Применимость определяется выбранным методом, сектором, договором и профильным нормативным документом. Обычное визуальное обследование здания по ГОСТ 31937-2024 само по себе не означает обязательную сертификацию по ГОСТ Р ИСО 9712-2023. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Квалификация_персонала | Проверять метод, сектор, уровень, срок сертификата и допустимые операции. Не распространять требования стандарта на работы вне его области применения. | Карточка [P2] Поправка ИУС 6-2024 [P2] |
| 9 | ГОСТ Р ИСО 16810-2016 «Неразрушающий контроль. Ультразвуковой контроль. Общие положения» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2017 | Класс Б. Общие требования к письменной процедуре, аппаратуре, преобразователям, контактной среде, настройке, сканированию и регистрации ультразвукового контроля промышленной продукции. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Ультразвуковой_контроль\Общие | Стандарт не задаёт объём контроля и критерии приёмки: их брать из профильного документа на объект. Связывать с квалификацией персонала и пакетом конкретного дефектоскопа. | Карточка [P2] |
| 10 | ГОСТ Р 72456-2025 «Контроль неразрушающий. Контроль акустический (ультразвуковой). Термины и определения» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2026; приказ Росстандарта от 16.12.2025 № 1726-ст; заменил ГОСТ Р ИСО 5577-2009 | Класс В/Б. Единая терминология акустического и ультразвукового контроля для программ, процедур, протоколов и интерпретации показаний. Не содержит самостоятельной методики контроля или критериев приёмки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Ультразвуковой_контроль\Термины | Сохранить карточку, текст при законном доступе и связь с историческим ГОСТ Р ИСО 5577-2009. Применять совместно с процедурой конкретного метода и объекта. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 11 | ГОСТ Р ИСО 12716-2026 «Контроль неразрушающий. Акустико-эмиссионный контроль. Словарь» | ДЕЙСТВУЕТ с 04.04.2026; приказ Росстандарта от 25.03.2026 № 271-ст; заменил ГОСТ Р ИСО 12716-2009 | Класс Б-Ф. Терминологическая база акустико-эмиссионного контроля. Включать только при фактическом применении акустической эмиссии и наличии профильной процедуры, оборудования и компетентного персонала. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Акустико_эмиссионный\Термины | Не считать словарь самостоятельным основанием выбора метода или категорического вывода. Сохранять связь с исторической редакцией 2009 года. | Карточка Росстандарта [P2] |

# 3.2. Категории технического состояния

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, методы, приборы и поверка | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Категории технического состояния по ГОСТ 31937-2024 | ДЕЙСТВУЮЩАЯ НОРМАТИВНАЯ МОДЕЛЬ; мастер-документ — позиция 3.1.1 | Класс X. Нормативное, работоспособное, ограниченно работоспособное и аварийное состояние; категории назначаются по совокупности данных, а не по одному дефекту или показанию. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\01_ПРОГРАММЫ_ОБСЛЕДОВАНИЯ\Категории_состояния | Создать внутреннюю матрицу АКМБ «признак — несущая способность — эксплуатационная пригодность — категория — необходимое действие». Не дублировать ГОСТ 31937-2024. | Мастер-карточка [P2] |

# 3.3. Программы и этапы обследования

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, методы, приборы и поверка | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | ГОСТ 31937-2024 — требования к техническому заданию, программе, этапам и итоговым документам обследования | ДЕЙСТВУЕТ; перекрёстная ссылка на 3.1.1 | Класс X. Исходные данные, цели, состав работ, контрольные участки, методы, объём измерений, безопасность, камеральная обработка и отчёт. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\01_ПРОГРАММЫ_ОБСЛЕДОВАНИЯ | Не копировать стандарт. Создать структурированную карточку требований и шаблоны АКМБ; объём назначать обоснованно, фиксируя ограничения доступа и репрезентативность. | Мастер-карточка [P2] |
| 14 | СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» | СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ ПРЕЖНЕЙ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ; не относится к действующему нормативному ядру | Класс И. Использовать для анализа обследований периода действия и как методический источник только после проверки непротиворечия современным нормам. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\Обследование | Хранить для анализа старых обследований и методической истории. Для новых заключений применять только после проверки непротиворечия ГОСТ 31937-2024 и профильным действующим документам; не указывать как единственное актуальное нормативное основание. | Официальный поиск [P5] |

# 3.4. Визуальное обследование

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, методы, приборы и поверка | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | ГОСТ Р ЕН 13018-2014 — общие положения визуального контроля | ДЕЙСТВУЕТ; мастер-запись 3.1.3 | Класс X. Освещённость, доступность поверхности, средства увеличения, квалификация и фиксация результатов. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\02_ВИЗУАЛЬНОЕ_ОБСЛЕДОВАНИЕ | Перекрёстная ссылка без второй копии. Внутренняя инструкция должна задавать масштабные линейки, обязательные ракурсы и обозначение места дефекта. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 16 | ГОСТ Р ИСО 3059-2015 «Контроль неразрушающий. Проникающий контроль и магнитопорошковый метод. Выбор параметров осмотра» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.06.2016 | Класс Б. Требования к условиям наблюдения при проникающем и магнитопорошковом контроле: белое и ультрафиолетовое освещение, адаптация зрения и контроль параметров осмотра. Связан с поверенными люксметрами и радиометрами УФ-А. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Условия_наблюдения | Не применять к обычной строительной фотофиксации или визуальному обследованию без проникающего/магнитопорошкового метода. Сохранять протокол контроля освещённости и интенсивности УФ-А в рабочих условиях. | Официальный каталог Росстандарта [P5] |
| 17 | Внутренняя методика АКМБ «Визуальное обследование и дефектная ведомость» | ТРЕБУЕТ РАЗРАБОТКИ; не является нормативным документом | Класс М. Последовательность обхода, кодирование конструкций и дефектов, контроль полноты, фотофиксация, привязка к осям/координатам. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\02_ВИЗУАЛЬНОЕ_ОБСЛЕДОВАНИЕ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Методика не должна содержать самостоятельные критерии допустимости, если они не подтверждены профильной нормой. | Мастер-ссылка / внутренний документ |
| 18 | ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещённости» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.04.2017; заменил ГОСТ Р 54944-2012 | Класс Б. Измерение освещённости при обследовании, фотофиксации и специальных видах визуального контроля. Прибор: люксметр утверждённого типа с действующей поверкой. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Условия_наблюдения | Фиксировать точки, плоскость измерения, естественное/искусственное освещение, состояние источников и погрешность. Норматив освещённости выбирать по профильному документу, а не по данному методу измерения. | Карточка [P2] |
| 19 | ГОСТ Р 8.665-2009 «ГСИ. Люксметры и яркомеры фотоэлектрические. Методика поверки» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2011 | Класс Б. Поверка люксметров, яркомеров и фотометрических головок, применяемых для контроля условий визуального обследования и специальных методов НК. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\16_МЕТОДИКИ_ПОВЕРКИ\Люксметры | Применять только в соответствии с описанием типа конкретного прибора. Проверять утверждение типа и поверку экземпляра в ФГИС «Аршин». | Карточка [P2] |
| 20 | ГОСТ Р 58399-2019 «Контроль неразрушающий. Методы оптические. Общие требования» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.05.2019; приказ Росстандарта от 17.04.2019 № 161-ст; заменяет применение ГОСТ 23479-79 на территории РФ | Класс Б. Общие требования к оптическим методам, аппаратуре, контрольным образцам, подготовке, проведению контроля, оформлению результатов и безопасности. Связан с лупами, микроскопами, эндоскопами, фото- и видеосистемами. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Визуальный_и_оптический | Применять вместе с ГОСТ Р ЕН 13018-2014 и профильными критериями дефектов. Не распространять результаты локального оптического контроля на недоступные зоны. | Карточка Росстандарта [P2] |

# 3.5. Обмерные работы и фотофиксация

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, методы, приборы и поверка | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | ГОСТ Р 58938-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения» | ДЕЙСТВУЕТ; карточка Росстандарта | Класс Б. Класс А/Б. Общая система точности, назначение допусков и измерительного контроля. Связан с рулетками, лазерными дальномерами, уровнями, нивелирами, тахеометрами, отвесами и шаблонами. Поверка — по статусу средства измерений и области применения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ_ИЗМЕРЕНИЯ\Геометрические_параметры | Сохранить карточку и полный текст при законном доступе. В протоколе фиксировать схему, базу, точки, температуру, диапазон, дискретность, допускаемую и фактическую погрешность. | Карточка [P2] |
| 22 | ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления» | ДЕЙСТВУЕТ; карточка Росстандарта | Класс Б. Класс А/Б. Измерения геометрии изделий и элементов; применять при обследовании сборных элементов. Связан с рулетками, лазерными дальномерами, уровнями, нивелирами, тахеометрами, отвесами и шаблонами. Поверка — по статусу средства измерений и области применения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ_ИЗМЕРЕНИЯ\Геометрические_параметры | Сохранить карточку и полный текст при законном доступе. В протоколе фиксировать схему, базу, точки, температуру, диапазон, дискретность, допускаемую и фактическую погрешность. | Карточка [P2] |
| 23 | ГОСТ Р 58941-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения» | ДЕЙСТВУЕТ; карточка Росстандарта | Класс А. Класс А/Б. Общие правила выбора схемы, средств и точности измерений. Связан с рулетками, лазерными дальномерами, уровнями, нивелирами, тахеометрами, отвесами и шаблонами. Поверка — по статусу средства измерений и области применения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ_ИЗМЕРЕНИЯ\Геометрические_параметры | Сохранить карточку и полный текст при законном доступе. В протоколе фиксировать схему, базу, точки, температуру, диапазон, дискретность, допускаемую и фактическую погрешность. | Карточка [P2] |
| 24 | ГОСТ Р 58942-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски» | ДЕЙСТВУЕТ; карточка Росстандарта | Класс Б. Класс А/Б. Технологические допуски; не смешивать с фактической погрешностью измерения. Связан с рулетками, лазерными дальномерами, уровнями, нивелирами, тахеометрами, отвесами и шаблонами. Поверка — по статусу средства измерений и области применения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ_ИЗМЕРЕНИЯ\Геометрические_параметры | Сохранить карточку и полный текст при законном доступе. В протоколе фиксировать схему, базу, точки, температуру, диапазон, дискретность, допускаемую и фактическую погрешность. | Карточка [P2] |
| 25 | ГОСТ Р 58943-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности» | ДЕЙСТВУЕТ; карточка Росстандарта | Класс Б. Класс А/Б. Организация контроля точности и правила решений по результатам. Связан с рулетками, лазерными дальномерами, уровнями, нивелирами, тахеометрами, отвесами и шаблонами. Поверка — по статусу средства измерений и области применения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ_ИЗМЕРЕНИЯ\Геометрические_параметры | Сохранить карточку и полный текст при законном доступе. В протоколе фиксировать схему, базу, точки, температуру, диапазон, дискретность, допускаемую и фактическую погрешность. | Карточка [P2] |
| 26 | ГОСТ Р 58944-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски» | ДЕЙСТВУЕТ; карточка Росстандарта | Класс Б. Класс А/Б. Функциональные допуски, необходимые для оценки пригодности. Связан с рулетками, лазерными дальномерами, уровнями, нивелирами, тахеометрами, отвесами и шаблонами. Поверка — по статусу средства измерений и области применения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ_ИЗМЕРЕНИЯ\Геометрические_параметры | Сохранить карточку и полный текст при законном доступе. В протоколе фиксировать схему, базу, точки, температуру, диапазон, дискретность, допускаемую и фактическую погрешность. | Карточка [P2] |
| 27 | ГОСТ Р 58945-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2021 | Класс А. Правила выполнения измерений геометрических параметров зданий и сооружений. Применять для размеров, отклонений, уклонов, ровности, вертикальности и горизонтальности в пределах области стандарта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ_ИЗМЕРЕНИЯ\Геометрические_параметры | Сохранить карточку и полный текст при законном доступе. В протоколе фиксировать схему, базу, точки, температуру, диапазон, дискретность, допускаемую и фактическую погрешность. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 28 | ГОСТ Р 58946-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Статистический анализ точности» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2021 | Класс Б. Статистический анализ точности массового и серийного производства строительных элементов, разбивочных работ и установки элементов. Для единичного обследования применять только при соответствии области и дизайна данных. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ_ИЗМЕРЕНИЯ\Геометрические_параметры | Сохранить карточку и полный текст при законном доступе. В протоколе фиксировать схему, базу, точки, температуру, диапазон, дискретность, допускаемую и фактическую погрешность. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 29 | ГОСТ 7502-98 «Рулетки измерительные металлические. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2000; заменил ГОСТ 7502-89 | Класс Б. Требования к металлическим рулеткам 2-го и 3-го классов точности для непосредственного измерения линейных размеров. Для экспертных измерений проверять диапазон, класс точности и метрологический статус конкретной рулетки. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\01_ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ_ИЗМЕРЕНИЯ\Рулетки | Сохранить карточку стандарта и пакет конкретного средства измерений. Маркировка класса точности не заменяет проверку утверждения типа и поверки, когда она обязательна для конкретного применения. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 30 | ГОСТ 427-75 «Линейки измерительные металлические. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ С ИЗМЕНЕНИЯМИ | Класс Б. Линейки для измерения раскрытия дефектов, толщин и размеров. Поверка/калибровка — по назначению и статусу конкретного средства. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\01_ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ_ИЗМЕРЕНИЯ\Линейки | Сохранить карточку, паспорт и сведения о метрологической пригодности конкретной линейки. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 31 | ГОСТ 166-89 «Штангенциркули. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ С ИЗМЕНЕНИЯМИ | Класс Б. Измерение толщин, диаметров и раскрытия доступных элементов. Требуется проверка диапазона, цены деления, основной погрешности и поверки. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\01_ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ_ИЗМЕРЕНИЯ\Штангенциркули | Сохранить карточку и индивидуальный пакет прибора. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 32 | ГОСТ 3749-77 «Угольники поверочные 90°. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; изменения и переиздания сохранять по официальной карточке ФИФ стандартов | Класс Б. Контроль прямых углов и локальных отклонений. Не заменяет геодезическое определение пространственной геометрии. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\01_ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ_ИЗМЕРЕНИЯ\Шаблоны_и_угольники | Фиксировать класс точности, длину сторон, способ установки и состояние рабочих поверхностей. | Официальный поиск [P5] |
| 33 | Правила фотофиксации обследования — нормативные требования ГОСТ 31937-2024 и внутренняя методика АКМБ | ТРЕБУЕТ ВНУТРЕННЕЙ ФОРМАЛИЗАЦИИ | Класс М. Общий вид → средний план → крупный план с масштабом; привязка к осям, отметкам, помещению и схеме; неизменяемые оригиналы и метаданные. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\02_ВИЗУАЛЬНОЕ_ОБСЛЕДОВАНИЕ\Фотофиксация | Универсального отдельного ГОСТ на судебную фотофиксацию строительных дефектов не выявлено. Создать правила нумерации, хранения оригиналов, контрольных сумм, масштаба и цветовой/геометрической коррекции. | Мастер-карточка ГОСТ 31937-2024 [P2] |
| 34 | Обмерные чертежи и схемы дефектов — ГОСТ Р 21.101-2026 и профильные стандарты СПДС | МАСТЕР-ФАЙЛЫ ХРАНЯТСЯ В ЭТАПЕ 2 | Класс X. Оформление листов, координационных осей, отметок, размеров, условных обозначений и изменений. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_2\СПДС | В этапе 3 хранить только шаблон обмерного чертежа АКМБ и связь с мастер-файлом. Не копировать ГОСТ Р 21.101-2026. | Мастер-ссылка / внутренний документ |

# 3.6. Геодезические измерения

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, методы, приборы и поверка | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | ГОСТ 24846-2019 «Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений» | ДЕЙСТВУЕТ; мастер-файл уже в этапе 2 | Класс X. Класс X/А. Осадки, крены, горизонтальные смещения; нивелирование, створные, тригонометрические и спутниковые методы. Требуются поверенные геодезические средства. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_2\Геодезия | В этапе 3 создать карточку метода, схему наблюдательной сети и форму журнала циклов. Файл стандарта повторно не загружать. | Карточка [P2] |
| 36 | СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» с изменениями № 1 и № 2 | ДЕЙСТВУЕТ; мастер-файл уже в этапе 2 | Класс X. Разбивочные и исполнительные измерения, контроль геометрии. Для обследования применять в части методики и точности, не подменяя ГОСТ 31937-2024. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_2\Геодезия | Не дублировать файл. Связать с карточками нивелира, тахеометра, лазерного сканера и ГНСС-приёмника. | Карточка СП [P2] |
| 37 | ГОСТ Р ИСО 17123-2-2011 «ГСИ. Оптика и оптические приборы. Методики полевых испытаний геодезических и топографических приборов. Часть 2. Нивелиры» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2013 | Класс Б. Полевое определение и оценка прецизионности нивелиров и вспомогательного оборудования, используемых в строительстве и геодезии. Полевое испытание подтверждает пригодность к задаче, но не заменяет государственную поверку. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\02_ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ_ПРИБОРЫ\Полевые_проверки | Сохранить карточку, методику проверки и протокол полевого теста. Различать поверку, юстировку и эксплуатационную проверку. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 38 | ГОСТ Р ИСО 17123-3-2011 «ГСИ. Оптика и оптические приборы. Методики полевых испытаний геодезических и топографических приборов. Часть 3. Теодолиты» | ДЕЙСТВУЕТ; национальная редакция серии 2011 года | Класс Б. Полевое определение прецизионности теодолитов и вспомогательного оборудования. Эксплуатационная проверка не заменяет поверку конкретного средства измерений. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\02_ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ_ПРИБОРЫ\Полевые_проверки | Сохранить карточку, методику проверки и протокол полевого теста. Различать поверку, юстировку и эксплуатационную проверку. | Официальный каталог ФИФ [P2] |
| 39 | ГОСТ Р ИСО 17123-5-2011 «ГСИ. Оптика и оптические приборы. Методики полевых испытаний геодезических и топографических приборов. Часть 5. Электронные тахеометры» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2013 | Класс Б. Полевое определение и оценка прецизионности электронных тахеометров и вспомогательного оборудования. Использовать как эксплуатационную проверку пригодности, не как замену поверке. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\02_ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ_ПРИБОРЫ\Полевые_проверки | Сохранить карточку, методику проверки и протокол полевого теста. Различать поверку, юстировку и эксплуатационную проверку. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 40 | ГОСТ Р ИСО 17123-8-2011 «ГСИ. Оптика и оптические приборы. Методики полевых испытаний геодезических и топографических приборов. Часть 8. Спутниковые геодезические системы в реальном времени» | ДЕЙСТВУЕТ; национальная редакция серии 2011 года | Класс Б. Полевые испытания спутниковых геодезических систем, работающих в режиме реального времени. Учитывать геометрию спутников, поправочный сервис, многолучёвость, длительность и повторяемость сеансов. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\02_ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ_ПРИБОРЫ\Полевые_проверки | Сохранить карточку, методику проверки и протокол полевого теста. Различать поверку, юстировку и эксплуатационную проверку. | Официальный каталог ФИФ [P2] |
| 41 | ГОСТ Р 8.563-2009 «ГСИ. Методики (методы) измерений» | ДЕЙСТВУЕТ; применяется межметодически | Класс А. Требования к аттестованным методикам измерений, структуре, показателям точности и контролю качества. Связан со всеми количественными геодезическими и инструментальными измерениями. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_МЕТРОЛОГИЯ\Методики_измерений | Сохранить карточку и полный текст при законном доступе. Не называть внутреннюю инструкцию аттестованной методикой, если аттестация не проведена. | Карточка [P2] |
| 42 | ГОСТ Р 8.792-2012 «ГСИ. Системы измерительные „Цифровой нивелир – кодовая рейка“. Методика поверки» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2014 | Класс Б. Поверка цифровых нивелиров совместно с кодовыми рейками; важна для высокоточных циклических наблюдений осадок. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\16_МЕТОДИКИ_ПОВЕРКИ\Цифровые_нивелиры | Связать с описанием типа и методикой поверки конкретной модели. Полевые проверки по серии ISO 17123 не заменяют поверку. | Карточка [P2] |
| 43 | ГОСТ Р 8.793-2012 «ГСИ. Аппаратура спутниковая геодезическая. Методика поверки» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2014 | Класс Б. Первичная и периодическая поверка спутниковой геодезической аппаратуры ГНСС. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\16_МЕТОДИКИ_ПОВЕРКИ\ГНСС | Связать с описанием типа и методикой поверки конкретной модели. Полевые проверки по серии ISO 17123 не заменяют поверку. | Карточка [P2] |
| 44 | ГОСТ Р 8.794-2012 «ГСИ. Сканеры лазерные наземные. Методика поверки» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2014 | Класс Б. Поверка наземных лазерных сканеров; не распространяется на мобильные и авиационные сканирующие системы. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\16_МЕТОДИКИ_ПОВЕРКИ\Лазерные_сканеры | Связать с описанием типа и методикой поверки конкретной модели. Полевые проверки по серии ISO 17123 не заменяют поверку. | Карточка [P2] |
| 45 | ГОСТ Р ИСО 17123-1-2011 «ГСИ. Оптика и оптические приборы. Методики полевых испытаний геодезических и топографических приборов. Часть 1. Теория» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2012 | Класс Б. Теоретическая основа полевых испытаний приборов по частям 2-8; задаёт статистическую модель и интерпретацию прецизионности. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\02_ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ_ПРИБОРЫ\Полевые_проверки | Сохранить карточку, текст при законном доступе и форму полевого теста. Использовать как проверку пригодности к задаче, а не замену поверке. | Официальная карточка/каталог [P2] |
| 46 | ГОСТ Р ИСО 17123-4-2011 «... Часть 4. Светодальномеры» | ДЕЙСТВУЕТ; национальная редакция серии 2011 года | Класс Б. Полевые испытания электрооптических дальномеров и дальномерных каналов тахеометров. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\02_ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ_ПРИБОРЫ\Полевые_проверки | Сохранить карточку, текст при законном доступе и форму полевого теста. Использовать как проверку пригодности к задаче, а не замену поверке. | Официальная карточка/каталог [P2] |
| 47 | ГОСТ Р ИСО 17123-6-2011 «... Часть 6. Лазерные ротационные приборы» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2013 | Класс Б. Полевые испытания лазерных ротационных нивелиров и построителей плоскостей. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\02_ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ_ПРИБОРЫ\Полевые_проверки | Сохранить карточку, текст при законном доступе и форму полевого теста. Использовать как проверку пригодности к задаче, а не замену поверке. | Официальная карточка/каталог [P2] |
| 48 | ГОСТ Р ИСО 17123-7-2011 «... Часть 7. Оптические приборы вертикального проектирования» | ДЕЙСТВУЕТ; национальная редакция серии 2011 года | Класс Б. Полевые испытания приборов вертикального проектирования и зенит-приборов. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\02_ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ_ПРИБОРЫ\Полевые_проверки | Сохранить карточку, текст при законном доступе и форму полевого теста. Использовать как проверку пригодности к задаче, а не замену поверке. | Официальная карточка/каталог [P2] |

# 3.7. Мониторинг деформаций

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, методы, приборы и поверка | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | ГОСТ 24846-2019 — циклические наблюдения за осадками, кренами и горизонтальными перемещениями | ДЕЙСТВУЕТ; перекрёстная ссылка на 3.6.1 | Класс X. Сеть реперов и марок, стабильность исходной основы, периодичность, равенство схем циклов, оценка значимости перемещений. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\04_ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ_КОНТРОЛЬ\Мониторинг_деформаций | Создать внутренний алгоритм проверки стабильности реперов и сравнимости циклов. Не делать вывод о движении, если разность сопоставима с погрешностью. | Карточка [P2] |
| 50 | ГОСТ 32019-2012 и ГОСТ Р 22.1.14-2013 — стационарный мониторинг | УСЛОВНО ПРИМЕНИМЫ; мастер-записи 3.1.5–3.1.6 | Класс X. Класс X/Б-Ф. Автоматизированные датчики, каналы сбора, архивирование, пороговые значения и отказоустойчивость. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_МОНИТОРИНГ_ТЕХНИЧЕСКОГО_СОСТОЯНИЯ | Не применять к разовому обследованию без обоснования. Для конкретной системы хранить проект, паспорт датчиков, свидетельства поверки и журнал обслуживания. | Мастер-ссылка / внутренний документ |
| 51 | СП 305.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве» с изменением № 1 | ДЕЙСТВУЕТ С ИЗМЕНЕНИЕМ № 1 | Класс А. Геотехнический мониторинг при новом строительстве и реконструкции: грунтовый массив, основания, фундаменты, окружающая застройка. Связан с нивелированием, инклинометрией, датчиками давления, деформаций и уровня подземных вод. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_МОНИТОРИНГ_ТЕХНИЧЕСКОГО_СОСТОЯНИЯ\Геотехнический_мониторинг | Не распространять на исключённые областью СП объекты. Сохранить изменение № 1, проект мониторинга, критерии тревожных уровней и схему наблюдательной сети. | Карточка [P2] |
| 52 | СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» с изменениями № 1–№ 5 | ДЕЙСТВУЕТ С ИЗМЕНЕНИЯМИ № 1–№ 5 | Класс Б. Расчётная и проектная основа оценки оснований и фундаментов. Для этапа 3 применяется при назначении наблюдений, интерпретации осадок и выборе предельных параметров; не является самостоятельной методикой обследования. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ОБСЛЕДОВАНИЕ_ЗДАНИЙ\Основания_и_фундаменты | Сохранить исходный СП и все пять изменений. Расчётные требования к конкретным фундаментам детально включать в предметный этап, без второй копии файла. | Карточка [P2] |
| 53 | ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация» с поправкой 2023 года | ДЕЙСТВУЕТ; учесть поправку от 13.07.2023 | Класс Б. Классификация грунта и единообразное наименование образцов и слоёв. Не определяет сам по себе расчётные характеристики. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\Грунты | Сохранить карточку, поправку и протокол идентификации грунта. Классификацию выполнять по достаточному набору определённых характеристик. | Карточка [P2] Поправка [P2] |
| 54 | ГОСТ 5180-2015 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик» с изменением № 1 и поправкой | ДЕЙСТВУЕТ С ИЗМЕНЕНИЕМ № 1 И ПОПРАВКОЙ | Класс Б. Лабораторное определение влажности, плотности, гранулометрических и иных физических характеристик грунтов. Связан с весами, сушильными шкафами, пикнометрами и ситами. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\Грунты | Фиксировать отбор, сохранность, подготовку и кондиционирование проб. Проверять поверку весов и измерительных средств; испытательная лаборатория должна иметь соответствующую компетентность. | Карточка [P2] Изменение № 1 [P2] Поправка [P2] |
| 55 | ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний» с изменением № 1 | ДЕЙСТВУЕТ С ИЗМЕНЕНИЕМ № 1 | Класс Б. Статистическая обработка физических, прочностных и деформационных характеристик грунтов и выделение грунтовых объектов. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\02_СТАТИСТИЧЕСКАЯ_ОБРАБОТКА\Грунты | Не объединять статистически неоднородные слои и выборки. Сохранять первичные результаты и критерии формирования инженерно-геологических элементов. | Карточка [P2] Изменение № 1 [P2] |
| 56 | ГОСТ 20276.1-2020 «Грунты. Метод испытания штампом» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2021; учесть поправку ИУС 7-2023 | Класс Б. Полевой метод определения характеристик грунта: штамповые испытания деформируемости. Требует специализированного оборудования, поверенных каналов нагрузки/перемещения и подготовленного персонала. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\Грунты\Полевые_испытания | Сохранить стандарт, официальную карточку, все указанные поправки, схему испытания и первичные кривые. Метод назначать только при соответствии вида грунта, глубины, доступа, диапазона нагрузок и требований безопасности. | Карточка ФИФ [P2] |
| 57 | ГОСТ 20276.2-2020 «Грунты. Метод испытания радиальным прессиометром» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2021; учесть поправку ИУС 7-2023 | Класс Б. Полевой метод определения характеристик грунта: радиальная прессиометрия. Требует специализированного оборудования, поверенных каналов нагрузки/перемещения и подготовленного персонала. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\Грунты\Полевые_испытания | Сохранить стандарт, официальную карточку, все указанные поправки, схему испытания и первичные кривые. Метод назначать только при соответствии вида грунта, глубины, доступа, диапазона нагрузок и требований безопасности. | Карточка ФИФ [P2] |
| 58 | ГОСТ 20276.3-2020 «Грунты. Метод испытания горячим штампом» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2021; учесть поправку ИУС 7-2023 | Класс Б. Полевой метод определения характеристик грунта: испытание мёрзлых грунтов горячим штампом. Требует специализированного оборудования, поверенных каналов нагрузки/перемещения и подготовленного персонала. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\Грунты\Полевые_испытания | Сохранить стандарт, официальную карточку, все указанные поправки, схему испытания и первичные кривые. Метод назначать только при соответствии вида грунта, глубины, доступа, диапазона нагрузок и требований безопасности. | Карточка ФИФ [P2] |
| 59 | ГОСТ 20276.4-2020 «Грунты. Метод среза целиков грунта» | ДЕЙСТВУЕТ; заменил соответствующую часть ГОСТ 20276-2012 | Класс Б. Полевой метод определения характеристик грунта: полевое определение сопротивления срезу. Требует специализированного оборудования, поверенных каналов нагрузки/перемещения и подготовленного персонала. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\Грунты\Полевые_испытания | Сохранить стандарт, официальную карточку, все указанные поправки, схему испытания и первичные кривые. Метод назначать только при соответствии вида грунта, глубины, доступа, диапазона нагрузок и требований безопасности. | Карточка ФИФ [P2] |
| 60 | ГОСТ 20276.5-2020 «Грунты. Метод вращательного среза» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2021; учесть поправки ИУС 2-2021 и ИУС 7-2023 | Класс Б. Полевой метод определения характеристик грунта: вращательный срез. Требует специализированного оборудования, поверенных каналов нагрузки/перемещения и подготовленного персонала. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\Грунты\Полевые_испытания | Сохранить стандарт, официальную карточку, все указанные поправки, схему испытания и первичные кривые. Метод назначать только при соответствии вида грунта, глубины, доступа, диапазона нагрузок и требований безопасности. | Карточка ФИФ [P2] |
| 61 | ГОСТ 20276.6-2020 «Грунты. Метод испытания лопастным прессиометром» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.06.2021; учесть поправку ИУС 7-2023 | Класс Б. Полевой метод определения характеристик грунта: лопастная прессиометрия. Требует специализированного оборудования, поверенных каналов нагрузки/перемещения и подготовленного персонала. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\Грунты\Полевые_испытания | Сохранить стандарт, официальную карточку, все указанные поправки, схему испытания и первичные кривые. Метод назначать только при соответствии вида грунта, глубины, доступа, диапазона нагрузок и требований безопасности. | Карточка ФИФ [P2] |
| 62 | ГОСТ 20276.7-2020 «Грунты. Метод испытания прессиометром с секторным приложением нагрузки» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2021; учесть поправку ИУС 7-2023 | Класс Б. Полевой метод определения характеристик грунта: секторная прессиометрия. Требует специализированного оборудования, поверенных каналов нагрузки/перемещения и подготовленного персонала. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\Грунты\Полевые_испытания | Сохранить стандарт, официальную карточку, все указанные поправки, схему испытания и первичные кривые. Метод назначать только при соответствии вида грунта, глубины, доступа, диапазона нагрузок и требований безопасности. | Карточка ФИФ [P2] |
| 63 | ГОСТ 30416-2020 «Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2021; заменил ГОСТ 30416-96; учесть поправку, введённую 27.06.2025 | Класс А/Б. Общие требования к приёму, хранению, подготовке образцов грунта, условиям и оформлению лабораторных испытаний. Применяется как базовая рамка совместно с профильным методом. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\Грунты\Общие_правила | Сохранить стандарт и поправку. Не заменяет конкретный метод испытания. Фиксировать нарушенность образца, влажностное состояние, подготовку, температуру и время хранения. | Карточка Росстандарта [P2] Поправка [P2] |
| 64 | ГОСТ 30672-2019 «Грунты. Полевые испытания. Общие положения» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2021; заменил ГОСТ 30672-99 | Класс А/Б. Общие требования к организации полевых испытаний грунтов, подготовке площадки, оборудованию, регистрации условий и результатов. Применяется совместно с конкретным методом серии ГОСТ 20276 и иными профильными стандартами. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\Грунты\Полевые_испытания | Сохранить стандарт, программу испытаний и первичные журналы. Не использовать общие положения вместо конкретной процедуры нагружения, зондирования или среза. | Карточка Росстандарта [P2] |

# 3.8. Контроль трещин

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, методы, приборы и поверка | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | ГОСТ 31937-2024 — выявление, описание и мониторинг трещин | ДЕЙСТВУЕТ; перекрёстная ссылка на 3.1.1 | Класс X. Форма, направление, длина, ширина раскрытия, глубина/проникновение при доступном методе, состояние кромок, динамика и привязка. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\08_КОНТРОЛЬ_ТРЕЩИН | Создать форму паспорта трещины и схему маркировки. Гипсовые/стеклянные маяки дают качественную фиксацию разрыва, но не заменяют количественный датчик перемещений. | Мастер-карточка [P2] |
| 66 | Внутренняя методика АКМБ «Наблюдение за раскрытием трещин и маяками» | ТРЕБУЕТ РАЗРАБОТКИ И ВАЛИДАЦИИ | Класс М. Щупы, измерительные лупы, микроскопы, механические и электронные трещиномеры, деформационные марки; выбор базы и периодичности. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\08_КОНТРОЛЬ_ТРЕЩИН\Внутренняя_методика | Универсального отдельного стандарта, задающего все полевые способы контроля трещин зданий, нет. Для каждого прибора использовать паспорт и метрологический статус; учитывать температуру и повторяемость установки. | Мастер-ссылка / внутренний документ |

# 3.9. Неразрушающий контроль бетона и железобетона

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, методы, приборы и поверка | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.04.2016; учесть поправку ИУС 1-2022 | Класс А. Класс А/Б. Метод: ударный импульс, упругий отскок, отрыв, скалывание ребра, отрыв со скалыванием. Выбор контрольных участков и число измерений — по стандарту и программе. Приборы должны иметь подходящий диапазон; поверка обязательна для средств измерений в регулируемой сфере. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Бетон_и_железобетон | Сохранить карточку, полный текст при законном доступе, изменения, градуировочные зависимости и протоколы. Ограничения: состояние поверхности, влажность, карбонизация, армирование, направление прозвучивания и состав бетона могут искажать результат; косвенные методы нельзя трактовать без предусмотренной привязки. | Карточка ФИФ [P2] |
| 68 | ГОСТ 17624-2021 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2022; заменил ГОСТ 17624-2012; учесть поправку ИУС 6-2022 | Класс А. Класс А/Б. Метод: ультразвуковая скорость и градуировочная зависимость. Выбор контрольных участков и число измерений — по стандарту и программе. Приборы должны иметь подходящий диапазон; поверка обязательна для средств измерений в регулируемой сфере. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Бетон_и_железобетон | Сохранить карточку, полный текст при законном доступе, изменения, градуировочные зависимости и протоколы. Ограничения: состояние поверхности, влажность, карбонизация, армирование, направление прозвучивания и состав бетона могут искажать результат; косвенные методы нельзя трактовать без предусмотренной привязки. | Карточка ФИФ [P2] |
| 69 | ГОСТ 22904-2023 «Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.02.2024; заменил ГОСТ 22904-93 | Класс А. Класс А/Б. Метод: поиск арматуры и защитного слоя. Выбор контрольных участков и число измерений — по стандарту и программе. Приборы должны иметь подходящий диапазон; поверка обязательна для средств измерений в регулируемой сфере. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Бетон_и_железобетон | Сохранить карточку, полный текст при законном доступе, изменения, градуировочные зависимости и протоколы. Ограничения: состояние поверхности, влажность, карбонизация, армирование, направление прозвучивания и состав бетона могут искажать результат; косвенные методы нельзя трактовать без предусмотренной привязки. | Карточка ФИФ [P2] |
| 70 | ГОСТ 18105-2018 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2020; учесть поправки ИУС 10-2021 и ИУС 12-2024 | Класс Б. Класс А/Б. Метод: оценка прочности и однородности партий/конструкций. Выбор контрольных участков и число измерений — по стандарту и программе. Приборы должны иметь подходящий диапазон; поверка обязательна для средств измерений в регулируемой сфере. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Бетон_и_железобетон | Сохранить карточку, полный текст при законном доступе, изменения, градуировочные зависимости и протоколы. Ограничения: состояние поверхности, влажность, карбонизация, армирование, направление прозвучивания и состав бетона могут искажать результат; косвенные методы нельзя трактовать без предусмотренной привязки. | Карточка ФИФ [P2] |
| 71 | ГОСТ 28570-2019 «Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2019; учесть поправки ИУС 12-2021, ИУС 1-2022 и ИУС 9-2023 | Класс А. Класс А/Б. Метод: керны и выпиленные образцы. Выбор контрольных участков и число измерений — по стандарту и программе. Приборы должны иметь подходящий диапазон; поверка обязательна для средств измерений в регулируемой сфере. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Бетон_и_железобетон | Сохранить карточку, полный текст при законном доступе, изменения, градуировочные зависимости и протоколы. Ограничения: состояние поверхности, влажность, карбонизация, армирование, направление прозвучивания и состав бетона могут искажать результат; косвенные методы нельзя трактовать без предусмотренной привязки. | Карточка ФИФ [P2] |
| 72 | ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2013 | Класс Б. Класс А/Б. Метод: лабораторное испытание образцов на сжатие/растяжение. Выбор контрольных участков и число измерений — по стандарту и программе. Приборы должны иметь подходящий диапазон; поверка обязательна для средств измерений в регулируемой сфере. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Бетон_и_железобетон | Сохранить карточку, полный текст при законном доступе, изменения, градуировочные зависимости и протоколы. Ограничения: состояние поверхности, влажность, карбонизация, армирование, направление прозвучивания и состав бетона могут искажать результат; косвенные методы нельзя трактовать без предусмотренной привязки. | Карточка ФИФ [P2] |
| 73 | ГОСТ 12730.0-2020 «Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости» | ДЕЙСТВУЕТ; редакция серии 2020 года применяется с учётом официальной карточки и опубликованных поправок | Класс Б. Класс А/Б. Метод: общие требования физических испытаний. Выбор контрольных участков и число измерений — по стандарту и программе. Приборы должны иметь подходящий диапазон; поверка обязательна для средств измерений в регулируемой сфере. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Бетон_и_железобетон | Сохранить карточку, полный текст при законном доступе, изменения, градуировочные зависимости и протоколы. Ограничения: состояние поверхности, влажность, карбонизация, армирование, направление прозвучивания и состав бетона могут искажать результат; косвенные методы нельзя трактовать без предусмотренной привязки. | Официальный каталог ФИФ [P2] |
| 74 | ГОСТ 12730.1-2020 «Бетоны. Методы определения плотности» | ДЕЙСТВУЕТ; редакция серии 2020 года применяется с учётом официальной карточки и опубликованных поправок | Класс Б. Класс А/Б. Метод: плотность бетона. Выбор контрольных участков и число измерений — по стандарту и программе. Приборы должны иметь подходящий диапазон; поверка обязательна для средств измерений в регулируемой сфере. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Бетон_и_железобетон | Сохранить карточку, полный текст при законном доступе, изменения, градуировочные зависимости и протоколы. Ограничения: состояние поверхности, влажность, карбонизация, армирование, направление прозвучивания и состав бетона могут искажать результат; косвенные методы нельзя трактовать без предусмотренной привязки. | Официальный каталог ФИФ [P2] |
| 75 | ГОСТ 12730.2-2020 «Бетоны. Метод определения влажности» | ДЕЙСТВУЕТ; редакция серии 2020 года применяется с учётом официальной карточки и опубликованных поправок | Класс Б. Класс А/Б. Метод: влажность бетона. Выбор контрольных участков и число измерений — по стандарту и программе. Приборы должны иметь подходящий диапазон; поверка обязательна для средств измерений в регулируемой сфере. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Бетон_и_железобетон | Сохранить карточку, полный текст при законном доступе, изменения, градуировочные зависимости и протоколы. Ограничения: состояние поверхности, влажность, карбонизация, армирование, направление прозвучивания и состав бетона могут искажать результат; косвенные методы нельзя трактовать без предусмотренной привязки. | Официальный каталог ФИФ [P2] |
| 76 | ГОСТ 12730.3-2020 «Бетоны. Метод определения водопоглощения» | ДЕЙСТВУЕТ; редакция серии 2020 года применяется с учётом официальной карточки и опубликованных поправок | Класс Б. Класс А/Б. Метод: водопоглощение. Выбор контрольных участков и число измерений — по стандарту и программе. Приборы должны иметь подходящий диапазон; поверка обязательна для средств измерений в регулируемой сфере. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Бетон_и_железобетон | Сохранить карточку, полный текст при законном доступе, изменения, градуировочные зависимости и протоколы. Ограничения: состояние поверхности, влажность, карбонизация, армирование, направление прозвучивания и состав бетона могут искажать результат; косвенные методы нельзя трактовать без предусмотренной привязки. | Официальный каталог ФИФ [P2] |
| 77 | ГОСТ 12730.4-2020 «Бетоны. Методы определения показателей пористости» | ДЕЙСТВУЕТ; редакция серии 2020 года применяется с учётом официальной карточки и опубликованных поправок | Класс Б. Класс А/Б. Метод: пористость. Выбор контрольных участков и число измерений — по стандарту и программе. Приборы должны иметь подходящий диапазон; поверка обязательна для средств измерений в регулируемой сфере. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Бетон_и_железобетон | Сохранить карточку, полный текст при законном доступе, изменения, градуировочные зависимости и протоколы. Ограничения: состояние поверхности, влажность, карбонизация, армирование, направление прозвучивания и состав бетона могут искажать результат; косвенные методы нельзя трактовать без предусмотренной привязки. | Официальный каталог ФИФ [P2] |
| 78 | ГОСТ 12730.5-2020 «Бетоны. Методы определения водонепроницаемости» | ДЕЙСТВУЕТ; редакция серии 2020 года применяется с учётом официальной карточки и опубликованных поправок | Класс Б. Класс А/Б. Метод: водонепроницаемость. Выбор контрольных участков и число измерений — по стандарту и программе. Приборы должны иметь подходящий диапазон; поверка обязательна для средств измерений в регулируемой сфере. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Бетон_и_железобетон | Сохранить карточку, полный текст при законном доступе, изменения, градуировочные зависимости и протоколы. Ограничения: состояние поверхности, влажность, карбонизация, армирование, направление прозвучивания и состав бетона могут искажать результат; косвенные методы нельзя трактовать без предусмотренной привязки. | Официальный каталог ФИФ [P2] |
| 79 | ГОСТ 17625-2025 «Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.04.2026; заменил ГОСТ 17625-83 | Класс Б-Ф. Радиационный метод определения защитного слоя, размеров и расположения арматуры и закладных деталей. Стандарт требует применять метод только при его безальтернативности. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Бетон_и_железобетон | Радиационный метод связан с источниками ионизирующего излучения и специальными требованиями безопасности, допуска, учёта и квалификации. Не применять как обычную альтернативу магнитному методу. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 80 | ГОСТ 17623-87 «Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.1988 | Класс Б-Ф. Радиоизотопное определение средней плотности тяжёлых, лёгких, ячеистых и плотных силикатных бетонов и бетонных смесей. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Бетон_и_железобетон | Применять только при обоснованной необходимости, наличии предусмотренного оборудования, радиационной безопасности и метрологической документации. Локальная плотность не равна оценке однородности всей конструкции без схемы выборки. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 81 | ГОСТ 22362-77 «Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.1977 | Класс Б-Ф. Методы контроля силы натяжения арматуры предварительно напряжённых железобетонных конструкций: по динамометру, манометру, удлинению, поперечной оттяжке, частотным и иным установленным способом. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Бетон_и_железобетон | Не распространять на обычную ненапрягаемую арматуру. Выбирать метод с учётом доступа и стадии изготовления/эксплуатации; сохранять исходные коэффициенты, базу и температурные условия. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 82 | ГОСТ 23858-2019 «Соединения сварные стыковые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приёмки» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2020; заменил ГОСТ 23858-79; учесть поправки ИУС 3-2020, 12-2021, 6-2023 и 7-2023 | Класс Б. Ультразвуковой контроль сварных стыковых соединений арматуры при изготовлении, монтаже сборных и возведении монолитных железобетонных конструкций. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Бетон_и_железобетон | Сохранить стандарт и все поправки. Требуются квалифицированный персонал, письменная процедура, настройка по образцам и фиксация типа соединения. Не переносить критерии на соединения вне области стандарта. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 83 | ГОСТ 8829-2018 «Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жёсткости и трещиностойкости» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2019; заменил ГОСТ 8829-94; учесть Изменение № 1 и поправки ИУС 9-2019 и 6-2023 | Класс Б-Ф. Контрольные статические испытания нагружением заводских бетонных и железобетонных изделий. Не является универсальной методикой испытания существующего здания. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Бетон_и_железобетон | Назначать только при соответствии объекта области стандарта и безопасной схеме нагружения. Сохранять схему опирания, ступени нагрузки, приборы, прогибы, раскрытие трещин и критерии прекращения испытания. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 84 | ГОСТ 31384-2017 «Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.03.2018; приказ Росстандарта от 05.10.2017 № 1361-ст; заменил ГОСТ 31384-2008; поправки ИУС 1-2022 и ИУС 6-2022 | Класс Б. Оценка коррозионного состояния бетона, арматуры и защитных покрытий при обследовании и реконструкции в агрессивных средах. Связан с измерением защитного слоя, влажности, трещин, повреждений и условий среды. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ОБСЛЕДОВАНИЕ_ЗДАНИЙ\Коррозия_железобетона | Не является самостоятельной методикой измерения глубины карбонизации, содержания хлоридов или потенциала коррозии. Для каждого показателя требуется профильный метод и обоснованная выборка. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 85 | СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; приказ Минстроя России от 27.02.2017 № 127/пр; изменения № 1–№ 4 | ДЕЙСТВУЕТ с 28.08.2017; заменил СП 28.13330.2012; хранить как мастер-ссылку при наличии файла в профильном этапе | Класс X/Б. Связь результатов обследования с агрессивностью среды и требованиями защиты бетонных, железобетонных, металлических, деревянных и каменных конструкций. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ПРОФИЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\КОРРОЗИЯ | Не создавать вторую копию. В этапе 3 хранить карточку связи, перечень изменений и указание, какие измеренные параметры используются при оценке коррозионного состояния. | Карточка СП [P2] |

# 3.10. Контроль металлических конструкций и сварных соединений

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, методы, приборы и поверка | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | ГОСТ 3242-79 «Соединения сварные. Методы контроля качества» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.1981 | Класс Б. общий выбор методов контроля сварных соединений. Приборы: сварочные шаблоны, лупы, ультразвуковые дефектоскопы, магнитопорошковые комплекты, пенетранты, радиографические системы, толщиномеры. Поверка/калибровка и контрольные образцы — по методу. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Металл_и_сварные_соединения | Сохранить карточку, текст при законном доступе, нормы приемки и документы на персонал/оборудование. Ограничения: доступ, геометрия, материал, толщина, шероховатость, температура, направление дефекта; радиография требует специальной радиационной безопасности. | Карточка/официальный поиск ФИФ [P2/P5] |
| 87 | ГОСТ Р ИСО 17637-2024 «Неразрушающий контроль сварных швов. Визуальный контроль соединений, выполненных сваркой плавлением» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.12.2024; заменил ГОСТ Р ИСО 17637-2014 | Класс Б. визуально-измерительный контроль швов. Приборы: сварочные шаблоны, лупы, ультразвуковые дефектоскопы, магнитопорошковые комплекты, пенетранты, радиографические системы, толщиномеры. Поверка/калибровка и контрольные образцы — по методу. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Металл_и_сварные_соединения | Сохранить карточку, текст при законном доступе, нормы приемки и документы на персонал/оборудование. Ограничения: доступ, геометрия, материал, толщина, шероховатость, температура, направление дефекта; радиография требует специальной радиационной безопасности. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 88 | ГОСТ Р ИСО 17640-2016 «Контроль неразрушающий сварных соединений. Ультразвуковой контроль. Методы, уровни контроля и оценка» | ДЕЙСТВУЕТ; применять совместно с уровнями приёмки и письменной процедурой контроля | Класс Б. ультразвуковой контроль сварных соединений. Приборы: сварочные шаблоны, лупы, ультразвуковые дефектоскопы, магнитопорошковые комплекты, пенетранты, радиографические системы, толщиномеры. Поверка/калибровка и контрольные образцы — по методу. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Металл_и_сварные_соединения | Сохранить карточку, текст при законном доступе, нормы приемки и документы на персонал/оборудование. Ограничения: доступ, геометрия, материал, толщина, шероховатость, температура, направление дефекта; радиография требует специальной радиационной безопасности. | Карточка/официальный поиск ФИФ [P2/P5] |
| 89 | ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2015 | Класс Б. ультразвуковые методы контроля сварных соединений. Приборы: сварочные шаблоны, лупы, ультразвуковые дефектоскопы, магнитопорошковые комплекты, пенетранты, радиографические системы, толщиномеры. Поверка/калибровка и контрольные образцы — по методу. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Металл_и_сварные_соединения | Сохранить карточку, текст при законном доступе, нормы приемки и документы на персонал/оборудование. Ограничения: доступ, геометрия, материал, толщина, шероховатость, температура, направление дефекта; радиография требует специальной радиационной безопасности. | Карточка/официальный поиск ФИФ [P2/P5] |
| 90 | ГОСТ ISO 17636-1-2017 «Контроль неразрушающий сварных соединений. Радиографический контроль. Часть 1. Рентгеновское и гамма-излучение с пленкой» | ДЕЙСТВУЕТ; плёночный радиографический контроль | Класс Б. плёночная радиография. Приборы: сварочные шаблоны, лупы, ультразвуковые дефектоскопы, магнитопорошковые комплекты, пенетранты, радиографические системы, толщиномеры. Поверка/калибровка и контрольные образцы — по методу. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Металл_и_сварные_соединения | Сохранить карточку, текст при законном доступе, нормы приемки и документы на персонал/оборудование. Ограничения: доступ, геометрия, материал, толщина, шероховатость, температура, направление дефекта; радиография требует специальной радиационной безопасности. | Карточка/официальный поиск ФИФ [P2/P5] |
| 91 | ГОСТ ISO 17636-2-2017 «Неразрушающий контроль сварных соединений. Радиографический контроль. Часть 2. Способы рентгено- и гаммаграфического контроля с применением цифровых детекторов» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.11.2018 | Класс Б. цифровая радиография. Приборы: сварочные шаблоны, лупы, ультразвуковые дефектоскопы, магнитопорошковые комплекты, пенетранты, радиографические системы, толщиномеры. Поверка/калибровка и контрольные образцы — по методу. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Металл_и_сварные_соединения | Сохранить карточку, текст при законном доступе, нормы приемки и документы на персонал/оборудование. Ограничения: доступ, геометрия, материал, толщина, шероховатость, температура, направление дефекта; радиография требует специальной радиационной безопасности. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 92 | ГОСТ ISO 3452-1-2021 «Контроль неразрушающий. Проникающий контроль. Часть 1. Основные требования» | ДЕЙСТВУЕТ; основная часть серии проникающего контроля | Класс Б. капиллярный контроль поверхностных дефектов. Приборы: сварочные шаблоны, лупы, ультразвуковые дефектоскопы, магнитопорошковые комплекты, пенетранты, радиографические системы, толщиномеры. Поверка/калибровка и контрольные образцы — по методу. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Металл_и_сварные_соединения | Сохранить карточку, текст при законном доступе, нормы приемки и документы на персонал/оборудование. Ограничения: доступ, геометрия, материал, толщина, шероховатость, температура, направление дефекта; радиография требует специальной радиационной безопасности. | Карточка/официальный поиск ФИФ [P2/P5] |
| 93 | ГОСТ ISO 9934-1-2021 «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый контроль. Часть 1. Основные требования» | ДЕЙСТВУЕТ; основная часть серии магнитопорошкового контроля | Класс Б. магнитопорошковый контроль ферромагнитных материалов. Приборы: сварочные шаблоны, лупы, ультразвуковые дефектоскопы, магнитопорошковые комплекты, пенетранты, радиографические системы, толщиномеры. Поверка/калибровка и контрольные образцы — по методу. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Металл_и_сварные_соединения | Сохранить карточку, текст при законном доступе, нормы приемки и документы на персонал/оборудование. Ограничения: доступ, геометрия, материал, толщина, шероховатость, температура, направление дефекта; радиография требует специальной радиационной безопасности. | Карточка/официальный поиск ФИФ [P2/P5] |
| 94 | ГОСТ ISO 17635-2018 «Неразрушающий контроль сварных соединений. Общие правила для металлических материалов» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2019 | Класс Б. выбор и сочетание методов контроля. Приборы: сварочные шаблоны, лупы, ультразвуковые дефектоскопы, магнитопорошковые комплекты, пенетранты, радиографические системы, толщиномеры. Поверка/калибровка и контрольные образцы — по методу. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Металл_и_сварные_соединения | Сохранить карточку, текст при законном доступе, нормы приемки и документы на персонал/оборудование. Ограничения: доступ, геометрия, материал, толщина, шероховатость, температура, направление дефекта; радиография требует специальной радиационной безопасности. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 95 | ГОСТ ISO 5817-2025 «Сварка. Сварные соединения из стали, никеля, титана и их сплавов, полученные сваркой плавлением (исключая лучевые способы сварки). Уровни качества» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2026; учесть поправку ИУС 6-2026; в РФ заменил применение ГОСТ Р ИСО 5817-2021 | Класс Б. Уровни качества В, С и D в зависимости от дефектов сварных соединений. Не подменяет стандарты метода контроля и уровней приёмки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Металл_и_сварные_соединения | Сохранить стандарт и поправку. Связывать с ГОСТ ISO 17635-2018 и стандартами уровней приёмки конкретного метода. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 96 | ГОСТ 9.302-88 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля» | ДЕЙСТВУЕТ; область ограничена металлическими и неметаллическими неорганическими покрытиями | Класс Б. толщина, сплошность и адгезия покрытий. Приборы: сварочные шаблоны, лупы, ультразвуковые дефектоскопы, магнитопорошковые комплекты, пенетранты, радиографические системы, толщиномеры. Поверка/калибровка и контрольные образцы — по методу. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Металл_и_сварные_соединения | Сохранить карточку, текст при законном доступе, нормы приемки и документы на персонал/оборудование. Ограничения: доступ, геометрия, материал, толщина, шероховатость, температура, направление дефекта; радиография требует специальной радиационной безопасности. | Карточка/официальный поиск ФИФ [P2/P5] |
| 97 | ГОСТ 9.908-85 «Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы и сплавы. Методы определения показателей коррозии и коррозионной стойкости» | ДЕЙСТВУЕТ; методы определения показателей коррозии и коррозионной стойкости | Класс Б. оценка коррозионных потерь. Приборы: сварочные шаблоны, лупы, ультразвуковые дефектоскопы, магнитопорошковые комплекты, пенетранты, радиографические системы, толщиномеры. Поверка/калибровка и контрольные образцы — по методу. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Металл_и_сварные_соединения | Сохранить карточку, текст при законном доступе, нормы приемки и документы на персонал/оборудование. Ограничения: доступ, геометрия, материал, толщина, шероховатость, температура, направление дефекта; радиография требует специальной радиационной безопасности. | Карточка/официальный поиск ФИФ [P2/P5] |
| 98 | ГОСТ 14782-86 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменён современными стандартами | Класс И. Применять при оценке старых протоколов периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\НК\Сварные_соединения | Не использовать как действующую методику новых измерений. | Карточка [P2] |
| 99 | ГОСТ ISO 16809-2022 «Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль толщины» | ДЕЙСТВУЕТ; заменяет применение ГОСТ Р ИСО 16809-2015 на территории РФ | Класс Б. Ультразвуковое измерение толщины металлических элементов и оценка локальных потерь. Связан с ультразвуковыми толщиномерами, контактными преобразователями и образцами толщины. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Металл_и_сварные_соединения\Толщина | Фиксировать материал, скорость ультразвука, состояние поверхности, покрытие, температуру, схему точек и калибровку. Коррозионная поверхность и многослойность ограничивают точность. | Карточка [P2] |
| 100 | ГОСТ Р 55614-2013 «Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс Б. Технические требования к ультразвуковым толщиномерам; используется при выборе прибора и проверке характеристик. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\07_ТОЛЩИНОМЕРЫ | Сохранить карточку и пакет конкретного толщиномера. Соответствие стандарту не заменяет поверку конкретного экземпляра. | Карточка [P2] |
| 101 | ГОСТ ISO 17638-2018 «Неразрушающий контроль сварных соединений. Магнитопорошковый контроль» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2019; учесть поправку ИУС 6-2019 | Класс Б. Метод выявления поверхностных дефектов сварных соединений ферромагнитных материалов и зон термического влияния. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Металл_и_сварные_соединения\Магнитопорошковый | Не содержит уровней приёмки; применять совместно с ГОСТ ISO 23278-2023. Проверять намагничивание, направление поля, качество суспензии, освещённость и размагничивание. | Карточка [P2] |
| 102 | ГОСТ ISO 11666-2024 «Неразрушающий контроль сварных соединений. Ультразвуковой контроль. Уровни приёмки» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.05.2024; учесть поправку ИУС 10-2024 | Класс Б. Уровни приёмки 2 и 3 для ультразвукового контроля сварных соединений с полным проплавлением из ферритных сталей. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Металл_и_сварные_соединения\УЗК | Применять совместно с ГОСТ Р ИСО 17640-2016 и выбранным уровнем качества. Не распространять на сварные соединения и материалы вне области стандарта. | Карточка [P2] |
| 103 | ГОСТ ISO 23277-2023 «Неразрушающий контроль сварных соединений. Контроль проникающими веществами. Уровни приёмки» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.04.2024; учесть поправки ИУС 5-2024 и ИУС 12-2025 | Класс Б. Уровни приёмки индикаций поверхностных несплошностей, выявленных проникающими веществами. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Металл_и_сварные_соединения\Капиллярный | Применять совместно с серией ГОСТ ISO 3452. Учитывать подготовку и температуру поверхности, время проникновения и проявления, очистку и условия наблюдения. | Карточка [P2] |
| 104 | ГОСТ ISO 23278-2023 «Неразрушающий контроль сварных соединений. Магнитопорошковый контроль. Уровни приёмки» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.04.2024; учесть поправки ИУС 5-2024 и ИУС 12-2025 | Класс Б. Уровни приёмки индикаций несплошностей сварных соединений из ферромагнитных сталей. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Металл_и_сварные_соединения\Магнитопорошковый | Применять совместно с ГОСТ ISO 17638-2018. Не использовать для неферромагнитных материалов. | Карточка [P2] |
| 105 | ГОСТ Р ИСО 16827-2016 «Контроль неразрушающий. Контроль ультразвуковой. Определение характеристик несплошностей» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.11.2016 | Класс Б. Общие принципы определения параметров ранее выявленных несплошностей для последующей оценки по применимым критериям приёмки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Металл_и_сварные_соединения\УЗК | Не является методом первичного выбора объёма контроля и не задаёт критерии приёмки. Требует письменной процедуры и квалифицированного персонала. | Карточка [P2] |
| 106 | ГОСТ Р ИСО 10675-1-2025 «Неразрушающий контроль сварных соединений. Контроль радиографический. Уровни приёмки. Часть 1. Сталь, никель, титан и их сплавы» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.04.2026 | Класс Б. Уровни приёмки радиографических изображений сварных соединений соответствующих материалов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Металл_и_сварные_соединения | Применять только при соответствии материала, типа шва, толщины, геометрии и уровня контроля. Требуются письменная процедура, квалифицированный персонал и пакет оборудования. | Карточка ФИФ [P2] |
| 107 | ГОСТ Р ИСО 10675-2-2025 «... Часть 2. Алюминий и алюминиевые сплавы» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.04.2026 | Класс Б. Уровни приёмки радиографических изображений алюминиевых сварных соединений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Металл_и_сварные_соединения | Применять только при соответствии материала, типа шва, толщины, геометрии и уровня контроля. Требуются письменная процедура, квалифицированный персонал и пакет оборудования. | Карточка ФИФ [P2] |
| 108 | ГОСТ ISO 13588-2022 «Неразрушающий контроль сварных соединений. Ультразвуковой контроль. Автоматизированный контроль с применением фазированных решёток» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2023; учесть поправку ИУС 9-2023 | Класс Б-Ф. Фазированные антенные решётки для автоматизированного контроля сварных соединений толщиной от 6 мм в пределах области стандарта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Металл_и_сварные_соединения | Применять только при соответствии материала, типа шва, толщины, геометрии и уровня контроля. Требуются письменная процедура, квалифицированный персонал и пакет оборудования. | Карточка ФИФ [P2] |
| 109 | ГОСТ ISO 10863-2022 «Неразрушающий контроль сварных соединений. Ультразвуковой контроль. Применение дифракционно-временного метода (TOFD)» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.08.2022; учесть поправку ИУС 9-2023 | Класс Б-Ф. Дифракционно-временной метод для полу- и полностью автоматизированного контроля сварных соединений толщиной от 6 мм. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Металл_и_сварные_соединения | Применять только при соответствии материала, типа шва, толщины, геометрии и уровня контроля. Требуются письменная процедура, квалифицированный персонал и пакет оборудования. | Карточка ФИФ [P2] |
| 110 | ГОСТ Р ИСО 19232-1-2024 «Контроль неразрушающий. Качество изображений на радиографических снимках. Часть 1. Проволочные индикаторы качества изображения» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2024 | Класс Б. Контроль качества радиографического изображения с использованием проволочных индикаторов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Металл_и_сварные_соединения | Применять только при соответствии материала, типа шва, толщины, геометрии и уровня контроля. Требуются письменная процедура, квалифицированный персонал и пакет оборудования. | Карточка ФИФ [P2] |
| 111 | ГОСТ Р ИСО 3452-2-2009 «Контроль неразрушающий. Проникающий контроль. Часть 2. Испытания пенетрантов» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.12.2010; приказ Росстандарта от 15.12.2009 № 1102-ст | Класс Б. Требования к испытаниям и характеристикам материалов проникающего контроля. Связан с пенетрантами, очистителями и проявителями. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Капиллярный\Материалы | Сохранять идентификацию партии, срок годности, совместимость материалов, температуру и условия хранения. Не подменяет процедуру контроля объекта. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 112 | ГОСТ Р ИСО 3452-3-2009 «Контроль неразрушающий. Проникающий контроль. Часть 3. Испытательные образцы» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.12.2010; приказ Росстандарта от 15.12.2009 № 1111-ст | Класс Б. Требования к контрольным образцам для проверки чувствительности и работоспособности системы проникающего контроля. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Капиллярный\Контрольные_образцы | Фиксировать идентификатор и состояние образца, процедуру очистки и результаты проверки системы до/после контроля. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 113 | ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011 «Контроль неразрушающий. Проникающий контроль. Часть 4. Оборудование» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2013; приказ Росстандарта от 13.12.2011 № 1114-ст | Класс Б. Требования к оборудованию стационарных и переносных установок проникающего контроля, включая освещение и вспомогательные средства. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Капиллярный\Оборудование | Применять совместно с ГОСТ ISO 3452-1-2021, частями 2–3 и ГОСТ Р ИСО 3059-2015. Поверка требуется для средств измерений параметров условий контроля. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 114 | ГОСТ ISO 9934-2-2021 «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый контроль. Часть 2. Дефектоскопические материалы» | ДЕЙСТВУЕТ с 11.03.2026; приказ Росстандарта от 27.11.2025 № 1540-ст; заменил ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011 | Класс Б. Требования и методы контроля магнитных порошков, суспензий и носителей. Связан с магнитопорошковыми дефектоскопами и контрольными образцами. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Магнитопорошковый\Материалы | Фиксировать партию, концентрацию, фоновую флуоресценцию, загрязнение и срок годности. Не применять к неферромагнитным материалам. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 115 | ГОСТ Р 53700-2009 (ИСО 9934-3:2002) «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Часть 3. Оборудование» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2011; приказ Росстандарта от 15.12.2009 № 1108-ст | Класс Б. Требования к оборудованию магнитопорошкового контроля и проверке его характеристик. Связан с электромагнитами, катушками, источниками тока и измерителями напряжённости поля. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Магнитопорошковый\Оборудование | Проверять применимость к конкретному прибору, периодические проверки и метрологический статус измерительных каналов. Не задаёт уровни приёмки. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 116 | ГОСТ Р 56512-2015 «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Типовые технологические процессы» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.06.2016; приказ Росстандарта от 06.07.2015 № 875-ст; заменил применение ГОСТ 21105-87 в РФ | Класс Б. Типовые операции подготовки, намагничивания, нанесения индикатора, осмотра, размагничивания и оформления результатов. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\03_ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ_ОБСЛЕДОВАНИЕ\Магнитопорошковый | Процесс адаптировать к объекту и профильному документу. Не применять к бетону, древесине и неферромагнитным металлам. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 117 | ГОСТ Р ИСО 16811-2016 «Неразрушающий контроль. Ультразвуковой контроль. Настройка чувствительности и диапазона» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2017; приказ Росстандарта от 13.10.2016 № 1391-ст | Класс Б. Настройка временной развёртки и чувствительности ручных ультразвуковых дефектоскопов с А-развёрткой для воспроизводимого определения координат и амплитуды отражателя. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Ультразвуковой_контроль\Настройка | Ограничен контактными одноэлементными совмещёнными или раздельно-совмещёнными преобразователями; не применять к иммерсионным и многоканальным схемам без профильной нормы. | Карточка Росстандарта [P2] |

# 3.11. Контроль каменных и деревянных конструкций

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, методы, приборы и поверка | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 | ГОСТ Р 58527-2023 «Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2025; заменил ГОСТ Р 58527-2019; учесть Изменение № 1 (ИУС 10-2024) | Класс Б. Лабораторное определение пределов прочности стеновых материалов при сжатии и изгибе. Не является методом определения сцепления раствора с камнем в кладке. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\Каменные_и_деревянные_конструкции | Сохранить действующую редакцию, Изменение № 1 и исторические ГОСТ Р 58527-2019 и ГОСТ 8462-85. Репрезентативность результата зависит от отбора и идентификации образцов. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 119 | ГОСТ 24992-2014 «Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке» | ДЕЙСТВУЕТ; метод определения прочности сцепления в каменной кладке | Класс Б. прочность сцепления в натурной кладке. Приборы и процедуры зависят от стандарта: прессы, отрывные устройства, влагомеры, щупы, измерительные инструменты, лабораторные весы и сушильные шкафы. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\Каменные_и_деревянные_конструкции | Сохранить метод, схему отбора, кондиционирование, число проб и критерии обработки. Ограничение: локальное испытание/образец не характеризует всю конструкцию без обоснованной выборки. | Карточка ФИФ [P2] |
| 120 | ГОСТ 5802-2024 «Растворы строительные. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.06.2025; заменил ГОСТ 5802-86; учесть поправки ИУС 1-2026, ИУС 2-2026 и ИУС 4-2026 | Класс Б. отбор и испытание строительных растворов. Приборы и процедуры зависят от стандарта: прессы, отрывные устройства, влагомеры, щупы, измерительные инструменты, лабораторные весы и сушильные шкафы. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\Каменные_и_деревянные_конструкции | Сохранить стандарт и все три поправки 2026 года, схемы отбора и подготовки проб, условия испытаний и первичные результаты. Локальная проба не характеризует всю кладку без обоснованной выборки. | Карточка Росстандарта [P2] Поправка [P2] |
| 121 | ГОСТ 8462-85 «Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; утратил силу в РФ; цепочка замены: ГОСТ Р 58527-2019 → ГОСТ Р 58527-2023 | Класс Б. испытания кирпича и стеновых материалов. Приборы и процедуры зависят от стандарта: прессы, отрывные устройства, влагомеры, щупы, измерительные инструменты, лабораторные весы и сушильные шкафы. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\Каменные_конструкции | Использовать только для оценки старых протоколов периода действия. Для новых испытаний применять ГОСТ Р 58527-2023. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 122 | ГОСТ 16483.0-89 «Древесина. Общие требования к физико-механическим испытаниям» | ДЕЙСТВУЕТ до 01.03.2027; ГОСТ 16483.0-2026 принят и вводится с 01.03.2027 взамен редакции 1989 года | Класс Б. Общие требования к отбору образцов, физико-механическим испытаниям древесины и статистическому анализу. До 01.03.2027 применять редакцию 1989 года; переход заранее учесть в базе. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\Каменные_и_деревянные_конструкции | Сохранить действующую редакцию 1989 года, приказ Росстандарта от 01.06.2026 № 570-ст и будущую редакцию 2026 года. Не применять ГОСТ 16483.0-2026 ранее даты введения. | Карточка действующего ГОСТ [P2] |
| 123 | ГОСТ 16483.7-71 «Древесина. Методы определения влажности» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.1973; учитывать изменения № 1-3 | Класс Б. лабораторное определение влажности древесины. Приборы и процедуры зависят от стандарта: прессы, отрывные устройства, влагомеры, щупы, измерительные инструменты, лабораторные весы и сушильные шкафы. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\Каменные_и_деревянные_конструкции | Сохранить метод, схему отбора, кондиционирование, число проб и критерии обработки. Ограничение: локальное испытание/образец не характеризует всю конструкцию без обоснованной выборки. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 124 | ГОСТ 16588-91 «Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.1993 | Класс Б. влажность пилопродукции. Приборы и процедуры зависят от стандарта: прессы, отрывные устройства, влагомеры, щупы, измерительные инструменты, лабораторные весы и сушильные шкафы. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\Каменные_и_деревянные_конструкции | Сохранить метод, схему отбора, кондиционирование, число проб и критерии обработки. Ограничение: локальное испытание/образец не характеризует всю конструкцию без обоснованной выборки. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 125 | ГОСТ 2140-81 «Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения» | ДЕЙСТВУЕТ; учесть изменения № 1 и № 2 и поправку ИУС 1-2020; классификация и способы измерения видимых пороков древесины | Класс Б. идентификация и измерение пороков древесины. Приборы и процедуры зависят от стандарта: прессы, отрывные устройства, влагомеры, щупы, измерительные инструменты, лабораторные весы и сушильные шкафы. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\Каменные_и_деревянные_конструкции | Сохранить метод, схему отбора, кондиционирование, число проб и критерии обработки. Ограничение: локальное испытание/образец не характеризует всю конструкцию без обоснованной выборки. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 126 | ГОСТ Р 70035-2022 «Конструкции деревянные. Пиломатериалы, заготовки и детали деревянные. Метод определения влажности диэлькометрическим влагомером» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.11.2022 | Класс Б. Неразрушающая оценка влажности древесины диэлькометрическим влагомером. Учитывать породу, плотность, температуру, глубину чувствительности и градуировку. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\Каменные_и_деревянные_конструкции | Не является методом испытания соединений. Сохранять пакет конкретного влагомера и результаты сопоставления с сушильно-весовым методом. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 127 | ГОСТ Р 70570-2022 «Конструкции деревянные. Пиломатериалы и деревянные детали. Метод определения влажности кондуктометрическим влагомером» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2023 | Класс Б. Определение влажности древесины кондуктометрическим влагомером; не применяется к мерзлой древесине. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\Каменные_и_деревянные_конструкции | Не является универсальным методом определения физико-механических характеристик конструкции. Фиксировать породу, температуру, глубину электродов, направление волокон и поправки прибора. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 128 | ГОСТ Р 70625-2023 «Конструкции деревянные. Пиломатериалы и детали деревянные. Сушильно-весовой метод определения влажности» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2023 | Класс Б. Арбитражный сушильно-весовой метод определения влажности пиломатериалов, заготовок и деревянных деталей. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\Каменные_и_деревянные_конструкции | Не является отдельным стандартом обследования технического состояния. Использовать как эталонное сопоставление для полевых влагомеров; сохранять отбор, массу, режим сушки и расчёт. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 129 | ГОСТ 24992-81 и ГОСТ 5802-86 | ИСТОРИЧЕСКИЕ; заменены современными редакциями | Класс И. Для экспертизы старых протоколов и актов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\Каменные_конструкции | Хранить отдельно с периодами действия. | ГОСТ 24992-81 [P2] ГОСТ 5802-86 [P2] |
| 130 | ГОСТ 16483.0-2026 «Древесина. Общие требования к физико-механическим испытаниям»; приказ Росстандарта от 01.06.2026 № 570-ст | ПРИНЯТ; вступает в силу 01.03.2027 взамен ГОСТ 16483.0-89 | Класс Б/будущий. Новая общая основа отбора образцов, физико-механических испытаний древесины и статистической обработки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\Древесина\Будущие_редакции | Сохранить приказ и карточку после появления в фонде. Не применять к испытаниям ранее 01.03.2027, если отсутствует добровольное досрочное применение, предусмотренное официальным актом. | Карточка заменяемого стандарта с указанием замены [P2] |
| 131 | ГОСТ Р 57158-2016 «Конструкции деревянные. Методы испытаний соединений на гвоздях, винтах, дюбелях и болтах» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.04.2017 | Класс Б-Ф. Лабораторные испытания прочности и деформативности нагельных соединений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\Деревянные_конструкции | Не применять автоматически к натурной конструкции без обоснования возможности отбора/нагружения. Сохранять схему, образцы, режим и первичные диаграммы. | Карточка ФИФ [P2] |
| 132 | ГОСТ Р 57790-2017 «Конструкции деревянные несущие. Методы испытаний на прочность и деформативность» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.02.2018 | Класс Б-Ф. Кратковременные контрольные испытания несущих деревянных конструкций, элементов и соединений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\Деревянные_конструкции | Не применять автоматически к натурной конструкции без обоснования возможности отбора/нагружения. Сохранять схему, образцы, режим и первичные диаграммы. | Карточка ФИФ [P2] |
| 133 | ГОСТ 33120-2026 «Конструкции деревянные клееные. Методы определения прочности клеевых соединений» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2026; заменил ГОСТ 33120-2014 | Класс Б-Ф. Лабораторные методы определения прочности клеевых соединений клееных деревянных конструкций. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\Деревянные_конструкции | Не применять автоматически к натурной конструкции без обоснования возможности отбора/нагружения. Сохранять схему, образцы, режим и первичные диаграммы. | Карточка ФИФ [P2] |

# 3.12. Контроль влажности и температуры

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, методы, приборы и поверка | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 | ГОСТ 21718-84 «Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.1985; область — бетон и сыпучие строительные материалы | Класс Б. диэлькометрические влагомеры; обязательна материальная градуировка. Приборы: влагомеры, термометры, термогигрометры, логгеры, датчики теплового потока. Проверять диапазон, разрешение, инерционность и поверку. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Влажность_и_температура | Сохранить карточку, методику, условия выдержки и поправки. Ограничения: поверхностная/объёмная влажность не тождественны; соли, плотность, температура и контакт влияют на показания. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 135 | ГОСТ 25380-2014 «Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции» | ДЕЙСТВУЕТ; официальный статус подтверждён по карточке ФИФ стандартов на 03.07.2026 | Класс Б. датчики теплового потока и температуры. Приборы: влагомеры, термометры, термогигрометры, логгеры, датчики теплового потока. Проверять диапазон, разрешение, инерционность и поверку. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Влажность_и_температура | Сохранить карточку, методику, условия выдержки и поправки. Ограничения: поверхностная/объёмная влажность не тождественны; соли, плотность, температура и контакт влияют на показания. | Официальный поиск [P5] |
| 136 | ГОСТ 26254-84 «Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций» | ДЕЙСТВУЕТ; официальный статус подтверждён по карточке ФИФ стандартов на 03.07.2026 | Класс Б. натурное определение сопротивления теплопередаче. Приборы: влагомеры, термометры, термогигрометры, логгеры, датчики теплового потока. Проверять диапазон, разрешение, инерционность и поверку. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Влажность_и_температура | Сохранить карточку, методику, условия выдержки и поправки. Ограничения: поверхностная/объёмная влажность не тождественны; соли, плотность, температура и контакт влияют на показания. | Официальный поиск [P5] |
| 137 | ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» | ДЕЙСТВУЕТ; официальный статус подтверждён по карточке ФИФ стандартов на 03.07.2026 | Класс Б. температура, влажность и скорость воздуха; профиль применения. Приборы: влагомеры, термометры, термогигрометры, логгеры, датчики теплового потока. Проверять диапазон, разрешение, инерционность и поверку. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Влажность_и_температура | Сохранить карточку, методику, условия выдержки и поправки. Ограничения: поверхностная/объёмная влажность не тождественны; соли, плотность, температура и контакт влияют на показания. | Официальный поиск [P5] |
| 138 | ГОСТ 8.558-2009 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; утратил силу в Российской Федерации, сведения опубликованы в ИУС 7-2025 | Класс И. Применять только при оценке исторической метрологической цепочки и старых документов поверки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\Метрология\Температура | Не использовать как действующую поверочную схему. Для конкретного термометра или термогигрометра применять описание типа, предусмотренную методику поверки и сведения ФГИС «Аршин». | Карточка Росстандарта [P2] |
| 139 | ГОСТ Р 8.585-2001 «ГСИ. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования» | ДЕЙСТВУЕТ; официальный статус подтверждён по карточке ФИФ стандартов на 03.07.2026 | Класс Б. термоэлектрические преобразователи температуры. Приборы: влагомеры, термометры, термогигрометры, логгеры, датчики теплового потока. Проверять диапазон, разрешение, инерционность и поверку. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Влажность_и_температура | Сохранить карточку, методику, условия выдержки и поправки. Ограничения: поверхностная/объёмная влажность не тождественны; соли, плотность, температура и контакт влияют на показания. | Официальный поиск [P5] |
| 140 | ГОСТ 12730.2-2020 и стандарты влажности древесины | МАСТЕР-ЗАПИСИ 3.9 и 3.11 | Класс X. Лабораторные эталонные методы для сопоставления с показаниями полевых влагомеров. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\07_КОНТРОЛЬ_ВЛАЖНОСТИ | Не дублировать файлы; создать таблицы пересчёта только на основании подтверждённой градуировки. | Мастер-ссылка / внутренний документ |
| 141 | ГОСТ 8.547-2009 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений влажности газов» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2011; учесть поправку ИУС 8-2015 | Класс Б. Метрологическая прослеживаемость гигрометров и средств измерений относительной влажности воздуха, молярной доли влаги и точки росы. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_МЕТРОЛОГИЯ\Влажность_газов | Не распространять на влажность твёрдых строительных материалов. Для термогигрометра проверять описание типа и методику поверки конкретной модели. | Карточка [P2] |
| 142 | ГОСТ Р 8.621-2006 «ГСИ. Материалы и изделия строительные. Методика выполнения измерений влажности и теплопроводности диэлькометрическим методом» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2007 | Класс Б. Диэлькометрическое определение влажности и теплопроводности строительных материалов и изделий в пределах области стандарта. Не относится к нейтронным влагомерам. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Влажность_и_температура | Сохранить методику и пакет конкретного прибора. Учитывать материал, плотность, соли, температуру, контакт и градуировку; не переносить зависимость между разными материалами. | Карточка Росстандарта [P2] |

# 3.13. Тепловизионное обследование

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, методы, приборы и поверка | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 143 | ГОСТ Р 54852-2024 «Здания и сооружения. Методы определения показателей теплозащитной оболочки на базе тепловизионного обследования и натурных измерений» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.08.2024; заменил ГОСТ Р 54852-2021 | Класс А. Тепловизионное обследование и натурные измерения показателей теплозащитной оболочки ограждающих конструкций при поддерживаемом перепаде температур. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Тепловизионный_контроль | Сохранить карточку и текст при законном доступе. Фиксировать температуры, перепад, ветер, осадки, солнечное воздействие, режим отопления, коэффициент излучения, отражённую температуру и исходные термограммы. Не применять вне области ограждающих конструкций без отдельной методики. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 144 | ГОСТ 26629-85 «Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций» | ДЕЙСТВУЕТ; применять с учётом более современной области и методов ГОСТ Р 54852-2024 | Класс Б. Натурный и лабораторный тепловизионный контроль качества теплозащиты ограждающих конструкций, кроме светопрозрачных частей. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Тепловизионный_контроль | Сохранить карточку и текст при законном доступе. При совпадении предмета приоритет выбора метода обосновывать с учётом даты, цели и более современной редакции ГОСТ Р 54852-2024. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 145 | ГОСТ Р 8.619-2006 «ГСИ. Приборы тепловизионные измерительные. Методика поверки» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2007 | Класс Б. Методика первичной и периодической поверки измерительных тепловизионных приборов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Тепловизионный_контроль | Использовать только если методика предусмотрена описанием типа конкретного тепловизора либо применима по его метрологической документации. Проверять результат поверки экземпляра в ФГИС «Аршин». | Карточка Росстандарта [P2] |
| 146 | ГОСТ Р 54852-2021 и ГОСТ Р 54852-2011 | ИСТОРИЧЕСКИЕ; заменены редакцией 2024 года | Класс И. Применять к отчётам соответствующих периодов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\Тепловизионный_контроль | Хранить обе редакции отдельно, не смешивать требования к условиям съёмки. | Редакция 2021 [P2] Редакция 2011 [P2] |
| 147 | Пакет конкретного тепловизора: паспорт, руководство, свидетельство утверждения типа, описание типа, методика поверки, сведения «Аршин» | ФОРМИРУЕТСЯ ПО КАЖДОМУ ПРИБОРУ | Класс F. Пример текущего/планируемого оборудования АКМБ: CEM DT-870 и Guide PC210 — включать только после подтверждения точной модели и метрологического статуса. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\06_ТЕПЛОВИЗОРЫ\По_моделям | Официальный сайт производителя допустим только для руководства и характеристик. Наличие паспорта не означает утверждение типа или действующую поверку. | Guide PC series — производитель [P4] CEM DT-870 — производитель [P4] Аршин — реестр [P2] |
| 148 | ГОСТ Р 56511-2015 «Контроль неразрушающий. Методы теплового вида. Общие требования» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.06.2016; приказ Росстандарта от 06.07.2015 № 874-ст; заменил применение ГОСТ 23483-79 в РФ | Класс Б. Общие требования к тепловому неразрушающему контролю объектов и аппаратуре. Для строительной термографии применять совместно с ГОСТ Р 54852-2024 и документами конкретного тепловизора. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Тепловой_контроль\Общие | Не устанавливает строительные критерии теплозащиты и не заменяет требования к климатическим условиям, температурному перепаду и интерпретации термограмм. | Карточка Росстандарта [P2] |

# 3.14. Определение уклонов, ровности, шероховатости и скользкости

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, методы, приборы и поверка | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149 | ГОСТ Р 58945-2020 | ДЕЙСТВУЕТ по данным официального фонда на 03.07.2026; изменения и поправки учитывать по карточке документа | Класс Б. измерение уклонов, горизонтальности, вертикальности и ровности. Приборы: уровни, рейки, щупы, профилометры, трибометры, адгезиметры. Проверять, является ли метод полевым или лабораторным, и подходит ли материал поверхности. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Поверхности | Не переносить критерии одного материала на другой. Для скользкости фиксировать состояние поверхности (сухая/мокрая/загрязнённая), направление, скорость и тип контактного элемента. ГОСТ Р 55908-2013 не считать автоматически полевым НК. | Карточка [P2] |
| 150 | ГОСТ 25142-82 «Шероховатость поверхности. Термины и определения» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.1983; учесть Изменение № 1 (ИУС 7-2017) | Класс Б. терминология шероховатости. Приборы: уровни, рейки, щупы, профилометры, трибометры, адгезиметры. Проверять, является ли метод полевым или лабораторным, и подходит ли материал поверхности. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Поверхности | Не переносить критерии одного материала на другой. Для скользкости фиксировать состояние поверхности (сухая/мокрая/загрязнённая), направление, скорость и тип контактного элемента. ГОСТ Р 55908-2013 не считать автоматически полевым НК. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 151 | ГОСТ 19300-86 «Средства измерений шероховатости поверхности профильным методом. Профилографы-профилометры контактные. Типы и основные параметры» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.1987; учесть Изменение № 1 | Класс Б. профильные измерения шероховатости. Приборы: уровни, рейки, щупы, профилометры, трибометры, адгезиметры. Проверять, является ли метод полевым или лабораторным, и подходит ли материал поверхности. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Поверхности | Не переносить критерии одного материала на другой. Для скользкости фиксировать состояние поверхности (сухая/мокрая/загрязнённая), направление, скорость и тип контактного элемента. ГОСТ Р 55908-2013 не считать автоматически полевым НК. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 152 | ГОСТ Р 55908-2013 «Полы. Метод оценки скользкости покрытия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.10.2014 | Класс Б. Лабораторный метод оценки скользкости напольных покрытий. Стандарт прямо не распространяется на неразрушающий контроль скользкости готового пола в натурных условиях. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Поверхности | Для натурной судебной экспертизы нельзя автоматически переносить лабораторный результат или шкалу. Требуется обоснованная полевая методика, конкретный прибор, состояние поверхности и оценка неопределённости. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 153 | ГОСТ Р 71448-2024 «Оптика и фотоника. Шероховатость поверхности. Параметры и типы направлений неровностей поверхности» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2026; приказ Росстандарта от 12.09.2024 № 1212-ст; учесть ИУС 4-2025 и поправки ИУС 7-2026, ИУС 9-2026 | Класс В/Б. Термины, параметры и типы направлений неровностей поверхности в оптике и фотонике. Не является методом определения коэффициента трения или скользкости напольных покрытий. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Поверхности | Использовать только в пределах области стандарта. Сохранить изменение и обе поправки 2026 года. Для строительных полов не подменять им ГОСТ Р 55908-2013, профильный стандарт покрытия или валидированную полевую методику. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 154 | ГОСТ 32299-2025 «Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом отрыва» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.08.2025; приказ Росстандарта от 20.03.2025 № 190-ст; заменил ГОСТ 32299-2013; учесть поправки ИУС 1-2026 и ИУС 7-2026 | Класс Б. адгезиметры отрыва; проверить дату введения. Приборы: уровни, рейки, щупы, профилометры, трибометры, адгезиметры. Проверять, является ли метод полевым или лабораторным, и подходит ли материал поверхности. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Поверхности | Сохранить стандарт и обе поправки. Фиксировать подготовку поверхности, тип и пригодность клея, геометрию отрывного элемента, режим отверждения, скорость нагружения и характер разрушения. | Карточка Росстандарта [P2] Поправка ИУС 7-2026 [P2] |
| 155 | ГОСТ 27325-87 «Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения адгезии лакокрасочных покрытий» | ДЕЙСТВУЕТ; область — лакокрасочные покрытия деталей и изделий из древесины и древесных материалов | Класс Б. адгезия покрытий на древесине. Приборы: уровни, рейки, щупы, профилометры, трибометры, адгезиметры. Проверять, является ли метод полевым или лабораторным, и подходит ли материал поверхности. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Поверхности | Не переносить критерии одного материала на другой. Для скользкости фиксировать состояние поверхности (сухая/мокрая/загрязнённая), направление, скорость и тип контактного элемента. ГОСТ Р 55908-2013 не считать автоматически полевым НК. | Карточка [P2] |
| 156 | Внутренняя методика АКМБ «Полевое измерение скользкости и уклонов пола» | ТРЕБУЕТ РАЗРАБОТКИ ПОСЛЕ ВЫБОРА ПРИБОРОВ | Класс М. Сетка точек, направления измерений, состояния поверхности, повторности, контрольных образцов и погрешности. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\03_ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ_ОБСЛЕДОВАНИЕ\Полы | Нельзя формировать категорический вывод по прибору без установленной применимости методики и метрологической прослеживаемости. Для конкретного дела предусматривать несколько взаимодополняющих способов. | Мастер-ссылка / внутренний документ |
| 157 | ГОСТ Р 8.651-2009 «ГСИ. Приборы контактные (щуповые) для измерения шероховатости поверхности. Методика калибровки» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.06.2010 | Класс Б. Калибровка контактных профилометров, соответствующих ГОСТ 19300. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\16_МЕТОДИКИ_ПОВЕРКИ\Профилометры | Не заменяет поверку, если конкретный профилометр является средством измерений утверждённого типа и используется в сфере государственного регулирования. Хранить сертификат калибровки и бюджет неопределённости. | Карточка [P2] |
| 158 | ГОСТ 31993-2024 «Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.04.2025; заменил ГОСТ 31993-2013; учесть поправку ИУС 11-2025 | Класс Б. Методы определения толщины мокрых, высушенных и порошковых покрытий на различных основаниях; для каждого метода установлены собственная область и прецизионность. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Поверхности\Покрытия_и_адгезия | Сохранять выбранный метод, тип основания, шероховатость, толщиномер, калибровочные пластины и первичные показания. Не смешивать толщину покрытия с толщиной основания или конструкции. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 159 | ГОСТ 31149-2014 «Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решётчатого надреза» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2015; учесть поправки ИУС 11-2015 и ИУС 6-2025 | Класс Б. Качественная/классификационная оценка адгезии покрытия методом решётчатого надреза на твёрдых и мягких основаниях в пределах ограничений по толщине и текстуре. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Поверхности\Покрытия_и_адгезия | Метод не применим для покрытий толщиной более 250 мкм и текстурированных покрытий. Надрез повреждает покрытие; заранее фиксировать согласование, место и восстановление. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 160 | ГОСТ Р 58211-2018 «Клеи для напольных покрытий. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.03.2019 | Класс Б-Ф. Требования и методы испытаний клеевого соединения «напольное покрытие — основание», включая прочность при сдвиге и отслаивании. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_НЕРАЗРУШАЮЩИЙ_КОНТРОЛЬ\Поверхности\Покрытия_и_адгезия | Применять к соответствующим полимерным клеям и покрытиям, а не как универсальный натурный метод адгезии любого пола. Для существующего пола обосновывать отбор образцов и сопоставимость с лабораторной процедурой. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 161 | ГОСТ Р 58277-2018 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2019; приказ Росстандарта от 28.12.2018 № 1187-ст; поправки ИУС 10-2024 и ИУС 12-2024 | Класс Б. Методы испытаний цементных сухих строительных смесей, применимые к штукатурным, ремонтным и иным составам, включая показатели прочности и сцепления в пределах стандарта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\Сухие_смеси\Цементные | Не переносить результаты лабораторной смеси на существующий слой без доказанной идентификации материала и репрезентативного отбора. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 162 | ГОСТ Р 56387-2018 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.04.2019; приказ Росстандарта от 02.11.2018 № 923-ст; заменил ГОСТ Р 56387-2015 | Класс Б. Требования и методы для цементных клеевых смесей, включая прочность сцепления в предусмотренных режимах. Полезен при экспертизах плиточной облицовки и клеевых слоёв. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\Сухие_смеси\Клеевые | Идентифицировать вид клея, основание, выдерживание и воздействие среды. Не подменять испытанием клея оценку фактической подготовки основания и технологии работ. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 163 | ГОСТ Р 58276-2018 «Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2019; приказ Росстандарта от 28.12.2018 № 1186-ст; поправка ИУС 12-2024; ГОСТ Р 58276-2025 принят как последующая редакция | Класс Б. Методы испытаний гипсовых сухих смесей и материалов основания при исследованиях штукатурных систем и внутренней отделки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\Сухие_смеси\Гипсовые | До 01.10.2026 применять ГОСТ Р 58276-2018. С 01.10.2026 заменить мастер-редакцию на ГОСТ Р 58276-2025, сохранив редакцию 2018 года как историческую. Учитывать влажностный режим и репрезентативность отбора. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 164 | ГОСТ Р 58276-2025 «Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем. Методы испытаний» | ПРИНЯТ; приказ Росстандарта от 15.09.2025 № 1048-ст; вводится в действие с 01.10.2026; заменит ГОСТ Р 58276-2018; учесть поправку ИУС 3-2026 | Класс Б/будущий. Переходная запись для своевременной замены действующей редакции после официального введения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\Сухие_смеси\Будущие_редакции | Не применять как действующий нормативный документ до наступления официальной даты введения. Хранить карточку, приказ и поправку отдельно от редакции 2018 года. | Карточка Росстандарта [P2] |

# 3.15. Отбор образцов и лабораторные испытания

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, методы, приборы и поверка | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 165 | ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» | МАСТЕР-ФАЙЛ В ЭТАПЕ 2 | Класс X. компетентность лаборатории, прослеживаемость, валидация методов, отчётность. Отбор должен сохранять идентификацию места, ориентации, глубины, состояния и цепочки хранения образца. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\09_ОТБОР_ОБРАЗЦОВ | Не дублировать мастер-файлы. Создать формы акта отбора, маркировки, упаковки, передачи и восстановления места отбора. Разрушение конструкции обосновывать и согласовывать. | Мастер-ссылка / внутренний документ |
| 166 | ГОСТ 28570-2019 «Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций» | МАСТЕР-ЗАПИСЬ 3.9 | Класс X. отбор кернов и образцов бетона. Отбор должен сохранять идентификацию места, ориентации, глубины, состояния и цепочки хранения образца. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\09_ОТБОР_ОБРАЗЦОВ | Не дублировать мастер-файлы. Создать формы акта отбора, маркировки, упаковки, передачи и восстановления места отбора. Разрушение конструкции обосновывать и согласовывать. | Мастер-ссылка / внутренний документ |
| 167 | ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам» | МАСТЕР-ЗАПИСЬ 3.9 | Класс X. испытание бетонных образцов. Отбор должен сохранять идентификацию места, ориентации, глубины, состояния и цепочки хранения образца. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\09_ОТБОР_ОБРАЗЦОВ | Не дублировать мастер-файлы. Создать формы акта отбора, маркировки, упаковки, передачи и восстановления места отбора. Разрушение конструкции обосновывать и согласовывать. | Мастер-ссылка / внутренний документ |
| 168 | ГОСТ 5802-2024 «Растворы строительные. Методы испытаний» | МАСТЕР-ЗАПИСЬ 3.11 | Класс X. отбор и испытание раствора. Отбор должен сохранять идентификацию места, ориентации, глубины, состояния и цепочки хранения образца. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\09_ОТБОР_ОБРАЗЦОВ | Не дублировать мастер-файлы. Создать формы акта отбора, маркировки, упаковки, передачи и восстановления места отбора. Разрушение конструкции обосновывать и согласовывать. | Мастер-ссылка / внутренний документ |
| 169 | ГОСТ 8462-85 «Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе» | МАСТЕР-ЗАПИСЬ 3.11 | Класс X. лабораторное испытание стеновых материалов. Отбор должен сохранять идентификацию места, ориентации, глубины, состояния и цепочки хранения образца. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\09_ОТБОР_ОБРАЗЦОВ | Не дублировать мастер-файлы. Создать формы акта отбора, маркировки, упаковки, передачи и восстановления места отбора. Разрушение конструкции обосновывать и согласовывать. | Мастер-ссылка / внутренний документ |
| 170 | ГОСТ Р 58973-2020 «Оценка соответствия. Правила к оформлению протоколов испытаний» | МАСТЕР-ФАЙЛ В ЭТАПЕ 2 | Класс X. Оформление протоколов, идентификация объекта и метода, результаты, неопределённость/погрешность при необходимости. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_2\Контроль_качества | Не загружать повторно. Использовать как контрольный чек-лист протокола вместе с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. | Мастер-ссылка этапа 2 Карточка Росстандарта [P2] |
| 171 | Реестр аккредитованных лиц Росаккредитации | ДЕЙСТВУЮЩИЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕЕСТР | Класс К. Проверка области аккредитации лаборатории на дату испытаний, статуса и адресов мест осуществления деятельности. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_МЕТРОЛОГИЯ\Контрольные_реестры\Росаккредитация | Сохранять выписку/скриншот и дату проверки. Само наличие лаборатории в реестре не подтверждает, что конкретный метод входит в область аккредитации. | Реестр аккредитованных лиц [P2] |

# 3.16. Метрология, поверка и калибровка

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, методы, приборы и поверка | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 172 | Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» | ДЕЙСТВУЕТ С ИЗМЕНЕНИЯМИ | Класс А. Разграничение сферы государственного регулирования, средств измерений, поверки, калибровки, методик измерений и эталонов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_МЕТРОЛОГИЯ\Законодательство | Сохранить действующую редакцию и редакцию на дату измерений. Проверка поверки не сводится к бумажному свидетельству: юридически значимы сведения ФГИС «Аршин». | Официальный текст [P1] |
| 173 | Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений...» | ДЕЙСТВУЕТ по состоянию на 03.07.2026; сохранять официальную редакцию на дату измерений | Класс А. Порядок поверки, оформление результатов, знаки поверки и сведения в Федеральном информационном фонде. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_МЕТРОЛОГИЯ\Поверка | Сохранить официальный текст и изменения. Для каждого прибора фиксировать дату, результат, методику поверки и межповерочный интервал. | Официальная публикация [P1] |
| 174 | Приказ Минпромторга России от 28.08.2020 № 2905 «Об утверждении Порядка проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа...» | ДЕЙСТВУЕТ по состоянию на 03.07.2026; сохранять официальную редакцию на дату измерений | Класс Б. Утверждение типа средства измерений; связан с описанием типа и регистрационной записью ФГИС «Аршин». | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_МЕТРОЛОГИЯ\Утверждение_типа | Не путать утверждение типа с поверкой конкретного экземпляра. | Официальная публикация [P1] |
| 175 | Приказ Минпромторга России от 28.08.2020 № 2906 «Об утверждении порядка создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений...» | ДЕЙСТВУЕТ по состоянию на 03.07.2026; сохранять официальную редакцию на дату измерений | Класс Б. Нормативная основа ФГИС «Аршин» и состава сведений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_МЕТРОЛОГИЯ\Контрольные_реестры\Аршин | Сохранить акт и правила архивирования результатов проверки реестра. | Официальная публикация [P1] |
| 176 | ФГИС «Аршин»: реестр утверждённых типов средств измерений и результаты поверки | ДЕЙСТВУЮЩИЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК | Класс К. Проверка типа, описания типа, методики поверки, межповерочного интервала и результата поверки конкретного заводского номера. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\18_СВИДЕТЕЛЬСТВА_ОБ_УТВЕРЖДЕНИИ_ТИПА | Сохранять дату проверки, регистрационный номер типа, заводской номер и выгрузку/снимок. Отсутствие сведений анализировать с учётом даты и переходных правил. | Реестр типов [P2] Результаты поверки [P2] |
| 177 | ГОСТ Р 8.563-2009 «ГСИ. Методики (методы) измерений» | ДЕЙСТВУЕТ; мастер-запись 3.6 | Класс X. Класс X/А. Требования к методикам, характеристикам точности и оформлению результатов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_МЕТРОЛОГИЯ\Методики_измерений | Не дублировать. Для каждого метода создать карточку: измеряемая величина, диапазон, показатели точности, факторы влияния, контроль качества. | Карточка [P2] |
| 178 | ГОСТ 8.417-2024 «ГСИ. Единицы величин» | ДЕЙСТВУЕТ с 30.09.2024; заменил ГОСТ 8.417-2002; учесть поправки ИУС 5-2025 и ИУС 9-2025 | Класс А. Единицы, обозначения и правила представления результатов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_МЕТРОЛОГИЯ\Единицы_величин | Использовать единообразные единицы в журналах, протоколах и расчётах. Не смешивать размерность, единицу и числовое значение. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 179 | Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 | ИСТОРИЧЕСКИЙ; прежний порядок поверки | Класс И. Применять при проверке поверки, выполненной в период действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\Метрология\Поверка | Хранить для исторических экспертиз, не применять к новой поверке. | Официальная публикация [P1] |
| 180 | ГОСТ Р 8.879-2014 «ГСИ. Методики калибровки средств измерений. Общие требования к содержанию и изложению» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2015 | Класс Б. Требования к построению, содержанию и изложению методик калибровки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_МЕТРОЛОГИЯ\Калибровка | Калибровка не тождественна поверке. В карточке прибора фиксировать основание выбора калибровки, лабораторию, методику, эталоны, результаты, неопределённость и период пригодности. | Официальная карточка [P2] |
| 181 | РМГ 115-2019 «ГСИ. Калибровка средств измерений. Алгоритмы обработки результатов измерений и оценивания неопределённости» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2020 | Класс Б. Алгоритмы обработки результатов калибровки и оценивания неопределённости. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_МЕТРОЛОГИЯ\Калибровка | Калибровка не тождественна поверке. В карточке прибора фиксировать основание выбора калибровки, лабораторию, методику, эталоны, результаты, неопределённость и период пригодности. | Официальная карточка [P2] |
| 182 | ПР 50.2.016-94 «ГСИ. Требования к выполнению калибровочных работ» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс Б. Требования к выполнению калибровочных работ средствами метрологических служб. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_МЕТРОЛОГИЯ\Калибровка | Калибровка не тождественна поверке. В карточке прибора фиксировать основание выбора калибровки, лабораторию, методику, эталоны, результаты, неопределённость и период пригодности. | Официальная карточка [P2] |
| 183 | ПР 50.2.017-95 «ГСИ. Положение о Российской системе калибровки» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс Б. Организационная основа Российской системы калибровки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_МЕТРОЛОГИЯ\Калибровка | Калибровка не тождественна поверке. В карточке прибора фиксировать основание выбора калибровки, лабораторию, методику, эталоны, результаты, неопределённость и период пригодности. | Официальная карточка [P2] |
| 184 | Р 50.2.098-2015 «ГСИ. Порядок ведения реестра Российской системы калибровки» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.06.2016 | Класс Б. Требования к реестру Российской системы калибровки и участникам калибровочных работ. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_МЕТРОЛОГИЯ\Калибровка | Калибровка не тождественна поверке. В карточке прибора фиксировать основание выбора калибровки, лабораторию, методику, эталоны, результаты, неопределённость и период пригодности. | Официальная карточка [P2] |
| 185 | ГОСТ 8.010-2013 «ГСИ. Методики выполнения измерений. Основные положения» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.03.2015; учесть Изменение № 1 и поправку ИУС 9-2023 | Класс А. Общие требования к разработке, стандартизации, аттестации и метрологическому контролю методик выполнения измерений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_МЕТРОЛОГИЯ\Методики_измерений | Использовать совместно с ГОСТ Р 8.563-2009. Внутренняя инструкция АКМБ не должна называться аттестованной методикой без установленной процедуры аттестации. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 186 | ГОСТ Р ИСО 10012-2008 «Менеджмент организации. Системы менеджмента измерений. Требования к процессам измерений и измерительному оборудованию» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс Б. Управление измерительными процессами, метрологическое подтверждение пригодности оборудования, записи, ответственность и анализ рисков. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_МЕТРОЛОГИЯ\Управление_измерениями | Нужен для построения внутренней системы АКМБ: реестр оборудования, статусы, блокировка просроченных приборов, промежуточные проверки, обслуживание и прослеживаемость. | Официальный каталог ФИФ [P2] |

# 3.17. Оценка точности и погрешности

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, методы, приборы и поверка | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187 | ГОСТ 34100.3-2017/ISO/IEC Guide 98-3:2008 «Неопределённость измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределённости измерения» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2018; учесть официальную поправку | Класс А. Класс А/Б. оценивание и выражение неопределённости. Применять только в пределах области стандарта и при наличии исходных данных. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\01_ПОГРЕШНОСТИ | Основной документ для выражения неопределённости при наличии модели измерения. Сохранять поправку и исходные данные бюджета; не подменять неопределённость паспортной погрешностью прибора. | Карточка Росстандарта [P2] Поправка [P2] |
| 188 | ГОСТ Р 8.736-2011 «ГСИ. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2013; учесть поправку ИУС 10-2022 | Класс А. Класс А/Б. обработка прямых многократных измерений. Применять только в пределах области стандарта и при наличии исходных данных. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\01_ПОГРЕШНОСТИ | Сохранить формулы, определения, примеры и ограничения. В отчёте различать погрешность прибора, метода, результата и неопределённость; не складывать их механически без модели. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 189 | ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.11.2002 | Класс А. Класс А/Б. правильность, прецизионность, повторяемость и воспроизводимость. Применять только в пределах области стандарта и при наличии исходных данных. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\01_ПОГРЕШНОСТИ | Сохранить формулы, определения, примеры и ограничения. В отчёте различать погрешность прибора, метода, результата и неопределённость; не складывать их механически без модели. | Карточка [P2] |
| 190 | ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 «... Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.11.2002 | Класс Б. Класс А/Б. межлабораторная/внутрилабораторная оценка прецизионности. Применять только в пределах области стандарта и при наличии исходных данных. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\01_ПОГРЕШНОСТИ | Сохранить формулы, определения, примеры и ограничения. В отчёте различать погрешность прибора, метода, результата и неопределённость; не складывать их механически без модели. | Карточка [P2] |
| 191 | ГОСТ 8.051-81 «ГСИ. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм» | ДЕЙСТВУЕТ; область ограничена линейными размерами до 500 мм | Класс Б. Класс А/Б. соотношение допуска и погрешности линейного измерения. Применять только в пределах области стандарта и при наличии исходных данных. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\01_ПОГРЕШНОСТИ | Сохранить формулы, определения, примеры и ограничения. В отчёте различать погрешность прибора, метода, результата и неопределённость; не складывать их механически без модели. | Карточка [P2] |
| 192 | ГОСТ Р 58946-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Статистический анализ точности» | ДЕЙСТВУЕТ по данным официального фонда на 03.07.2026; изменения и поправки учитывать по карточке документа | Класс Б. Класс А/Б. статистический анализ геометрического контроля. Применять только в пределах области стандарта и при наличии исходных данных. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\01_ПОГРЕШНОСТИ | Сохранить формулы, определения, примеры и ограничения. В отчёте различать погрешность прибора, метода, результата и неопределённость; не складывать их механически без модели. | Карточка [P2] |
| 193 | РМГ 29-2013 «ГСИ. Метрология. Основные термины и определения» | ДЕЙСТВУЕТ; терминологический документ ГСИ | Класс В. Терминология измерений, погрешности, неопределённости, поверки и калибровки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_МЕТРОЛОГИЯ\Терминология | Использовать для единообразия терминов, но численные методы брать из профильных документов. | Официальный поиск [P5] |
| 194 | Внутренняя методика АКМБ «Бюджет погрешности и правило принятия решения» | ТРЕБУЕТ РАЗРАБОТКИ И ПРОВЕРКИ | Класс М. Модель измерения, составляющие, корреляция, расширенная неопределённость, округление и сравнение с допуском. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\01_ПОГРЕШНОСТИ\Внутренние_методики | Нельзя выдавать универсальную формулу для всех приборов. Карточка каждого метода должна содержать собственную модель и правило решения в пограничной зоне. | Мастер-ссылка / внутренний документ |
| 195 | ГОСТ 34100.1-2017 «Неопределённость измерения. Часть 1. Введение в руководства по неопределённости измерения» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2018; учесть поправку | Класс А. Базовые понятия и общая архитектура серии документов по неопределённости. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\01_ПОГРЕШНОСТИ | Применять только при соответствии модели измерения, объёма выборки и дизайна эксперимента. Сохранять исходные данные, допущения, расчёт и правило принятия решения. | Карточка ФИФ [P2] |
| 196 | ГОСТ 34100.3.1-2017 «... Дополнение 1. Трансформирование распределений с использованием метода Монте-Карло» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2018; учесть поправку ИУС 8-2023 | Класс Б. Численное оценивание неопределённости методом Монте-Карло для нелинейных и иных сложных моделей. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\01_ПОГРЕШНОСТИ | Применять только при соответствии модели измерения, объёма выборки и дизайна эксперимента. Сохранять исходные данные, допущения, расчёт и правило принятия решения. | Карточка ФИФ [P2] |
| 197 | ГОСТ 34100.3.2-2017 «... Дополнение 2. Обобщение на случай произвольного числа выходных величин» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2018; учесть поправку ИУС 8-2023 | Класс Б. Многомерные модели измерений с несколькими взаимосвязанными выходными величинами. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\01_ПОГРЕШНОСТИ | Применять только при соответствии модели измерения, объёма выборки и дизайна эксперимента. Сохранять исходные данные, допущения, расчёт и правило принятия решения. | Карточка ФИФ [P2] |
| 198 | ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 «... Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.11.2002 | Класс Б. Оценка промежуточной прецизионности при изменении времени, оператора, оборудования и других условий. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\01_ПОГРЕШНОСТИ | Применять только при соответствии модели измерения, объёма выборки и дизайна эксперимента. Сохранять исходные данные, допущения, расчёт и правило принятия решения. | Карточка ФИФ [P2] |
| 199 | ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 «... Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.11.2002 | Класс Б. Оценка систематической погрешности метода и лаборатории. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\01_ПОГРЕШНОСТИ | Применять только при соответствии модели измерения, объёма выборки и дизайна эксперимента. Сохранять исходные данные, допущения, расчёт и правило принятия решения. | Карточка ФИФ [P2] |
| 200 | ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002 «... Часть 5. Альтернативные методы определения прецизионности» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.11.2002; учесть поправку ИУС 11-2003 | Класс Б. Робастные и альтернативные схемы оценки повторяемости и воспроизводимости. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\01_ПОГРЕШНОСТИ | Применять только при соответствии модели измерения, объёма выборки и дизайна эксперимента. Сохранять исходные данные, допущения, расчёт и правило принятия решения. | Карточка ФИФ [P2] |
| 201 | ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 «... Часть 6. Использование значений точности на практике» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.11.2002 | Класс Б. Практическое использование характеристик точности, сравнение результатов и контроль стабильности. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\01_ПОГРЕШНОСТИ | Применять только при соответствии модели измерения, объёма выборки и дизайна эксперимента. Сохранять исходные данные, допущения, расчёт и правило принятия решения. | Карточка ФИФ [P2] |

# 3.18. Обработка результатов измерений

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, методы, приборы и поверка | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202 | ГОСТ Р 8.736-2011 — обработка прямых многократных измерений | ДЕЙСТВУЕТ; мастер-запись 3.17 | Класс X. Среднее, стандартное отклонение, доверительные границы, выявление грубых промахов в установленном порядке. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\03_ОБРАБОТКА_РЕЗУЛЬТАТОВ_ИЗМЕРЕНИЙ | Не удалять результат только потому, что он неудобен; критерий исключения задаётся заранее и протоколируется. | Карточка [P2] |
| 203 | ГОСТ Р ИСО 5725, ГОСТ Р 58946-2020 и профильные правила статистической обработки | ДЕЙСТВУЮТ; перекрёстные мастер-записи | Класс X. Повторяемость, воспроизводимость, однородность, градуировочные зависимости и статистическое представление выборки. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\02_СТАТИСТИЧЕСКАЯ_ОБРАБОТКА | Метод обработки выбирать по дизайну эксперимента и нормативному методу. Не применять среднее к неоднородной совокупности без анализа. | Мастер-ссылка / внутренний документ |
| 204 | Внутренний алгоритм Нейро «Проверка достаточности и согласованности измерений» | ТРЕБУЕТ РАЗРАБОТКИ | Класс М. Проверка диапазона, повторности, пропусков, выбросов, пространственного покрытия, согласованности методов и связи с вопросом экспертизы. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\10_ОБРАБОТКА_РЕЗУЛЬТАТОВ | Алгоритм должен формировать предупреждение, а не автоматически удалять данные или назначать категорию состояния. | Мастер-ссылка / внутренний документ |

# 3.19. Оформление протоколов и технических отчётов

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, методы, приборы и поверка | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 | ГОСТ 31937-2024 — требования к результатам обследования и техническому отчёту | ДЕЙСТВУЕТ; мастер-запись 3.1.1 | Класс X. Исходные данные, описание объекта, программа, результаты, дефекты, расчёты, оценка состояния, выводы и рекомендации. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\11_ОФОРМЛЕНИЕ_ОТЧЕТОВ | Создать шаблон отчёта АКМБ с явным разделом ограничений, отсутствующих данных, погрешности и оснований дополнительных исследований. | Карточка [P2] |
| 206 | ГОСТ Р 58973-2020 и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 — протоколы испытаний | МАСТЕР-ФАЙЛЫ В ЭТАПЕ 2 | Класс X. Идентификация объекта, метода, оборудования, условий, результатов, отклонений, утверждения и области аккредитации. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\11_ОФОРМЛЕНИЕ_ОТЧЕТОВ\Протоколы | Не дублировать. Для судебного дела сохранять исходные записи и приложения, позволяющие воспроизвести расчёт. | Мастер-ссылки этапа 2 Карточка ГОСТ Р 58973-2020 [P2] |
| 207 | ГОСТ Р 21.101-2026 — оформление графических приложений и обмерных чертежей | МАСТЕР-ФАЙЛ В ЭТАПЕ 2 | Класс X. Форматы, листы, подписи, изменения, схемы и чертежи. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_2\СПДС | В отчёт включать читаемые схемы контрольных участков и привязки результатов; не копировать стандарт. | Мастер-ссылка / внутренний документ |
| 208 | Внутренняя форма протокола полевого измерения АКМБ | ТРЕБУЕТ РАЗРАБОТКИ | Класс М. Объект, дата/время, место, оператор, метод, прибор, заводской номер, поверка, условия, схема точек, сырые показания, поправки, результат, погрешность и подписи. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\11_ОФОРМЛЕНИЕ_ОТЧЕТОВ\Формы | Форма должна сохранять первичные данные; только итогового среднего недостаточно. | Мастер-ссылка / внутренний документ |

# 3.20. Паспорта, руководства и методики применения приборов

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, методы, приборы и поверка | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209 | Мастер-комплект документации конкретного средства измерений | ФОРМИРУЕТСЯ ДЛЯ КАЖДОЙ МОДЕЛИ И МОДИФИКАЦИИ | Класс F. Руководство, паспорт, описание типа, свидетельство/номер типа, методика поверки, сведения о поверке экземпляра, сертификат калибровки при наличии, ПО и журнал обслуживания. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\17_ПАСПОРТА_ПРИБОРОВ\По_моделям | Одна модель — одна мастер-папка. В делах хранить ссылку на мастер-папку и копию актуального статуса конкретного заводского номера. Сайт продавца не использовать. | Аршин — типы [P2] Аршин — поверка [P2] |
| 210 | Официальные руководства производителей тепловизоров Guide PC series и CEM DT-870 | УСЛОВНЫЙ ПАКЕТ; подтвердить точную модификацию оборудования АКМБ | Класс F. Эксплуатационные диапазоны, настройка коэффициента излучения, фокусировка, формат исходных термограмм и ограничения. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\06_ТЕПЛОВИЗОРЫ\По_моделям | Использовать только официальный сайт изготовителя. Руководство производителя не является нормативной методикой и не подтверждает поверку. | Guide — загрузки [P4] Guide PC — официальный PDF [P4] CEM DT-870 [P4] |
| 211 | Реестр приборов АКМБ и карточка прибора | ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ; ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ | Класс М. Наименование, модель, заводской/инвентарный номер, измеряемые величины, диапазон, погрешность, тип, поверка, местонахождение, ответственный и связанные методики. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ | Без полного инвентарного перечня раздел 3.20 нельзя признать закрытым. Не создавать записи «типовой прибор» без модели и модификации. | Мастер-ссылка / внутренний документ |

# 3.21. Исторические и заменённые документы

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, методы, приборы и поверка | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 212 | ГОСТ 31937-2011 | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменён ГОСТ 31937-2024; мастер-файл хранится в этапе 2 v1.3 | Класс И. Применять только к измерениям, отчётам и отношениям периода действия. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_2\ГОСТ_31937_2011 | В этапе 3 хранить только карточку периода действия и связи с методами. Вторую копию файла не создавать. | Официальный источник [P2] |
| 213 | ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; УЧИТЫВАТЬ ОГРАНИЧЕНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | Класс И. Применять только к измерениям, отчётам и отношениям периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить текст/карточку, дату введения и прекращения, изменения и связь «заменён/заменяет». Не использовать ретроактивно современную редакцию. | Официальный источник [P2] |
| 214 | ГОСТ Р 56542-2015 | ЗАМЕНЁН ГОСТ Р 56542-2019 | Класс И. Применять только к измерениям, отчётам и отношениям периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить текст/карточку, дату введения и прекращения, изменения и связь «заменён/заменяет». Не использовать ретроактивно современную редакцию. | Официальный источник [P2] |
| 215 | ГОСТ 26433.0-85 | ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРЕДШЕСТВЕННИК СИСТЕМЫ ТОЧНОСТИ | Класс И. Применять только к измерениям, отчётам и отношениям периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить текст/карточку, дату введения и прекращения, изменения и связь «заменён/заменяет». Не использовать ретроактивно современную редакцию. | Официальный источник [P2] |
| 216 | ГОСТ 26433.1-89 | ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРЕДШЕСТВЕННИК ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ | Класс И. Применять только к измерениям, отчётам и отношениям периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить текст/карточку, дату введения и прекращения, изменения и связь «заменён/заменяет». Не использовать ретроактивно современную редакцию. | Официальный источник [P2] |
| 217 | ГОСТ 26433.2-94 | ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРЕДШЕСТВЕННИК ИЗМЕРЕНИЙ ЗДАНИЙ | Класс И. Применять только к измерениям, отчётам и отношениям периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить текст/карточку, дату введения и прекращения, изменения и связь «заменён/заменяет». Не использовать ретроактивно современную редакцию. | Официальный источник [P2] |
| 218 | ГОСТ 21779-82 | ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОПУСКОВ | Класс И. Применять только к измерениям, отчётам и отношениям периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить текст/карточку, дату введения и прекращения, изменения и связь «заменён/заменяет». Не использовать ретроактивно современную редакцию. | Официальный источник [P2] |
| 219 | ГОСТ 26607-85 | ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДОПУСКОВ | Класс И. Применять только к измерениям, отчётам и отношениям периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить текст/карточку, дату введения и прекращения, изменения и связь «заменён/заменяет». Не использовать ретроактивно современную редакцию. | Официальный источник [P2] |
| 220 | ГОСТ 23616-79 | ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ КОНТРОЛЯ ТОЧНОСТИ | Класс И. Применять только к измерениям, отчётам и отношениям периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить текст/карточку, дату введения и прекращения, изменения и связь «заменён/заменяет». Не использовать ретроактивно современную редакцию. | Официальный источник [P2] |
| 221 | ГОСТ 23615-79 | ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА | Класс И. Применять только к измерениям, отчётам и отношениям периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить текст/карточку, дату введения и прекращения, изменения и связь «заменён/заменяет». Не использовать ретроактивно современную редакцию. | Официальный источник [P2] |
| 222 | ГОСТ 24846-2012 | ЗАМЕНЁН ГОСТ 24846-2019 | Класс И. Применять только к измерениям, отчётам и отношениям периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить текст/карточку, дату введения и прекращения, изменения и связь «заменён/заменяет». Не использовать ретроактивно современную редакцию. | Официальный источник [P2] |
| 223 | ГОСТ Р ИСО 17637-2014 | ЗАМЕНЁН РЕДАКЦИЕЙ 2024 | Класс И. Применять только к измерениям, отчётам и отношениям периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить текст/карточку, дату введения и прекращения, изменения и связь «заменён/заменяет». Не использовать ретроактивно современную редакцию. | Официальный источник [P2] |
| 224 | ГОСТ 14782-86 | ИСТОРИЧЕСКИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ | Класс И. Применять только к измерениям, отчётам и отношениям периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить текст/карточку, дату введения и прекращения, изменения и связь «заменён/заменяет». Не использовать ретроактивно современную редакцию. | Официальный источник [P2] |
| 225 | ГОСТ 24992-81 | ЗАМЕНЁН ГОСТ 24992-2014 | Класс И. Применять только к измерениям, отчётам и отношениям периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить текст/карточку, дату введения и прекращения, изменения и связь «заменён/заменяет». Не использовать ретроактивно современную редакцию. | Официальный источник [P2] |
| 226 | ГОСТ 5802-86 | ЗАМЕНЁН ГОСТ 5802-2024 | Класс И. Применять только к измерениям, отчётам и отношениям периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить текст/карточку, дату введения и прекращения, изменения и связь «заменён/заменяет». Не использовать ретроактивно современную редакцию. | Официальный источник [P2] |
| 227 | ГОСТ Р 54852-2011 | ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВИЗИОННАЯ РЕДАКЦИЯ | Класс И. Применять только к измерениям, отчётам и отношениям периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить текст/карточку, дату введения и прекращения, изменения и связь «заменён/заменяет». Не использовать ретроактивно современную редакцию. | Официальный источник [P2] |
| 228 | ГОСТ Р 54852-2021 | ЗАМЕНЕНА ГОСТ Р 54852-2024 | Класс И. Применять только к измерениям, отчётам и отношениям периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить текст/карточку, дату введения и прекращения, изменения и связь «заменён/заменяет». Не использовать ретроактивно современную редакцию. | Официальный источник [P2] |
| 229 | ГОСТ 2789-73 | ДЕЙСТВУЕТ как межгосударственный документ, но на территории РФ предписано пользоваться ГОСТ Р 71448-2024; хранить как переходный/исторический источник | Класс И. Применять только к измерениям, отчётам и отношениям периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить карточку, изменения № 1 и № 2 и переходную связь. Не применять в РФ как основной актуальный источник при наличии предписания пользоваться ГОСТ Р 71448-2024. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 230 | Приказ Минпромторга России № 1815 | ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК ПОВЕРКИ | Класс И. Применять только к измерениям, отчётам и отношениям периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить текст/карточку, дату введения и прекращения, изменения и связь «заменён/заменяет». Не использовать ретроактивно современную редакцию. | Официальный источник [P1] |
| 231 | ГОСТ 20276-2012 «Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости» | УТРАТИЛ СИЛУ В РФ; заменён по методам серией ГОСТ 20276.1–20276.7-2020 | Класс И. Применять к старым отчётам периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить карточку, период действия и связь с заменяющим документом. Не использовать для новых измерений. | Карточка [P2] |
| 232 | ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещённости» | ОТМЕНЁН с 01.04.2017; заменён ГОСТ 24940-2016 | Класс И. Применять к старым протоколам измерения освещённости. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить карточку, период действия и связь с заменяющим документом. Не использовать для новых измерений. | Карточка [P2] |
| 233 | ГОСТ Р ИСО 16809-2015 «Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Измерение толщины» | ОТМЕНЁН; на территории РФ пользоваться ГОСТ ISO 16809-2022 | Класс И. Применять к старым протоколам ультразвуковой толщинометрии. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить карточку, период действия и связь с заменяющим документом. Не использовать для новых измерений. | Карточка [P2] |
| 234 | ГОСТ Р ИСО 9712-2019 «Контроль неразрушающий. Квалификация и сертификация персонала» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменён ГОСТ Р ИСО 9712-2023 | Класс И. Применять при проверке сертификатов и работ персонала НК периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\НК\Персонал | Сохранить карточку, период действия и связь с редакцией 2023 года. | Карточка [P2] |
| 235 | ГОСТ Р ИСО 5817-2021 «Сварка. Сварные соединения из стали, никеля, титана и их сплавов, полученные сваркой плавлением. Уровни качества» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; отменён, на территории РФ пользоваться ГОСТ ISO 5817-2025 | Класс И. Применять к оценкам и документам периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\Сварные_соединения | Сохранить карточку и переходную связь. Не применять к новым работам после введения ГОСТ ISO 5817-2025. | Карточка [P2] |
| 236 | ГОСТ Р 58527-2019 «Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменён ГОСТ Р 58527-2023 | Класс И. Для протоколов и испытаний периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельно с датами действия и связью с заменяющей редакцией. Не применять ретроактивно. | Карточка/официальный поиск [P2/P5] |
| 237 | ГОСТ 8462-85 «Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; утратил силу в РФ | Класс И. Ранняя часть цепочки методов испытания стеновых материалов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельно с датами действия и связью с заменяющей редакцией. Не применять ретроактивно. | Карточка/официальный поиск [P2/P5] |
| 238 | ГОСТ 17624-2012 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменён ГОСТ 17624-2021 | Класс И. Для старых протоколов ультразвукового контроля бетона. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельно с датами действия и связью с заменяющей редакцией. Не применять ретроактивно. | Карточка/официальный поиск [P2/P5] |
| 239 | ГОСТ 22904-93 «Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменён ГОСТ 22904-2023 | Класс И. Для старых протоколов поиска арматуры и измерения защитного слоя. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельно с датами действия и связью с заменяющей редакцией. Не применять ретроактивно. | Карточка/официальный поиск [P2/P5] |
| 240 | ГОСТ 8.417-2002 «ГСИ. Единицы величин» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменён ГОСТ 8.417-2024 | Класс И. Для документов и протоколов периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельно с датами действия и связью с заменяющей редакцией. Не применять ретроактивно. | Карточка/официальный поиск [P2/P5] |
| 241 | ГОСТ 17625-83 «Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменён ГОСТ 17625-2025 | Класс И. Для протоколов радиационного контроля периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельно с датами действия, изменениями и связью с заменяющим документом. Не применять ретроактивно. | Карточка/официальный поиск [P2/P5] |
| 242 | ГОСТ 23858-79 «Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приёмки» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменён ГОСТ 23858-2019 | Класс И. Для старых протоколов ультразвукового контроля сварных соединений арматуры. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельно с датами действия, изменениями и связью с заменяющим документом. Не применять ретроактивно. | Карточка/официальный поиск [P2/P5] |
| 243 | ГОСТ 8829-94 «Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жёсткости и трещиностойкости» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменён ГОСТ 8829-2018 | Класс И. Для контрольных испытаний заводских изделий периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельно с датами действия, изменениями и связью с заменяющим документом. Не применять ретроактивно. | Карточка/официальный поиск [P2/P5] |
| 244 | ГОСТ 31993-2013 «Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменён ГОСТ 31993-2024 | Класс И. Для измерений толщины покрытия периода действия; учитывать официальную поправку 2016 года. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельно с датами действия, изменениями и связью с заменяющим документом. Не применять ретроактивно. | Карточка/официальный поиск [P2/P5] |
| 245 | ГОСТ Р 54563-2011 «Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решётчатого надреза» | ИСТОРИЧЕСКИЙ/ОТМЕНЁН; на территории РФ пользоваться ГОСТ 31149-2014 | Класс И. Для старых протоколов оценки адгезии покрытий. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельно с датами действия, изменениями и связью с заменяющим документом. Не применять ретроактивно. | Карточка/официальный поиск [P2/P5] |
| 246 | ГОСТ 32299-2013 «Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом отрыва» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменён ГОСТ 32299-2025 | Класс И. Для протоколов адгезии методом отрыва периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельно с датами действия, изменениями и связью с заменяющим документом. Не применять ретроактивно. | Карточка/официальный поиск [P2/P5] |
| 247 | ГОСТ 23479-79 «Контроль неразрушающий. Методы оптического вида. Общие требования» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; утратил силу в РФ с 01.05.2019; пользоваться ГОСТ Р 58399-2019; изменения № 1 и № 2 | Класс И. Анализ старых программ и протоколов оптического контроля. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\НК\Оптический | Сохранить период действия, изменения и переход к ГОСТ Р 58399-2019. Для новых работ не применять. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 248 | ГОСТ 23483-79 «Контроль неразрушающий. Методы теплового вида. Общие требования» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; утратил силу в РФ; пользоваться ГОСТ Р 56511-2015 | Класс И. Анализ старых материалов теплового контроля. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\НК\Тепловой | Сохранить карточку и цепочку замены. Не использовать для новых обследований. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 249 | ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011 «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Часть 2. Метод детектирования» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; отменён; заменён ГОСТ ISO 9934-2-2021 | Класс И. Проверка материалов и протоколов магнитопорошкового контроля периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\НК\Магнитопорошковый | Сохранить период действия и переход к редакции 2021 года. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 250 | ГОСТ 21105-87 «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; утратил силу в РФ; пользоваться ГОСТ Р 56512-2015 | Класс И. Анализ старых процедур магнитопорошкового контроля. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\НК\Магнитопорошковый | Не применять к новым работам. Сохранить изменения и цепочку замены. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 251 | ГОСТ Р ИСО 5577-2009 «Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Словарь» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменён ГОСТ Р 72456-2025 | Класс И. Расшифровка терминов в старых процедурах и протоколах ультразвукового контроля. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\НК\Ультразвуковой | Сохранить период действия и связь с новой терминологией. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 252 | ГОСТ Р ИСО 12716-2009 «Контроль неразрушающий. Акустико-эмиссионный контроль. Словарь» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменён ГОСТ Р ИСО 12716-2026 | Класс И. Терминология старых материалов акустико-эмиссионного контроля. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\НК\Акустико_эмиссионный | Не использовать как актуальную терминологическую основу после введения редакции 2026 года. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 253 | ГОСТ 31384-2008 «Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменён ГОСТ 31384-2017 | Класс И. Анализ проектных и экспертных документов периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\Железобетон\Коррозия | Сохранить период действия и связь с редакцией 2017 года. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 254 | ГОСТ 31356-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; утратил силу в РФ; пользоваться ГОСТ Р 58277-2018 | Класс И. Анализ протоколов цементных сухих смесей периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\Сухие_смеси | Сохранить цепочку замены; не применять к новым испытаниям. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 255 | ГОСТ 31376-2008 «Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем. Методы испытаний» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; утратил силу в РФ; пользоваться ГОСТ Р 58276-2018 | Класс И. Анализ протоколов гипсовых смесей периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\Сухие_смеси | Сохранить цепочку замены; не применять к новым испытаниям. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 256 | ГОСТ Р 56387-2015 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменён ГОСТ Р 56387-2018 | Класс И. Оценка документации и испытаний клеевых смесей периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\Сухие_смеси | Не применять ретроактивно редакцию 2018 года к работам периода действия редакции 2015 года. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 257 | ГОСТ Р 58767-2019 «Растворы строительные. Методы испытаний по контрольным образцам» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; отменён; пользоваться ГОСТ 5802-2024 | Класс И. Анализ протоколов испытаний контрольных образцов раствора периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\Растворы | Сохранить карточку, период действия и связь с ГОСТ 5802-2024. | Карточка Росстандарта [P2] |

# 3.22. Контрольные официальные источники

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, методы, приборы и поверка | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 258 | Официальный интернет-портал правовой информации | КОНТРОЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК | Класс К. Первичное официальное опубликование НПА. Уровень надёжности P1. | 00_КЛАССИФИКАТОРЫ_И_ПРАВИЛА\15_Правила_актуализации\Контрольные_источники | Фиксировать дату проверки и прямую карточку конкретного документа. Главная страница или поисковая выдача не подтверждает содержание документа. | Официальный ресурс [P1] |
| 259 | Официальный портал правовой информации | КОНТРОЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК | Класс К. Поиск и официальные тексты НПА. Уровень надёжности P1. | 00_КЛАССИФИКАТОРЫ_И_ПРАВИЛА\15_Правила_актуализации\Контрольные_источники | Фиксировать дату проверки и прямую карточку конкретного документа. Главная страница или поисковая выдача не подтверждает содержание документа. | Официальный ресурс [P1] |
| 260 | Федеральный информационный фонд стандартов / protect.gost.ru | КОНТРОЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК | Класс К. Статус, замены, изменения и карточки ГОСТ/СП. Уровень надёжности P2. | 00_КЛАССИФИКАТОРЫ_И_ПРАВИЛА\15_Правила_актуализации\Контрольные_источники | Фиксировать дату проверки и прямую карточку конкретного документа. Главная страница или поисковая выдача не подтверждает содержание документа. | Официальный ресурс [P2] |
| 261 | Росстандарт | КОНТРОЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК | Класс К. Приказы, стандартизация и официальная информация. Уровень надёжности P2. | 00_КЛАССИФИКАТОРЫ_И_ПРАВИЛА\15_Правила_актуализации\Контрольные_источники | Фиксировать дату проверки и прямую карточку конкретного документа. Главная страница или поисковая выдача не подтверждает содержание документа. | Официальный ресурс [P2] |
| 262 | ФГИС «Аршин» — Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений | КОНТРОЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК | Класс К. Типы средств измерений, поверка, методики. Уровень надёжности P2. | 00_КЛАССИФИКАТОРЫ_И_ПРАВИЛА\15_Правила_актуализации\Контрольные_источники | Фиксировать дату проверки и прямую карточку конкретного документа. Главная страница или поисковая выдача не подтверждает содержание документа. | Официальный ресурс [P2] |
| 263 | Росаккредитация — реестр аккредитованных лиц | КОНТРОЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК | Класс К. Статус и область аккредитации лабораторий. Уровень надёжности P2. | 00_КЛАССИФИКАТОРЫ_И_ПРАВИЛА\15_Правила_актуализации\Контрольные_источники | Фиксировать дату проверки и прямую карточку конкретного документа. Главная страница или поисковая выдача не подтверждает содержание документа. | Официальный ресурс [P2] |
| 264 | Минстрой России | КОНТРОЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК | Класс К. Официальные строительные документы и реестры. Уровень надёжности P2. | 00_КЛАССИФИКАТОРЫ_И_ПРАВИЛА\15_Правила_актуализации\Контрольные_источники | Фиксировать дату проверки и прямую карточку конкретного документа. Главная страница или поисковая выдача не подтверждает содержание документа. | Официальный ресурс [P2] |
| 265 | Ростехнадзор | КОНТРОЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК | Класс К. Исторические и специальные документы контроля. Уровень надёжности P2. | 00_КЛАССИФИКАТОРЫ_И_ПРАВИЛА\15_Правила_актуализации\Контрольные_источники | Фиксировать дату проверки и прямую карточку конкретного документа. Главная страница или поисковая выдача не подтверждает содержание документа. | Официальный ресурс [P2] |
| 266 | ФАУ «ФЦС» Минстроя | КОНТРОЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК | Класс К. Официальные сведения по нормированию в строительстве. Уровень надёжности P3. | 00_КЛАССИФИКАТОРЫ_И_ПРАВИЛА\15_Правила_актуализации\Контрольные_источники | Фиксировать дату проверки и прямую карточку конкретного документа. Главная страница или поисковая выдача не подтверждает содержание документа. | Официальный ресурс [P3] |
| 267 | Официальные сайты производителей приборов | КОНТРОЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК | Класс К. Только паспорта, руководства, ПО и инструкции. Уровень надёжности P4. | 00_КЛАССИФИКАТОРЫ_И_ПРАВИЛА\15_Правила_актуализации\Контрольные_источники | Фиксировать дату проверки и прямую карточку конкретного документа. Главная страница или поисковая выдача не подтверждает содержание документа. | Мастер-ссылка / внутренний документ |

# Отдельный перечень внутренних документов АКМБ, требуемых для этапа 3

| № | Внутренний документ | Папка | Назначение / статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шаблон программы обследования | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\01_ПРОГРАММЫ_ОБСЛЕДОВАНИЯ | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ. Разрабатывать после загрузки соответствующих нормативных и приборных мастер-файлов. |
| 2 | Алгоритм выбора метода обследования | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\01_ПРОГРАММЫ_ОБСЛЕДОВАНИЯ | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ. Разрабатывать после загрузки соответствующих нормативных и приборных мастер-файлов. |
| 3 | Алгоритм выбора прибора | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ. Разрабатывать после загрузки соответствующих нормативных и приборных мастер-файлов. |
| 4 | Матрица «дефект — метод — прибор» | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\03_ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ_ОБСЛЕДОВАНИЕ | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ. Разрабатывать после загрузки соответствующих нормативных и приборных мастер-файлов. |
| 5 | Матрица «конструкция — контролируемый параметр — метод» | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\03_ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ_ОБСЛЕДОВАНИЕ | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ. Разрабатывать после загрузки соответствующих нормативных и приборных мастер-файлов. |
| 6 | Матрица «метод — точность — ограничения» | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\01_ПОГРЕШНОСТИ | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ. Разрабатывать после загрузки соответствующих нормативных и приборных мастер-файлов. |
| 7 | Реестр приборов АКМБ | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ. Разрабатывать после загрузки соответствующих нормативных и приборных мастер-файлов. |
| 8 | Карточка прибора | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\17_ПАСПОРТА_ПРИБОРОВ | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ. Разрабатывать после загрузки соответствующих нормативных и приборных мастер-файлов. |
| 9 | Карточка методики измерений | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\03_ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ_ОБСЛЕДОВАНИЕ | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ. Разрабатывать после загрузки соответствующих нормативных и приборных мастер-файлов. |
| 10 | Форма протокола измерений | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\11_ОФОРМЛЕНИЕ_ОТЧЕТОВ | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ. Разрабатывать после загрузки соответствующих нормативных и приборных мастер-файлов. |
| 11 | Форма журнала обследования | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\11_ОФОРМЛЕНИЕ_ОТЧЕТОВ | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ. Разрабатывать после загрузки соответствующих нормативных и приборных мастер-файлов. |
| 12 | Форма дефектной ведомости | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\02_ВИЗУАЛЬНОЕ_ОБСЛЕДОВАНИЕ | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ. Разрабатывать после загрузки соответствующих нормативных и приборных мастер-файлов. |
| 13 | Форма схемы контрольных участков | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\01_ПРОГРАММЫ_ОБСЛЕДОВАНИЯ | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ. Разрабатывать после загрузки соответствующих нормативных и приборных мастер-файлов. |
| 14 | Правила фотофиксации | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\02_ВИЗУАЛЬНОЕ_ОБСЛЕДОВАНИЕ | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ. Разрабатывать после загрузки соответствующих нормативных и приборных мастер-файлов. |
| 15 | Правила присвоения номеров фотографиям | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\02_ВИЗУАЛЬНОЕ_ОБСЛЕДОВАНИЕ | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ. Разрабатывать после загрузки соответствующих нормативных и приборных мастер-файлов. |
| 16 | Правила фиксации координат измерений | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\04_ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ_КОНТРОЛЬ | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ. Разрабатывать после загрузки соответствующих нормативных и приборных мастер-файлов. |
| 17 | Правила оценки погрешности | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\01_ПОГРЕШНОСТИ | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ. Разрабатывать после загрузки соответствующих нормативных и приборных мастер-файлов. |
| 18 | Алгоритм проверки поверки | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\16_МЕТОДИКИ_ПОВЕРКИ | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ. Разрабатывать после загрузки соответствующих нормативных и приборных мастер-файлов. |
| 19 | Алгоритм оценки достаточности измерений | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\10_ОБРАБОТКА_РЕЗУЛЬТАТОВ | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ. Разрабатывать после загрузки соответствующих нормативных и приборных мастер-файлов. |
| 20 | Правила формулирования выводов с учётом точности метода | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\11_ОФОРМЛЕНИЕ_ОТЧЕТОВ | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ. Разрабатывать после загрузки соответствующих нормативных и приборных мастер-файлов. |
| 21 | Перечень типовых ошибок при измерениях | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\10_ОБРАБОТКА_РЕЗУЛЬТАТОВ | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ. Разрабатывать после загрузки соответствующих нормативных и приборных мастер-файлов. |
| 22 | Контрольные задания для Нейро | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\Обучение_Нейро | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ. Разрабатывать после загрузки соответствующих нормативных и приборных мастер-файлов. |
| 23 | Эталонные ответы | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\Обучение_Нейро | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ. Разрабатывать после загрузки соответствующих нормативных и приборных мастер-файлов. |
| 24 | Протокол приёмочного тестирования этапа 3 | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\Приемочное_тестирование | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ. Разрабатывать после загрузки соответствующих нормативных и приборных мастер-файлов. |
| 25 | Реестр квалификации и сертификации персонала неразрушающего контроля АКМБ и привлекаемых лабораторий | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\Квалификация_персонала_НК | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ. Фиксировать специалиста, метод, сектор, уровень, орган сертификации, номер и срок действия сертификата, ограничения. |
| 26 | Матрица «метод НК — объект/сектор — требуемый уровень персонала — допустимые операции» | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\03_ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ_ОБСЛЕДОВАНИЕ | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ. Исключает назначение метода специалисту вне области сертификации. |
| 27 | Карточка калибровки средства измерений | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\16_МЕТОДИКИ_ПОВЕРКИ\Калибровка | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ. Методика, лаборатория, эталоны, результат, неопределённость, дата и установленный срок пригодности. |
| 28 | Акт отбора, маркировки и передачи образцов с цепочкой сохранности | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\09_ОТБОР_ОБРАЗЦОВ | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ. Фиксирует место, ориентацию, глубину, состояние, упаковку, пломбы, передачу и лиц, ответственных за образец. |
| 29 | Протокол верификации или валидации нестандартной методики измерений | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\03_ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ_ОБСЛЕДОВАНИЕ | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ. Доказывает пригодность внутренней или модифицированной методики по диапазону, точности, повторяемости и ограничениям. |
| 30 | Журнал эксплуатационных проверок, юстировки, обслуживания и блокировки приборов | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ. Предотвращает использование неисправного, просроченного или вышедшего за контрольные пределы оборудования. |
| 31 | Правила хранения первичных файлов измерений, фотографий и контрольных сумм | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\11_ОФОРМЛЕНИЕ_ОТЧЕТОВ | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ. Обеспечивает неизменность исходных термограмм, облаков точек, фотографий, журналов и файлов приборов. |
| 32 | Алгоритм разрешения расхождений между методами и повторных измерений | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\10_ОБРАБОТКА_РЕЗУЛЬТАТОВ | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ. Определяет повторный контроль, альтернативный метод, отбор образцов и запрет усреднения несопоставимых результатов. |

# Карта недублирования с этапом 2

| Документ/группа | Правило хранения |
| --- | --- |
| Федеральный закон № 384-ФЗ | Мастер: этап 2, позиция 26. Этап 3: групповая перекрёстная запись в разделе 3.1. В этапе 3 файл не копировать. |
| ГОСТ 27751-2014, изменение № 1 и поправка 2026 года | Мастеры: этап 2, позиции 29, 41, 42. Этап 3: групповая перекрёстная запись раздела 3.1. Не создавать вторую историческую цепочку. |
| СП 255.1325800.2016 и изменения № 1-3 | Мастеры: этап 2, позиции 110-113. Этап 3: групповая эксплуатационная ссылка. Файлы не копировать. |
| ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 | Мастер: этап 2, позиция 84. Этап 3: позиции по отбору, лабораториям и протоколам; хранить только карточки применения. |
| ГОСТ Р 58973-2020 | Мастер: этап 2, позиция 83. Этап 3: чек-листы протокола и перекрёстные записи. |
| ГОСТ Р 21.101-2026 | Мастер: этап 2, позиция 48. Этап 3: шаблоны обмерных чертежей и графических приложений. |
| ГОСТ 24846-2019 | Мастер: этап 2, позиция 102. Этап 3: карточки циклических наблюдений, схемы сети и журналы мониторинга. |
| СП 126.13330.2017 и изменения № 1-2 | Мастеры: этап 2, позиции 100, 101, 103. Этап 3: карточки методов и приборов; файлы не копировать. |
| ГОСТ 31937-2024 и ГОСТ 31937-2011 | Текущие мастеры: этап 2, позиции 106-107. Этап 3 содержит методические карточки. Рекомендуемый владелец по архитектуре — этап 3; перенос выполнять только после выпуска этапа 2 v1.4, без периода двойного хранения. |
| Официальные контрольные ресурсы | Порталы правовой информации, ФИФ стандартов, Росстандарт, Минстрой, Ростехнадзор повторяются только как глобальные справочные ссылки. Локальные копии сайтов и дубли справочников по этапам не создавать. |

# Контроль полноты этапа 3

| Контур | Покрытие | Результат |
| --- | --- | --- |
| Общие правила обследования | Нормативное и методическое ядро отражено; применимость к делу определяется объектом, датой, вопросами экспертизы и фактическим оборудованием. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / актуализировать статус на дату конкретного дела |
| Мониторинг технического состояния | Нормативное и методическое ядро отражено; применимость к делу определяется объектом, датой, вопросами экспертизы и фактическим оборудованием. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / актуализировать статус на дату конкретного дела |
| Визуальное обследование | Добавлены общие требования оптических методов ГОСТ Р 58399-2019 и историческая цепочка ГОСТ 23479-79; условия наблюдения, освещённость и внутренняя фотофиксация разграничены. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / актуализировать статус на дату конкретного дела |
| Инструментальное обследование | Нормативное и методическое ядро отражено; применимость к делу определяется объектом, датой, вопросами экспертизы и фактическим оборудованием. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / актуализировать статус на дату конкретного дела |
| Обмерные работы | Нормативное и методическое ядро отражено; применимость к делу определяется объектом, датой, вопросами экспертизы и фактическим оборудованием. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / актуализировать статус на дату конкретного дела |
| Геодезические измерения | Нормативное и методическое ядро отражено; применимость к делу определяется объектом, датой, вопросами экспертизы и фактическим оборудованием. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / актуализировать статус на дату конкретного дела |
| Наблюдение за деформациями | Нормативное и методическое ядро отражено; применимость к делу определяется объектом, датой, вопросами экспертизы и фактическим оборудованием. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / актуализировать статус на дату конкретного дела |
| Неразрушающий контроль | Закрыты классификация, квалификация персонала, оптический, тепловой, ультразвуковой, капиллярный, магнитопорошковый и специальный акустико-эмиссионный контуры с ограничениями применения. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / актуализировать статус на дату конкретного дела |
| Контроль бетона | Включены механические и ультразвуковые методы прочности, образцы из конструкций, магнитный и радиационный контроль арматуры, измерение натяжения, ультразвуковой контроль сварных соединений арматуры, радиоизотопная плотность и условные испытания нагружением. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / актуализировать статус на дату конкретного дела |
| Контроль железобетона | Включены методы прочности, арматура и защитный слой, испытания образцов и нагружением, а также ГОСТ 31384-2017 и связь с СП 28.13330.2017 для коррозионного состояния. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / актуализировать статус на дату конкретного дела |
| Контроль металла | Дополнены материалы, оборудование и технологические процессы магнитопорошкового и капиллярного контроля, настройка ультразвукового контроля и исторические цепочки. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / актуализировать статус на дату конкретного дела |
| Контроль сварных соединений | Методы, уровни контроля, уровни приёмки, качество сварных соединений и квалификация персонала связаны в единую цепочку. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / актуализировать статус на дату конкретного дела |
| Контроль каменных конструкций | Нормативное и методическое ядро отражено; применимость к делу определяется объектом, датой, вопросами экспертизы и фактическим оборудованием. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / актуализировать статус на дату конкретного дела |
| Контроль древесины | Нормативное и методическое ядро отражено; применимость к делу определяется объектом, датой, вопросами экспертизы и фактическим оборудованием. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / актуализировать статус на дату конкретного дела |
| Контроль влажности | Нормативное и методическое ядро отражено; применимость к делу определяется объектом, датой, вопросами экспертизы и фактическим оборудованием. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / актуализировать статус на дату конкретного дела |
| Тепловизионный контроль | Добавлен ГОСТ Р 56511-2015 и исторический ГОСТ 23483-79; строительная термография отделена от общего теплового неразрушающего контроля. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / эксплуатационное наполнение выполняется отдельно |
| Контроль трещин | Нормативное и методическое ядро отражено; применимость к делу определяется объектом, датой, вопросами экспертизы и фактическим оборудованием. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / эксплуатационное наполнение выполняется отдельно |
| Контроль уклонов | Нормативное и методическое ядро отражено; применимость к делу определяется объектом, датой, вопросами экспертизы и фактическим оборудованием. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / актуализировать статус на дату конкретного дела |
| Контроль ровности | Нормативное и методическое ядро отражено; применимость к делу определяется объектом, датой, вопросами экспертизы и фактическим оборудованием. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / актуализировать статус на дату конкретного дела |
| Контроль шероховатости | Добавлена методика калибровки контактных профилометров ГОСТ Р 8.651-2009. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / эксплуатационное наполнение выполняется отдельно |
| Контроль скользкости | Нормативное и методическое ядро отражено; применимость к делу определяется объектом, датой, вопросами экспертизы и фактическим оборудованием. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / эксплуатационное наполнение выполняется отдельно |
| Контроль адгезии | Дополнены методы и требования для цементных, гипсовых и клеевых сухих строительных смесей; лакокрасочные, древесные и напольные покрытия разграничены по области применения. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / актуализировать статус на дату конкретного дела |
| Отбор образцов | Нормативное и методическое ядро отражено; применимость к делу определяется объектом, датой, вопросами экспертизы и фактическим оборудованием. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / актуализировать статус на дату конкретного дела |
| Лабораторные испытания | Включены общие правила лабораторных испытаний грунтов, профильные методы бетона, растворов, стеновых материалов и древесины, компетентность лабораторий и цепочка сохранности образцов. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / актуализировать статус на дату конкретного дела |
| Метрологическое обеспечение | Нормативное и методическое ядро отражено; применимость к делу определяется объектом, датой, вопросами экспертизы и фактическим оборудованием. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / актуализировать статус на дату конкретного дела |
| Поверка приборов | Дополнены методики поверки люксметров, цифровых нивелиров, ГНСС-аппаратуры и наземных лазерных сканеров. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / эксплуатационное наполнение выполняется отдельно |
| Калибровка приборов | Добавлены ГОСТ Р 8.879-2014, РМГ 115-2019, ПР 50.2.016-94, ПР 50.2.017-95 и Р 50.2.098-2015. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / эксплуатационное наполнение выполняется отдельно |
| Методики измерений | Нормативное и методическое ядро отражено; применимость к делу определяется объектом, датой, вопросами экспертизы и фактическим оборудованием. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / актуализировать статус на дату конкретного дела |
| Оценка погрешности | Нормативное и методическое ядро отражено; применимость к делу определяется объектом, датой, вопросами экспертизы и фактическим оборудованием. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / актуализировать статус на дату конкретного дела |
| Обработка результатов | Нормативное и методическое ядро отражено; применимость к делу определяется объектом, датой, вопросами экспертизы и фактическим оборудованием. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / актуализировать статус на дату конкретного дела |
| Оформление протоколов | Нормативное и методическое ядро отражено; применимость к делу определяется объектом, датой, вопросами экспертизы и фактическим оборудованием. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / актуализировать статус на дату конкретного дела |
| Программы обследования | Нормативное и методическое ядро отражено; применимость к делу определяется объектом, датой, вопросами экспертизы и фактическим оборудованием. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / актуализировать статус на дату конкретного дела |
| Технические отчёты | Нормативное и методическое ядро отражено; применимость к делу определяется объектом, датой, вопросами экспертизы и фактическим оборудованием. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / актуализировать статус на дату конкретного дела |
| Исторические редакции | Добавлены цепочки оптического, теплового, магнитопорошкового, ультразвукового, акустико-эмиссионного контроля, коррозии железобетона, растворов и сухих строительных смесей. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / актуализировать статус на дату конкретного дела |
| Отменяющие и заменяющие документы | Нормативное и методическое ядро отражено; применимость к делу определяется объектом, датой, вопросами экспертизы и фактическим оборудованием. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / актуализировать статус на дату конкретного дела |
| Официальные руководства производителей | Правила пакета и примеры тепловизоров включены; требуется полный инвентарный список АКМБ. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / эксплуатационное наполнение выполняется отдельно |
| Обследование оснований и фундаментов | СП 305.1325800.2017, СП 22.13330.2016, ГОСТ 25100, ГОСТ 5180, ГОСТ 20522 и серия ГОСТ 20276 отражены. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / актуализировать статус на дату конкретного дела |
| Квалификация персонала неразрушающего контроля | ГОСТ Р ИСО 9712-2023, историческая редакция 2019 года и внутренние реестры квалификации. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / актуализировать статус на дату конкретного дела |
| Целостность первичных данных и цепочка сохранности | Добавлены требования к первичным файлам, контрольным суммам, журналам приборов, маркировке и передаче образцов. | НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТ В v1.3 / внутренние формы предусмотрены реестром |

# Правило признания реестра исчерпывающим и этапа эксплуатационно готовым

Реестр признаётся исчерпывающим, когда в утверждённых границах этапа перечислены все применимые действующие, переходные и исторические документы, изменения, официальные источники, приборные пакеты и внутренние документы, подлежащие созданию. Наличие записей со статусом «ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ» или «ТРЕБУЕТ КОМПЛЕКТАЦИИ» не уменьшает полноту реестра: такие записи подтверждают, что соответствующий объект учтён. Эксплуатационная готовность — отдельный показатель. Она наступает после фактического утверждения внутренних методик, заполнения пакетов конкретных приборов, загрузки законных полных текстов и прохождения приёмочных тестов. Версия 1.3 имеет статус: «исчерпывающий нормативно-документальный реестр; эксплуатационное наполнение продолжается».

# Глоссарий

| Термин | Расшифровка |
| --- | --- |
| НК | неразрушающий контроль |
| СИ | средство измерений |
| МИ | методика измерений |
| ФГИС «Аршин» | Федеральная государственная информационная система Росстандарта по обеспечению единства измерений |
| ГНСС | глобальная навигационная спутниковая система |
| Поверка | подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям |
| Калибровка | определение соотношения между показаниями и значениями, воспроизводимыми эталонами; не тождественна поверке |
| Погрешность | разность между результатом измерения и опорным значением в принятой модели |
| Неопределённость | параметр, характеризующий рассеяние значений, обоснованно приписываемых измеряемой величине |
| Повторяемость | прецизионность в одинаковых условиях |
| Воспроизводимость | прецизионность при изменённых условиях |
| P1–P5 | уровень источника: от официального опубликования до резервного официального поиска |
| АКМБ | ООО «Консалтинговый центр «АКМБ» |
| ГСИ | государственная система обеспечения единства измерений |
| РМГ | рекомендации по межгосударственной стандартизации |
| УФ | ультрафиолетовый |
| ПО | программное обеспечение |
| ISO | International Organization for Standardization — Международная организация по стандартизации |
| IEC | International Electrotechnical Commission — Международная электротехническая комиссия |
| PDF | Portable Document Format — переносимый формат документа |
| РСК | Российская система калибровки |
| Сертификация персонала НК | подтверждение квалификации специалиста по конкретному методу, сектору и уровню неразрушающего контроля |
| TOFD | Time of Flight Diffraction — дифракционно-временной метод ультразвукового контроля |
| ФАР | фазированная антенная решётка ультразвукового контроля |
| Верификация методики | подтверждение того, что организация способна правильно выполнять установленную методику в своих условиях |
| Валидация методики | подтверждение пригодности нестандартной, разработанной или модифицированной методики для предполагаемого применения |
| Цепочка сохранности | документированная последовательность отбора, маркировки, упаковки, передачи, хранения и исследования образца или цифрового файла |